GIGA HARD Maciej Chodnicki
Egzemplarzy: 5 egzemplarz numer 1

Projekt budowlany budowy
Systemu Monitoringu Wizyjnego
ścieżki rowerowej i komunikacji pieszej miasta Biskupiec.

Inwestor:	Gmina Biskupiec
Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec

Temat opracowania:	projekt budowlany budowy Systemu	Monitoringu Wizyjnego ścieżki rowerowej i	komunikacji pieszej miasta Biskupiec

Streszczenie:	Opracowanie zawiera opis założeń technicznych projektu	budowy systemu Monitoringu Wizyjnego Ścieżki rowerowej i	komunikacji pieszej miasta Biskupiec. Opisany sprzęt techniczny	jest sprzętem przykładowym. Istnieje możliwość zastosowania	sprzętu zamiennego o nie gorszych parametrach	technicznych i użytkowych.

Wszelkie zmiany w doborze sprzętu które spowodują
zmianę wielkości, kształtu lub koloru obudów kamer lub	innych urządzeń widocznych dla osób postronnych
wymagają uzgodnień z Konserwatorem Zabytków.

Projekt	uprawnienia	Data	podpis
Opracował i wykonał: inż. Maciej Chodnicki	- Licencja II stopnia Komendy Stołecznej Policji nr: 0015270 / - Koncesja MSWiA / nr: L-0259/06	11.2009
Projektował: / mgr. inż. Mariusz Pokorski	- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych nr 592/1 / - uprawnienia budowlane w telekomunikacji nr DTT-TU/02237/02/U	11.2009

Przygotowano dla:	Urząd Miasta Biskupiec
Nazwa dokumentu:	Projekt Budowlany
Wersja:	1.0
Opracował:	Maciej Chodnicki / tel. kom. 602 183 986
Egzemplarz nr	1
Ilość stron	+ Załączniki

Treść zawiera tekst autorski oraz teksty udostępnione przez dystrybutorów i producentów sprzętu zaproponowanego w projekcie.

____________________

Pieczęć firmowa i podpis

Spis treści

Wstęp...................................................................................................................	..... 4

1.1 Podstawa formalna .....................................................................................................	4
1.1.1 Zakres opracowania ...................................................................................	4
1.2 Założenia ....................................................................................................................	4
1.2.1 Podstawa opracowania ...............................................................................	4
1.2.2 Opis istniejącego systemu ..........................................................................	4
1.2.3 Obowiązujące normy i przepisy .................................................................	5
1.2.4 Przepisy BHP ..............................................................................................	5
 1.2.5 Wybór sposobu transmisji sygnału .............................................................	6
1.2.6 Zasilanie systemu monitoringu ...................................................................	6
1.2.7 Prowadzenie tras kablowych i montaż osprzętu ..........................................	6
1.2.8 Położenie punktów kamerowych .................................................................	6

Rozwiązania techniczne ......................................................................................	6

2.1 Kanalizacja teletechniczna ..........................................................................................	6
2.1.1 Wstęp ...........................................................................................................	6
2.1.2 Budowa kanalizacji teletechnicznej ............................................................	7
2.1.3 Wprowadzenie kanalizacji teletechnicznej do budynków ...........................	7
2.1.4 Uwagi końcowe dotyczące kanalizacji teletechnicznej ..............................	8
2.2 Organizacja dozoru wizyjnego .................................................................................... 8
2.3 Rozmieszczenie urządzeń w centrum monitoringu ....................................................	8
2.4 Trasy kablowe w centrum monitoringu ....................................................................... 9
2.5 Połączenia przy punktach kamerowych ......................................................................	9
2.6 Mocowanie kamery .....................................................................................................	10
2.7 Uwagi końcowe ...........................................................................................................	10
2.8 Zestawienie ważniejszych materiałów ........................................................................	10
2.9 Lista działek przez które przebiega inwestycja ...........................................................	10

Rysunki i Ilustracje..............................................................................................	10

Rys. 1 Mapa poglądowa .....................................................................................................	11
Rys. 2 Organizacja Kabli ...................................................................................................	12
Rys. 3 Rozszycie światłowodów .......................................................................................	13
Rys. 4 Schemat połączeń w studni przy kamerze 1 ...........................................................	14
Rys. 5 Schemat połączeń w studni przy kamerze 2 ...........................................................	15
Rys. 6 Schemat połączeń w studni przy kamerze 3 ...........................................................	16
Rys. 7 Schemat połączeń w studni przy kamerze 4 ...........................................................	17
Rys. 8 Schemat połączeń w studni przy kamerze 5 i 6.......................................................	18
Rys. 9 Schemat połączeń w studni przy kamerze 7 ...........................................................	19
Rys.10 Schemat połączeń w studni przy kamerze 8 ..........................................................	20
Rys.11 Schemat połączeń w studni przy kamerze 9...........................................................	21
Rys.12 Schemat połączeń w studni przy kamerze 10 ........................................................	22
Rys.13 Mocowanie kamery ...............................................................................................	23
Rys.14 Rozmieszczenie urządzeń w szafie RACK ...........................................................	24
Rys.15 Trasy kablowe i rozmieszczenie urządzeń w budynku Centrum Monitoringu ...... 25
Rys.16 Kanalizacja teletechniczna. Cz 1/7..........................................................................	26
Rys.17 Kanalizacja teletechniczna. Cz 2/7.........................................................................	27
Rys.18 Kanalizacja teletechniczna. Cz 3/7.........................................................................	28
Rys.19 Kanalizacja teletechniczna. Cz 4/7..........................................................................	29
Rys.20 Kanalizacja teletechniczna. Cz 5/7..........................................................................	30
Rys.21 Kanalizacja teletechniczna. Cz 6/7..........................................................................	31
Rys.22 Kanalizacja teletechniczna. Cz 7/7..........................................................................	32
Wstęp
1.1 Podstawa formalna

   Podstawą niniejszego projektu technicznego jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Biskupiec a firmą GIGA HARD Maciej Chodnicki.

1.1.1 zakres opracowania

   Niniejsze opracowanie zawiera projekt rozbudowy monitoringu wizyjnego Miasta Biskupiec o punkty kamerowe usytuowane w rejonie projektowanej ścieżki rowerowej.
   W ramach budowy systemu monitoringu należy wykonać: rozbudowę centrum monitoringu, zamontować pięć kamer obrotowych oraz pięć stacjonarnych w wyznaczonych miejscach, wykonać kanalizację teletechniczną na potrzeby systemu monitoringu, oraz niezbędne okablowanie zasilające i światłowodowe.

1.2 Założenia

1.2.1 Podstawa opracowania

   Niniejszy projekt powstał w oparciu o:

- przeprowadzoną wizję lokalną,
- dane katalogowe urządzeń,
- uzgodnienia z inwestorem inwestora,
- założenia projektowe otrzymane od Zleceniodawcy
- podkłady geodezyjne
- uzgodnienia ZUD
- uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
- uzgodnienia z Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie.
- ogólnie dostępne informacje,
- własne doświadczenie w dziedzinie technicznej ochrony mienia.

   W systemie opisano konkretne rozwiązanie w oparciu o urządzenia aktualnie dostępne na rynku. Możliwe jest zastosowanie innych urządzeń o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych od zaproponowanych.

1.2.2 Opis istniejącego systemu

   W trakcie wykonywania tego projektu system monitoringu Placu Wolności nie był jeszcze zainstalowany. Oparto się na jego projekcie. Ewentualne zmiany stanu faktycznego względem projektu należy zweryfikować w dokumentacji po wykonawczej oraz podczas wizji lokalnej.
   Zgodnie z projektem obecny system składa się z czterech kamer obrotowych zamontowanych na Placu Wolności oraz z centrum monitoringu. Zamontowane kamery są głowicami obrotowymi firmy Bosch serii i500 z zoomem 36 krotnym. W centrum monitoringu znajduje się krosownica wizyjna 32x6 ( model LTC8300/90 ). Do krosownicy podłączono multiplekser Duplex o 16 wejściach i dwóch wyjściach wizyjnych, oraz dwa monitory 21 calowe oraz klawiaturę sterującą KBD-UNIVERSAL.
1.2.3 Obowiązujące normy i przepisy

USTAWA z dn. 23.11.90 o łączności (Dz. U. Nr 86 poz. 504).
ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn. 02.09.97 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać linie i urządzenia telekomunikacyjne oraz urządzenia do przesyłania płynów lub gazów w razie zbliżenia się lub skrzyżowania (Mon. Pol. z dn. 18.09.97).
ROZPORZĄDZENIE Ministra Łączności z dn. 31.05.93 w sprawie określenia systemów telekomunikacyjnych, zakładanych i używanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 70 poz. 340) załącznik nr 2 Podstawowe wymagania techniczne i eksploatacyjne dla sieci telekomunikacyjnych. załącznik nr 11 Wymagania techniczne
eksploatacyjne dla kabli i linii światłowodowych.
załącznik nr 12 Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla kabli światłowodowych w przewodzie odgromowym linii wysokiego napięcia.
załącznik nr 13 Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla światłowodowej przełącznicy kabli jednomodowych.
załącznik nr 14 Wymagania techniczne i eksploatacyjne dla rodziny teletransmisyjnych plezjochronicznych systemów cyfrowych.
ROZPORZĄDZENIE Ministra Łączności z dn. 16.03.94 w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm i norm branżowych z dziedziny łączności (Dz. U. Nr 40poz.151).
USTAWA z dn. 07.07.94 Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414).
USTAWA z dn. 12.05.95 O zmianie ustaw o łączności oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. Nr 60 poz. 310).

Budowę prowadzić w oparciu o obowiązujące w Polsce przepisy BHP, normy budowlane oraz podane niżej normy zakładowe TP S.A.:
- ZN-03/TP S.A. - 005 - Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i Badania.
- ZN-96/TP S.A. - 021 - Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej.
- ZN-96/TP S.A. - 022 - Przywieszka identyfikacyjna.
- ZN-96/TP S.A. – 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa
- ZN-96/TP S.A. – 012 - Kanalizacja pierwotna
- ZN-96/TP S.A. – 014 - Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe
- ZN-96/TP S.A. – 023 - Studnie kablowe

1.2.4 Przepisy BHP

W trakcie budowy należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
Ważniejsze akty prawne regulujące sprawy BHP w budownictwie ogólnym i telekomunikacyjnym:
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93 28.03.1972r)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288 28.05.1996)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287 28.05.1996)

1.2.5 Wybór rodzaju transmisji sygnału

   Zgodnie z wymaganiami zamawiającego, system oparto na analogowej transmisji sygnału ( PAL ) przy pomocy jednomodowych kabli światłowodowych. Wszystkie urządzenia służące do rozbudowy systemu muszą być kompatybilne z istniejącym centrum monitoringu oraz systemem monitoringu Placu Wolności.

1.2.6 Zasilanie systemu monitoringu

   Zgodnie z wymaganiami zamawiającego, system będzie zasilany z jednego punktu w budynku w którym będzie się znajdowało centrum monitoringu. System zostanie wyposażony w jeden centralny UPS zapewniający pracę całego systemu przez minimum 2 godziny w przypadku zaniku napięcia sieciowego.

1.2.7 Prowadzenie tras kablowych i montaż osprzętu

   Zgodnie z wymaganiem zamawiającego, wszelkie instalacje mają być prowadzone w ziemi. Na potrzeby monitoringu zostanie zbudowana kanalizacja teletechniczna. Nie przewiduje się prowadzenia przewodów napowietrznie. Przewody zasilające zostaną poprowadzone w tej samej kanalizacji co kable światłowodowe, w oddzielnych rurach osłonowych.
   Umiejscowienie studni oraz tras kanalizacji przedstawia rysunek nr 1. Wszelki osprzęt niezbędny do funkcjonowania systemu ( mufy, zabezpieczenia przeciw przeciążeniowe i przeciwprzepięciowe indywidualnych punktów kamerowych, mediakonwertery itd. ) zostaną umieszczone wewnątrz studni telekomunikacyjnych umieszczonych w pobliżu słupów z kamerami. Nie ma możliwości montowania skrzynek teletechnicznych podwieszanych na słupach w pobliżu kamer. Schemat połączeń w studniach zawierają rysunki 4 do 12

1.2.8 Położenie punktów kamerowych

   Dwie kamery stacjonarne oraz jedna obrotowa zostaną zamontowane na istniejących słupach po tej samej stronie rzeki co Centrum Monitoringu. Pozostałe trzy kamery stacjonarne i cztery obrotowe zostaną zamontowane na słupach po drugiej stronie rzeki, w rejonie ścieżki rowerowej. ( rozmieszczenie kamer zostało przedstawione na rysunku nr 1 )
   W czasie wykonywania tego projektu istniały tylko słupy pod kamery oznaczone jako K1, K2, K3 i K10. Pozostałe słupy były na etapie projektowania. Słupy te będą wykonywane podczas budowy ścieżki rowerowej równolegle z budową systemu monitoringu.
   Sposób mocowania kamer przedstawiono na rysunku 13

2. Rozwiązania techniczne

2.1 Kanalizacja teletechniczna

2.1.1 Wstęp

   W ramach niniejszego projektu ujęto budowę kanalizacji teletechnicznej na obszarze Placu Wolności w Biskupcu. Projektowana kanalizacja teletechniczna wykorzystywana będzie do zaciągnięcia kabli optotelekomunuikacyjnych i kabli zasilających kamery projektowanego systemu monitoringu wizyjnego przedmiotowego obszaru.
2.1.2 Budowa kanalizacji teletechnicznej

   Projekt zakłada budowę 1 otworowej kanalizacji teletechnicznej, rurociąg kablowy oraz
1 wprowadzenia do budynku.
Kanalizacje należy wybudować z rur cienkościennych typu PCV Ф110 a w miejscach szczególnego zagrożenia przed uszkodzeniem mechanicznym (drogi, parkingi) z rur grubościennych typu HDPE 110/6,3 ( zaznaczono na rys 16 do 22 ). Rurociąg kablowy dla potrzeb telewizji dozoru należy wykonać z 2 rur o średnicy Ф32 HDPE32. Jedna rura z przeznaczeniem na kabel optotelekomunikacyjny a druga na kabel zasilający kamery. Rury kanalizacji należy układać na głębokości gwarantującej przykrycie warstwą ziemi minimum 0,7 m ( szczegółowe wskazania wg ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.l ). Rury układać prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym niż 0,1%. Nie zaprojektowane gięcie rur jest dopuszczalne tylko w wypadku wystąpienia nieprzewidzianych niemożliwych do usunięcia przeszkód. Rura składana z odcinków musi być na całej długości szczelna i sztywna. Nie należy łączyć w jednym ciągu rur z różnych materiałów, lub o różnych grubościach ścianki. Przed ułożeniem rur należy sprawdzić, czy dno wykopu jest równe i stabilne. Rury PVC do głębokości przykrycia wynoszącej 10 cm zasypywać piaskiem lub przesianym gruntem z zagęszczaniem przez polewanie wodą. Ubijanie gruntu nad rurami można zacząć, gdy przykrycie rur wynosi 25cm. Zachować warunki wg ZN-96/TP S.A.-011.

Pomiędzy studniami: SKO1/1 a SKO1/2, SKO1/2 a SKO1/3, SKO1/2 a SKO1/4, SKO1/4 a SKO1/5, SKO1/5 a SKO1/6, SKO1/6 a SKO1/7, SKO1/3 a SKO1/8, SKO1/8 a SKO1/9, SKO1/9 a SKO1/10, SKO1/10 a SKO1/11, SKO1/11 a SKO1/12, SKO1/12 a SKO1/13, SKO1/13 a SKO1/14 wybudować należy kanalizację 1 otworową w którą należy zaciągnąc po dwie rury osłonowe HDPE40 jako kanalizację wtórną . Od studni SKO1/3, SKO1/6, SKO1/7, SKO1/8, SKO1/9, SKO1/10, SKO1/11, SKO1/12, SKO1/14 należy ułożyć do słupów lamp oświetleniowych rurociąg kablowy w ilości 2xHDPE32.
   Od studni SKO1/1 należy doprowadzić do budynku przy ul Wawelskiej 2 do pomieszczeń Centrum Monitoringu rurociągi kablowe w ilości 3xHDPE40.

   Do budowy kanalizacji teletechnicznej należy zastosować studnie kablowe typu SKO1. Wymiary studni winny być zgodne z ZN-96/TP S.A.-023. Należy wykonać wypoziomowanie i zabetonowanie włazu. Na każdej studni założyć pokrywy zaopatrzone w zamknięcie wg ZN-96/TP S.A.-023 p.3.6. oraz dodatkowe (wewnętrzne) pokrywy studni, instalowane pod pokrywą standardową, wyposażone w system zabezpieczający studnię przed ingerencją osób nieuprawnionych wg ZN-96/TPSA-041. Ze względu na dodatkowe zabezpieczenie studni pokrywy PIOCH powinny być wykonane z pełnej blachy zabezpieczonej przed korozją.

2.1.3 Wprowadzenie kanalizacji teletechnicznej do budynków

   Wejścia do budynku powinny wykonane z zabezpieczeniem wodno i gazoszczelnym ze spadkiem 0,5% w kierunku studni przy budynku. Rury kanalizacji wprowadzeniowej powinny być uszczelnione zarówno od strony budynku jak i od strony studni.

   Do budynku przy ul. Wawelska 2 ( Centrum Monitoringu ) zaprojektowano 1 wprowadzenie kanalizacji teletechnicznej. Zaprojektowano jako 3 otworowe z rur HDPE40. Rury należy zakończyć w pomieszczeniu teletechnicznym.
   Bezwzględnie należy wykonać zabezpieczenie wodno i gazoszczelne wprowadzonych rur. Przy wprowadzaniu przewodów i kabli należ zastosować uszczelnienie typu UAG firmy ENCOENERGETYKA lub inne o nie gorszych właściwościach. Niewykorzystane otwory kanalizacji należy uszczelnić zatyczkami.

2.1.4 Uwagi końcowe dotyczące kanalizacji teletechnicznej

   Trasy projektowanych urządzeń telekomunikacyjnych należy wytyczyć geodezyjnie - trasowo i wysokościowo na podstawie projektu budowlanego.
   Projektowane prace związane z budową urządzeń telekomunikacyjnych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami zakładowymi TP S.A.
   Przy wykonywaniu prac związanych z budową sieci teleinformatycznej należy przestrzegać przepisów BHP oraz przepisów bezpieczeństwa w ruchu kołowym na ulicach i drogach publicznych.
   Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzić do stanu sprzed rozpoczęcia robót.
   Wykonawca powinien bezwzględnie zapoznać się z wszystkimi uzgodnieniami dołączonymi do projektu budowlanego.

2.2 Organizacja dozoru wizyjnego

   Centrum monitoringu jest zlokalizowane w pomieszczeniach remontowanego budynku przy ul. Wawelskiej 2 w Biskupcu.

   Sygnały z kamer zostaną doprowadzone do rejestratora cyfrowego, następnie poprzez wyjścia przelotowe do mulitpleksera wizyjnego, następnie poprzez wyjścia przelotowe do krosownicy wizyjnej.
   Na tym etapie budowy monitoringu centrum zostanie wyposażone w dodatkowy monitor 21” podłączony do istniejącej krosownicy wizyjnej.

2.3 Rozmieszczenie urządzeń w centrum monitoringu

   W centrum monitoringu znajduje się szafa RACK 800x800, 42 U.
   Światłowód ma zostać doprowadzony do istniejącej szafy RACK. Wszystkie włókna ( również te zapasowe ) należy zakończyć na panelu krosowniczym, tak by w przyszłości podczas rozbudowy systemu ( wykorzystującej wolne włókna ) nie trzeba było wykonywać spawów po stronie centrum monitoringu. Panel krosowniczy należy umieścić w miejscu przewidzianym do tego celu, zgodnie z rysunkiem nr 14
   W szafie RACK należy umieścić ramkę z zasilaczami pod mediakonwertery obsługujące kamery stacjonarne. W ramce zostaną zamontowane mediakonwertery ( zaproponowano model APP-V500 ). Mediakonwertery obsługujące głowice obrotowe ( zaproponowano model APP-VD200 ) należy umieścić w istniejącej ramce zamocowanej podczas budowy monitoringu Placu Wolności. Zgodnie z projektem powinna być tam wystarczająca ilość wolnych miejsc. Zaleca się zweryfikowanie tego stanu rzeczy podczas wizji lokalnej.
   Połączenia pomiędzy światłowodowym panelem krosowniczym a mediakonwerterami należy wykonać przy pomocy patchkordów. Pomiędzy mediakonwerterami a krosownicą – sygnały wizyjne należy doprowadzić przewodami RG59 z końcówkami BNC, sygnały sterujące oraz alarmowe przewodami UTP. Wszystkie połączenia należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentów sprzętu.

   Rozmieszczenie urządzeń w szafie RACK przedstawia rysunek nr 14
   Schematyczne położenie elementów Centrum Monitoringu przedstawia rys. nr 15
2.4 Trasy kablowe w centrum monitoringu.

   W istniejącej tablicy bezpieczników zawierającej obwody zasilania awaryjnego należy zamontować zabezpieczenia przeciwporażeniowe oraz przeciwprzeciążeniowe dla nowego dedykowanego obwodu zasilania kamer ścieżki rowerowej.
   Pomiędzy tablicą bezpieczników a najbliższą studnią telekomunikacyjną należy wykonać połączenie przewodem typu YKY 3x4. Zostanie on poprowadzony dalej do skrzynek rozgałęźnych zlokalizowanych w następnych studniach. Zaleca się nie przecinanie tego przewodu w studni nr 1.

   Przewody zasilające oraz światłowody należy poprowadzić natynkowo w korytkach kablowych na ścianach zgodnie z rys nr 15

   Istniejąca studnia nr SKO-1/4 położona najbliżej budynku z centrum monitoringu będzie studnią przelotową. Nie przewiduje się wykonywania w niej żadnych połączeń instalacji monitoringu ścieżki rowerowej.

2.5 Połączenia przy punktach kamerowych

   Przy każdym słupie na którym zostanie zamontowana kamera, będzie umieszczona studnia telekomunikacyjna. W studni zostaną umieszczone wszelkie skrzynki rozgałęźne, mufy, stelaże światłowodu zapasowego, bezpieczniki oraz wszystkie urządzenia elektroniczne niezbędne do pracy kamery. Nie ma możliwości umieszczania skrzynki technicznej na słupie w pobliżu kamery.
   W studni zostanie umieszczona mufa odgałęźna światłowodu. W każdej z nich zostanie wykonane rozszycie światłowodu. Dwa włókna zostaną doprowadzone do mediakonwertera, pozostałe do następnej studni zgodnie ze schematami rys 4 do 12
   Pomiędzy studnią telekomunikacyjną a kamerą należy wykonać połączenie kablami: YKY 3x1,5m RG6 Żelowanym oraz UTPw. Wszystkie kable muszą być odporne na działanie wody zalegającej w kanalizacjach teletechnicznych oraz być przystosowane do montażu na dworze ( odporność na działanie warunków pogodowych oraz promieniowanie UV ).
   W każdej studni zawierającej mediakonwerter światłowodowy, na pokrywie zostanie umieszczony kontaktron wykrywający podniesienie klapy studni ( w przypadku studni obsługujących kamery obrotowe, dwa kontaktrony ). W przypadku studni instalowanej w pobliżu kamery obrotowej styki z jednego kontaktornu zostaną podłączone do styków przekaźnika sygnałowego nadajnika światłowodowego. Drugi kontaktron zostanie podłączony do wejścia alarmowego kamery. Po otwarciu klapy zostanie wywołany preset w kamerze pokazujący właz studni komunikacyjnej, jednocześnie na jednym monitorze podłączonym do krosownicy wizyjnej zostanie wyświetlony komunikat o alarmie, oraz zostanie na nim wyświetlony obraz z kamery z alarmem w trybie pełnoekranowym. Pozwoli to obsłudze na natychmiastową reakcję w przypadku gdy studnię otworzy osoba niepowołana.
   W przypadku studni obsługującej kamerę stacjonarną w studni zostanie zamontowany jeden kontaktron, który należy podłączyć do styków alarmowych kamery. W przypadku podniesienia klapy obraz z odpowiedniej kamery stacjonarnej będzie pokazywał stan alarmu. Ze względów oszczędnościowych nie przewiduje się stosowania nadajników światłowodowych bezpośrednio przekazujących informacje o alarmie.
   Schemat połączeń w studni zawierają rysunki nr 4 do 12

2.6 Mocowanie kamery

   Kamery K1 i K2 ma zostać zamontowana na istniejącym słupie oświetleniowym.
   Kamera K3 na istniejącym słupie energetycznym
   Kamera K10 ma zostać zamontowana na istniejącym słupie
   Pozostałe kamery mają zostać zamontowane na słupach które mają zostać zainstalowane podczas budowy ścieżki rowerowej.
   Mocowanie kamery do słupa przedstawia rysunek nr 13

2.7 Uwagi końcowe

  Po zakończeniu robót należy dokonać ich komisyjnego odbioru. Komisji odbioru należy przedstawić aktualną dokumentację powykonawczą.

2.8 ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH MATERIAŁÓW

lp	MATERIAŁ	TYP/nr katalogowy	Ilość szt/m
1	Rura osłonowa	PVC110	770
2	Rura osłonowa	HDPE32	1690
3	Rura osłonowa	HDPE40	270
	Rura osłonowa	HDPE 110/6,3	115
4	Studnia telekomunikacyjna	SKO1	14
5	Pokrywa PIOCH	Dla studni SKO1	14
6	Kabel YKY 3x6	YKY 3x6	960
7	Materiały instalacyjne	Złączki, przepusty, taśma ostrzegawcza	kpl
8	Monitor 21”	LPT21	1
9	Kamera szybkoobrotowa	VG4-514-36Zoom	Kmpl 5
10	Konwerter światłowodowy	APP-VD200	Kmpl 5
11	Kamera stacjonarna	LTC-498/50	Kmpl 5
12	Konwerter światłowodowy	APP-V500	Kmpl 5

2.9 Lista działek przez które przebiega inwestycja

   Projektowany system monitoringu Placu Wolności miasta Biskupiec będzie przebiegał przez działki o numerach: 95, 96, 97, 70, 69/1, 232/1, 247, 248, 229/1, 115, 170, 167, 168/5, 168/3, 169/3, 171/1, 172/3 obręb 4 Miasto Biskupiec

3 Rysunki