Specyfikacja techniczna


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kod CPV
45231000-5  
ST-02  KANALIZACJA DESZCZOWA 

1. WSTĘP 

1.1. 
Przedmiot ST 


Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kanalizacji deszczowej związanej z budową parkingu przy ul. Bogusławskiego w Biskupcu. 

1.2. 
Zakres stosowania ST 


Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. 
Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje roboty wymienione w kosztorysie ofertowym.

1.4. 
Określenia podstawowe

  1.4.1.  Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przełazowym przeznaczona do 

             kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 

 1.4.2.   Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i 

             prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.4.3.    Komora robocza - zasadnicza cześć studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

             eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej  

             powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory a rzędną spocznika. 

1.4.4. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorą roboczą. 

1.4.5. Pierścień/płyta odciążający – służący do przenoszenia obciążeń na grunt wokół studzienki/wpustu.

1.4.5     Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 

             rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych. 

1.4.6.    Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków. 

1.4.7.    Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą 

             komory roboczej. 

1.5. 
Ogólne wymagania dotyczące robót. 


Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-00.00.00. “ Przepisy ogólne”.

Zaprojektowano kanały i przykanaliki z rur PVC łączonych na uszczelki gumowe. Przejścia przewodów przez ściany studzienek wykonać jako szczelne przy pomocy tulei ochronnych z uszczelką. Stosować rury wyłącznie z atestem. 

Studnie należy wykonać z  kręgów żelbetowych z zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-92/B-10729. Włazy żeliwno betonowe  klasy D400

Zaprojektowano wpusty uliczne z elementów żelbetowych ( 0,5 m z osadnikiem 1,0m i kratą wpustu klasy C250 na zawiasach.

Trasy sieci wytyczyć geodezyjnie. Przy udziale inwestora wyznaczyć pas terenu przewidziany do czasowego zajęcia na okres prowadzenia budowy. Przy prowadzeniu robót zachować szczególną ostrożność z uwagi na utrzymanie ruchu kołowego i pieszego przez zamieszkałą ludność. Ruch pieszy w poprzek wykopów , kierować w wyznaczone miejsca kładkami typu lekkiego. Przed rozpoczęciem robót powiadomić użytkowników terenów i uzbrojenia. Istniejące elementy uzbrojenia sieci takie jak : skrzynki zasuw, hydrantów itp – zrównać z niweletą projektowanej nawierzchni jezdni lub terenu.
2. 
MATERIAŁY. 

2.1. 
Rury kanałowe. 

     
Do budowy kanalizacji deszczowej stosuje się następujące materiały: 

rury kanalizacyjne PVC  SDR 34 Ø 160 x 4,7 mm,  Ø 200 x 5,9 mm i Ø 315 x 9,2 mm

2.2. 
Studnie kanalizacyjne 

Przewiduje się zastosowanie studni z kręgów żelbetowych (klasa betonu min B40) o średnicy DN1200 z włazami DN600 typu ciężkiego D400  z wypełnieniem betonowym montowanymi na pierścieniach odciążających żelbetowych. Dna studzienek zaleca się z elementów prefabrykowanych, żelbetowych stanowiących monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej. 

Do regulacji poziomej należy zastosować betonowe pierścienie dystansowe z otworem DN600. Kręgi żelbetowe studni łączyć na uszczelki. Włączenia do studni wykonać za pomocą tulei szczelnych. 

Studnie zabezpieczyć od zewnątrz roztworem asfaltowym np. 2 x Bitizol
Pierwsza warstwa – masa rozcieńczona wodą w stosunku 1:1, grubość 

ok. 1 mm. 

Druga warstwa – nanosić po wyschnięciu pierwszej, grubość ok. 1mm.

Studnie kanalizacyjne zgodnie z PN-B-10729. Studnie kanalizacyjne w systemie z elementów prefabrykowanych żelbetowych, łączonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej. System musi składać się z elementów takich jak:

- kręgi żelbetowe, elementy przejściowe, płyty nadstudzienne, płyty odciążające, fundamenty z wykonanymi fabrycznie kinetami i przejściami szczelnymi dla rur kanalizacyjnych wymaganych jak w wytycznych; pierścienie dystansowe pod zwieńczenia studni. Kręgi żelbetowe i fundamenty wyposażone fabrycznie w stopnie złazowe wg PN-64/H-74086. System produkowany z betonu klasy min B45, nasiąkliwość max 4%, mrozoodporność F50.

. 

 2.2. 
Studzienki wpustów deszczowych 

Wykonać z prefabrykowanych elementów żelbetowych, w tym element z otworem i przejściem szczelnym dla podłączenia przykanaliku; beton klasy min B40, nasiąkliwość max 4%, mrozoodporny F50. Średnica osadnika max 500 mm.

Wpusty deszczowe być wyposażone w osadniki o głębokości 1,0 m.

Wpusty deszczowe klasy C250 z żeliwa sferoidalnego zatrzaskowe na zawiasach.

Dopuszcza się stosowanie kratek wykonanych z żeliwa szarego oraz polimerobetonu jako zwieńczenie wpustów ulicznych.

Zwieńczenie wpustów wykonywać zgodnie z PN-EN 124 z żeliwa sferoidalnego, szarego płytkowego lub z polimerobetonu. Głębokość osadzenia kratki wpustu w korpusie min 50 mm.

2.3. 
Składowanie 

2.3.1. 
Rury kanałowe 

     
Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień i błota, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. 

          
Wyroby należy układać według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2.3.2. 
Kręgi 

     
Składowanie kręgów może odbywać się na gruncie  nieutwardzonym wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.


Przy składowaniu w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.3.3. 
Włazy i stopnie 

     
Składowanie włazów i stopni złazowych może odbywać się na odkrytych składowiskach z dala od substancji działających korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas /typów/. 

2.3.4. 
Wpusty 

     
Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach  w stosach  o wysokości maksimum 1,5 m. 


Nie dopuszcza się wystawienia skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety. 


Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi, gwarantujących możliwości użycia sprzętu mechanicznego do załadunku i rozładunku. 

2.3.5. 
Kruszywo 


Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczającym kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 

3. 
SPRZĘT 

3.1. 
Do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych należy stosować następujący sprzęt: 

a) piłę do cięcia asfaltu i betonu, 

b) żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 t, 

c) koparki 0,25 - 0,40 m3, 

d) spycharkę gąsienicową 74 KW (100 KM), 

e) sprzęt do zagęszczania gruntu: 

   - zagęszczarkę wibracyjną, 

   - ubijak spalinowy, 

   - walec wibracyjny, 

3.2. 
Do robót montażowych można stosować następujący sprzęt: 

a) wciągarkę ręczną 3-5 t, 

b) wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,6 t, 

c) wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t, 

d) samochód skrzyniowy 5-10 t, 

e) samochód samowyładowczy 5-10 t, 

f) samochód beczkowóz 4 t, 

g) żurawie, 

h) kocioł do gotowania lepiku 50-100 dm3. 

     
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. 
TRANSPORT 

4.1. 
Rury kanałowe

Przy transporcie rur powinny być spełnione następujące warunki:

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

- przewóz rur i prace przeładunkowe powinny odbywać się w temperaturze -5C do +30C ( dla rur z PCV),

- rur przy przeładunku nie wolno rzucać,

- przenoszenie pakietu rur dźwigiem powinno odbywać się za pomocą liny taśmowej bez metalowego splotu,

- transport rur nie pakietowanych powinien odbywać się na równym podłożu na podkładach drewnianych o szer. co najmniej 10cm, grubości co najmniej 2.50cm kielichami naprzemianlegle,

- dłuższe magazynowanie rur i kształtek powinno być w pomieszczeniach zamkniętych.

     
Ponadto przy i za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 

4.2. 
Kręgi 

     
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 

     
W celu usztywnienia ułożonych elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportu należy stosować przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu mocowane do podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

     
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. 
Włazy kanałowe 

     
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu. 

Włazy należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 

4.4. 
Wpusty.
     
Mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jednostki ładunkowe należy układać w warstwach w zależności  od środka transportu i wytrzymałości palety. 


Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

4.5. 
Mieszanka betonowa 

     
Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej układania nie powinien powodować: 

- segregacji składników, 

- zmiany składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

- obniżenia temperatury przekraczającego granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

5.
WYKONANIE ROBÓT 

     
Wykonawca powinien przedstawić inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana kanalizacja deszczowa.

5.1. 
Roboty przygotowawcze i ziemne 

     
Projektowana trasa przewodu powinna być trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

     
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne). 

     
Budowa powinna być zabezpieczona przed możliwością zalania wodą pompowaną z wykopu lub z opadów atmosferycznych przez wykonanie ciągu odprowadzającego wody. 

     
Jeżeli wykop jest wykonywany w jezdniach, należy zdjęty materiał  usunąć z trasy kanału i złożyć w zaakceptowanym przez Inżyniera miejscu, w sposób zapobiegający zmieszaniu się z wyrzuconą ziemią z wykopu. 

     
Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu budowlanego kanału i prowadzić w kierunku przeciwnym do spadku kanału (co zapewnia możliwość grawitacyjnego odpływu wody po jego dnie). 

     
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego ręcznie należy pozostawić w gruntach nie nawodnionych na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2-5 cm ,zaś w gruntach nawodnionych o 20 cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala się na poziomie o 20 cm wyższym od projektowanego. 

     
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania należy (przy udziale Inżyniera) sprawdzić czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu kanalizacji według przekazanego wykonawcy projektu. 

Wykopy pod kanalizację należy wykonywać w wykopie umocnionym za pomocą stalowych wyprasek poziomo zakładanych w grunt z głębieniem ręcznym i wywozem urobku z placu budowy na odległość do 1 km.

W miejscach występowania wody gruntowej powyżej wykonywania wykopów należy obniżyć zwierciadło wody gruntowej przy pomocy igłofiltrów lub pompą spalinową bezpośrednio z dna wykopu, lub za pomocą drenażu.

Z uwagi na nisko położone zwierciadło wody gruntowej nie przewiduje się odwodnienia wykopów.

W przypadku zastosowania igłofiltrów projektuje się instalację igłofiltrową z igłofiltrami 50mm zapuszczanymi bezpośrednio w grunt co 1.0m, zagłębionymi na 4.0m.

Obniżenie poziomu wód gruntowych należy wykonywać odcinkami.

5.2. 
Podłoża 

     
Podłoże stanowi podsypka piaskowa grubości 10 cm  

5.3. 
Roboty montażowe 

     
Po przygotowaniu wykopu i podłoża zgodnie z punktem 5.1 i 5.2  można przystąpić do wykonywania montażowych robót kanalizacyjnych. 

     
W celu zachowania prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy rurociągu od najniższego punktu kanału w kierunku przeciwnym do spadku. 

     
Spadki i głębokość posadowienia rurociągu powinny być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać poniższe warunki: 

5.3.1. 
Rury kanałowe 

Ogólne wytyczne wykonania 


Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 


Przed ukończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem wodą gruntową lub deszczową. 

     
Rury można układać ręcznie lub przy użyciu sprzętu montażowego. 

5.3.2. Studzienki ściekowe 

     
Jako kratki ściekowe należy zamontować wpusty uliczne fi 500 mm  z osadnikiem piasku (100 cm i wpustem ściekowym żeliwnym.

     
Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego. 

5.3.45.
Izolacje 

     
Rury betonowe należy zabezpieczyć przed korozją przez powlekanie ich izolacyjną warstwą asfaltową ,zgodnie z zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. 

     
Studzienki zabezpiecza się (z zewnątrz) izolacją bitumiczną przez posmarowanie w gruntach nienawodnionych - bitizolem R+P,  zaś w gruntach nawodnionych - bitizolem R+2P. 

5.4.       Zasypka wykopów

Przewody należy zasypywać 30 cm ponad wierzch przewodu gruntem drobno lub średnioziarnistym wg PN-86/B-002480.Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej można wykonać mechanicznie koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,25 m3. Zasypkę pod projektowanymi jezdniami należy wykonać gruntem nie wysadzinowym zagęszczając go warstwami o grubości 20 - 30cm. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić Is=0,98 - 1,0.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu, należy wykonywać warstwami z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego deskowania. Grubość ubijanej warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zagęszczanie w tzw. pachach przewodu. Podbijanie w pachach przewodu należy wykonywać podbijakami z twardego drewna. Zagęszczenie warstwy ochronnej należy wykonywać do osiągnięcia Is=0.98 - 1,0. 

5.5
Odwodnienie wykopow.
Odwodnienie wykopów należy wykonać poprzez wykonanie w dnie wykopu rowków odwadniających i pompowanie wody z dna za pomocą pomp przenośnych.
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

     
Kontrola związana z wykonywaniem kanalizacji deszczowej powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzanych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ponowne badania. 

     
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z dokumentacją projektową, wykopów otwartych, umocnienia przewodów, podłoża naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, materiałów, ułożenia przewodu na podłożu, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją. 

     
1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonywanych robót z dokumentacją projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

     
2. Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

     
3. Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonym w dokumentacji projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-74/B-02400.W przypadku niezgodności z określonym w dokumentacji należy przeprowadzić dodatkowe badania wg PN-81/B-0320 rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji inżyniera. 

     
4. Badanie zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienie w wykopach obudowy ścian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu, zasypu przewodu w drodze o nawierzchni ulepszonej zgodnie z PN-84/B-10735 /19 

     
5. Badanie warstwy ochronnej zasypu należy wykonywać przez pomiar jego wysokości nad wierzchem kanału, zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar należy wykonać z dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m. 

     
6. Badanie nasypu stałego sprowadza się do badania zagęszczenia gruntu nasypowego 

wg PN-88/B-04481,wilgotności zagęszczonego gruntu. 

     
7..Badanie materiałów użytych do budowy kanalizacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub odpowiednie badania specjalistyczne. 

    
8.Badania w zakresie przewodu i studzienek obejmują czynności  wstępne sprowadzające się do pomiaru długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością do 1 cm),badanie ułożenia przewodu na podłożu w planie i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów.


Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.

     
9.Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją należy wykonać od zewnątrz po próbie szczelności odcinka przewodu na eksfiltrację, zaś od wewnątrz po próbie szczelności na infiltrację. Izolację powierzchniową przewodu i studzienek należy sprawdzić przez opukanie młotkiem drewnianym, natomiast wypełnienie spoin okładzin zabezpieczających izolację studzienek przez oględziny zewnętrzne. 

Badanie należy według wytycznych producentów rur zawartych w katalogach i normie PN-92/b-10735.

7. 
OBMIAR ROBÓT

  
Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. 

     
Jednostką obmiarową jest metr (m) kanalizacji i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe obmierzane według innych jednostek: studzienki w kompletach, studzienki ściekowe w kompletach, przykanaliki w metrach. 

8. 
ODBIÓR ROBÓT 

8.1. 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

8.1.1. 
Dokumenty i dane 

     
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy obejmująca 

 dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo- odbiorcze/. 

- dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-74/B-

  02480;wyniki badań gruntów, ich uwarstwień,  głębokość przemarzania, warunki posadowienia i ochrony 

 podłoża gruntowego wg PN-81/B-03020;poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe 

 wahania poziomów; stopień agresywności środowiska gruntowo-wodnego;  uziarnienie warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek do trasy przewodu, a także przekroje 

 poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie itp. 

- dziennik budowy 

- dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy 

- dane określające objętość wód deszczowych,

8.1.2. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

1. sposobu wykonania pod względem: obudowy, nachylenia skarp oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem 

    wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

2. przydatności podłoża naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podłoża, stopień agresywności, wilgotność/, 

3. warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu, 

4. zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności, 

5. jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej ST 

   oraz atestami producentów i normami  przedmiotowymi, 

6. ułożenie przewodu na podłożu,  

7.długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 

8.szczelności studzienek na infiltrację, 

9.materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

10.zabezpieczenia przewodów i studzienek przed korozją. 

8.1.3. Wymagania szczególne odnośnie odbioru robót kanalizacyjnych

Odbiór robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej musi być poprzedzony badaniem stanu technicznego wykonanych elementów kanalizacji deszczowej za pomocą kamery zgodnie wymaganiami określonymi przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie.  

8.2. 
Odbiór ostateczny 

  
Przy odbiorze ostatecznym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 

- protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających, 

- inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawnioną 

  jednostkę geodezyjną. 

     
Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu ww. dokumentów. 

     
Materiały użyte do budowy kanalizacji powinny być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać warunki określone w odpowiednich normach szczegółowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. 

8.3. 
Odbiór pogwarancyjny 

     
Odbiór pogwarancyjny powinien być dokonany po okresie gwarancji wybudowanej kanalizacji deszczowej. 

9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 

     
Płatność za metr (m) kanalizacji deszczowej należy przyjmować zgodnie Wymaganiami Ogólnymi ST D-00.00.00. zgodnie z obmiarem wbudowanych materiałów. 


Cena kanalizacji deszczowej obejmuje: 

 - roboty pomiarowe i przygotowawcze, roboty geodezyjne – wytyczenie wszystkich elementów sieci 

 - zakup i dostarczenie materiałów,

 - wykonanie wykopu ze wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu za pomocą stalowych wyprasek,

 - wywiezienie urobku uzyskanego z wykopu na odległość do 1 km,

 - odwodnienie wykopu, 

 - przygotowanie podłoża, 

 - oznakowanie robót,

 - montaż rur, 

 - wykonanie studni , studzienek ściekowych, 

 - wykonanie przykanalików,  

 - wykonanie izolacji rur, studzienek i przykanalików, 

 - pozyskanie (zakup i transport w miejsce wbudowania) do zasypania wykopów, 

 - zasypanie wykopu warstwami z zagęszczaniem zgodnie z dokumentacją projektową i ST, 

 - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacyjnych.

 - w obrębie istniejących nawierzchni jezdni doprowadzenie do stanu pierwotnego

 - wykonanie wszelkich wymienionych w niniejszej ST dokumentów do odbioru

 - wykonanie badania wykonanej kanalizacji za pomocą kamery – ocena stanu technicznego po wykonaniu,

10. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 

	PN-EN 1610:1997
	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

	PN-EN 476:2001
	Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

	PN-B-10736:1999
	Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

	PN-EN 1401-1:1999
	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji – Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.

	PN-EN 1563
	Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne

	PN-B-10729:1999
	Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne

	PN-EN 1917:2004
	Studzienki włazowe i nie włazowe z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe.

	PN-EN 13101:2004
	Stopnie do podziemnych studzienek z dostępem dla personelu – Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodności.

	PN-EN 124:2000
	Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

	PN-B-10702
	Wodociągi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.

	PN-B-10736:1999
	Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

	PN-EN 206-1:2003
	Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność

	PN-B-06265:2004
	Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003

	PN–86/B-02480


	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów

	PN-88/B-04481
	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu

	PN-B-04452:2002
	Geotechnika Badania polowe


10
Budowa parkingu przy ul. Bogusławskiego w Biskupcu, kanalizacja deszczowa.

