PAGE  
1

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE
>> P R O X I M A <<
Spółka  z  o.o.

64-800 CHODZIEŻ, UL. MŁYŃSKA 3, TEL.67/2822-898, FAX 67/2827687, NIP 764-010-42-84
          
 
    
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROK ZAŁOŻENIA 1974           

DECYZJA UAN - 834/35/88    GŁÓWNEGO ARCHITEKTA WOJEWÓDZKIEGO W PILE
NR UMOWY   






NR ARCHIWALNY  

 ZBA Nr 68/07 z dnia 28.11.2007 r.







11/07

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Biskupiec


ul. Niepodległości 2


11-300 Biskupiec
BRANŻA
Sieci energetyczne

STADIUM OPRAC.         projekt budowlany + informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

OBIEKT/TEMAT             Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach Plażowej, Bohaterów, Krótkiej, Śmiałej, Okrzei, Jeziornej,  Kopernika i Poznańskiej w Biskupcu. /

Przebudowa sieci energetycznej oświetleniowej 

na działkach o nr geodezyjnych:

MIASTO BISKUPIEC

OBRĘB nr 2 – dz. nr 381/1, 376, 104, 373, 169, 170, 185, 196, 232, 233/1, 240, 274/3, 287, 369/1, 305, 339, 93/4, 94/7, 99/1.

	Stanowisko
	Imię i nazwisko
	Podpis

	Projektant - sieci energetyczne


	tech. Andrzej Ostropolski

nr uprawnień 12/90/OL
	

	Opracował
	tech. Jan Frąckiewicz

nr uprawnień 49/94/OL
	

	Sprawdzający


	mgr inż. Waldemar Matysiak

nr uprawnień 53/92/OL
	

	Kierownik pracowni


	Zenon Przewoźny
	


Chodzież, 30 styczeń 2009 r.


Zawartość opracowania

Strona tytułowa
str.1

Zawartość opracowania
str.2

Oświadczenia projektantów i sprawdzającego
str.3

Uprawnienia projektantów i sprawdzającego
str.5

Opis techniczny
str.10

Obliczenia techniczne
str.15

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
str.20

Zestawienie parametrów natężenia oświetlenia dla przykładowego odcinka drogowego
str.23

Parametry opraw oświetlenia
str.32

Dokonane uzgodnienia i warunki
str.34

1. Pozwolenie nr 21/2009 na prace budowlane w strefie ochrony konserwatorskiej polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, energetycznej, oświetleniowej, przebudowa nawierzchni ulic wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w dniu 07.01.2009 r.
str.34

2. Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie – Rejon Szczytno nr 08/R6/08143 z dnia 06.01.2009 r.
str.35

3. Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Olsztynie – Rejon Szczytno nr 09/R6/00026 z dnia 08.01.2009 r.
str.36

4. Opinia nr 2005/2008 ZUDP - Olsztyn znak GN.II.7444/2005/2008 z dnia 23.12.2008 r. uzgadniająca lokalizacje sieci uzbrojenia terenu.
str.37

Rysunki:

E-1
Projekt zagospodarowania terenu





str.51

E-2
Projekt zagospodarowania terenu





str.52

E-3
Projekt zagospodarowania terenu





str.53

E-4
Projekt zagospodarowania terenu





str.54

E-5
Projekt zagospodarowania terenu





str.55

E-6
Projekt zagospodarowania terenu





str.56

E-7
Projekt zagospodarowania terenu





str.57

E-8
Projekt zagospodarowania terenu





str.58

E-9
Projekt zagospodarowania terenu





str.59

E-10
Schemat słupa typu Biskupiec I





str.60

E-11
Schemat słupa typu Biskupiec TB-6





str.61

E-12
Schemat jednokreskowy zasilania





str.62

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam, iż projekt budowlany:

dla Gminy Biskupiec

pn. „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach Plażowej, Bohaterów, Krótkiej, Śmiałej, Okrzei, Jeziornej,  Kopernika i Poznańskiej w Biskupcu. 
                     Przebudowa sieci energetycznej oświetleniowej.”
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Chodzież, 30 styczeń 2009 r.

OŚWIADCZENIE  SPRAWDZAJĄCEGO

Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam, iż projekt budowlany:

dla Gminy Biskupiec

pn. „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach Plażowej, Bohaterów, Krótkiej, Śmiałej, Okrzei, Jeziornej,  Kopernika i Poznańskiej w Biskupcu. 
                     Przebudowa sieci energetycznej oświetleniowej.”
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Chodzież, 30 styczeń 2009 r.

I. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wykonawczego  przebudowy oświetlenia  drogowego  ulic Plażowa, Bohaterów Krótkiej, Śmiałej , Okrzei , Jeziornej ,Kopernika i  Poznańskiej w Biskupcu
1.1. Podstawa opracowania.

Podstawą niniejszego opracowania są:
a). Zlecenie Inwestora,
b). Umowa ZBA 68 / 07
c). Inwentaryzacja do celów projektowych,
d). Mapy do celów ewidencyjnych i schematy jedno kreskowe obwodów oświetleniowych
e). Normy i przepisy budowy,
f). Zalecenia Polskiego Komitetu Oświetleniowego Nr 1/97 i normy PN-EN-13201-1-2 dotyczące  
    oświetlenia dróg.
1.2. Zakres projektu.

Projekt przewiduje:
a) Budowę linii kablowej oświetlenia drogowego z oprawami  energooszczędnymi  z lampami sodowymi wraz z przewodami zasilającymi. Prace należy wykonać zgodnie ze wskazaniami zawartymi w STWiORB i na schematach obwodów oświetleniowych dla poszczególnych ulic Rys E-13.
b) Montaż  słupów oświetlenia drogowego ocynkowane powlekane  stalowe wraz z elementami montażowymi. Montaż należy wykonać zgodnie z załączonymi  rysunkami E-11 i E-12  i  STWiORB.
Szczegółowy wykaz prac znajduje się na schematach jedno kreskowych obwodów oświetleniowych . Rys E-13.
c) Montaż  wysięgników ocynkowanych stalowe wraz z elementami montażowymi. Montaż należy wykonać zgodnie z załączonymi  rysunkami  E-11 i E-12   i  STWiORB.
d) Szczegółowy wykaz prac znajduje się na schematach jedno kreskowych obwodów oświetleniowych . Rys E-13.
e) Montażu szafek  sterowania oświetleniem  wraz z wyposażeniem,   szafkę oświetleniową  należy montować w miejscu  wskazanym na rysunkach  E-1 do E-10   i zgodnie z załączony schematem ideowym.E-13 
f) Montaż nowych punktów oświetleniowych ( oprawa, lampa, przewód zasilający, wysięgnik, bezpiecznik)  . Szczegółowy wykaz  punktów oświetleniowych znajduje się na schematach jedno kreskowych obwodów oświetleniowych  Prace należy wykonać zgodnie z STWiORB. 
g) Montaż ochronników  przepięciowych  Typu AZSH Szczegółowy wykaz  punktów montażu ochronników  znajduje się na schematach jedno kreskowych obwodów oświetleniowych  Prace należy wykonać zgodnie z STWiORB.
       1.3. Zasilanie.
Gmina posiada aktualne umowy na  zasilenie istniejącego oświetlenia  powieszonego ma istniejących słupach linii napowietrznej  które , są własnością  Koncernu  Energetycznego     ENERGA S.A Rejon Szczytno . Urządzenia pomiarowe zliczające energię  zainstalowane  są w istniejących szafkach sterowania oświetleniem SO   , które należy wymienić ( obecne są wyeksploatowane  Lata  70 poprzedniego stulecia)  w   miejscach wskazanych  na rysunkach  E-1 do E-10. 
Projektowane oświetlenie  drogowe należy powiązać  z istniejącym oświetleniem ulic Kopernika, Poznańska i Mickiewicza. 

1.4. Parametry projektowanego oświetlenia.
Celem oświetlenia drogowego jest zapewnienie użytkownikom dróg i ulic takich warunków widzenia w porze ciemnej , aby pozwoliły na zachowanie bezpieczeństwa jazdy, poruszania się i bezpieczeństwa publicznego.

Przyjmuje się ponad to, że ulice o nawierzchni nieutwardzonej, zlokalizowane w strefie zabudowy, mają nie normatywny poziom oświetlenia, a poza strefą zabudowy, jeśli nie przenoszą ruchu pieszego, mogą być nieoświetlone. Dopuszcza się również brak oświetlenia na ulicach miejskich o nawierzchni utwardzonej, o ile przebiegają poza strefą zabudowy i nie przenoszą ruchu pieszego, a potrzeby ruchu lub inne tego nie wskazują.

Na terenach miejskich  wymagają oświetlenia: drogi państwowe na odcinkach przebiegających przez obszar zabudowy, drogi lokalne przebiegające przez obszar zwartej zabudowy miejskiej , o ile są uczęszczane w porze ciemnej (np. przenoszą ruch do ważnych obiektów publicznych), miejsca szczególnie niebezpieczne jak ‘’ostre zakręty, ruchliwe skrzyżowania, drogi biegnące po wysokich skarpach, nasypach’’.

W rozważanej analizie doboru kategorii oświetleniowej dróg miejskich 

Przyjęto następujące sytuacje oświetleniowe.

1. Główna ulica miejska  [A3]
2. Ulica lokalna w obszarze miejskim  [B1/B2]
3. Ulica lokalna gruntowa bez oddzielnej drogi dla pieszych albo rowerów [A3]
Przy określeniu poziomu oświetlenia ulic i dróg o przeważającym ruchu pojazdów mechanicznych wykorzystano metodę luminacji jezdni [ ME ] a dla placów , ulic i dróg z przewagą ruchu pieszych natężenia oświetlenia [ S i CE ]. Kryterium natężenia oświetlenia zastosowano również na drogach gruntowych oraz na dojazdach do posesji. 

Przypisane ulicom i drogom minimalna oczekiwane wartości parametrów oświetleniowych przedstawia tabela nr. 3, 4 i 5   z norm  EN 13201:2003 i  CEN/TR 13201-1:2004
Projektowane oświetlenie spełnia powyższe wymagania.
Z uwagi na przebieg projektowanej linii oświetlenia drogowego przez tereny zadrzewione należy dokonać regulacji gałęzi drzew  przy projektowanych stanowiskach oświetlenia drogowego  
1.5. Oprawy oświetleniowe.
a) Oświetlenie ciągów komunikacyjnych ulic Plażowa , Bohaterów Krótkiej, Śmiałej, Okrzei, Jeziornej, Kopernika i  Poznańskiej w Biskupcu wykonane będzie z wykorzystaniem opraw typu ulicznego ze źródłami sodowymi o mocy 70 W, 100W . Oprawy powinny charakteryzować się następującymi parametrami.
· Stopień ochrony układu optycznego i elektrycznego winien wynosić min. IP 65 

· Klosz ochraniający komorę lampy wykonany musi być z poliwęglanu odpornego na uderzenia min. ( IK – 10 ) zgodnie z EN-50102  i promieniowanie UV 

· Jednoczęściowy, pełny tłoczony odbłyśnik wykonany z aluminium o wysokiej klasie czystości (powyżej 99,0%), zapewniający optymalny rozsył strumienia świetlnego zabezpieczony od góry pokrywą.

· Oprawy muszą być wyposażone w układ kompensacji mocy biernej (cosφ≥0.85) i wykonane w I klasie ochrony przeciwporażeniowej..

· Możliwość wymiany źródeł światła bez użycia narzędzi, nawet w złych warunkach atmosferycznych (śnieg, deszcz).

· Korpus i pokrywa oprawy wykonany z odlewu aluminiowego. 

· Oprawy oświetleniowe, które będą użyte do realizacji opisanego zadania muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające oprawy do obrotu na terenie RP 

· Producent winien udzielić co najmniej 3 letniej gwarancji na dostarczony sprzęt / oprawy, i źródła światła /

· ze względów serwisowych wszystkie oprawy powinny pochodzić od jednego  

producenta,  oraz umożliwiać wymianę źródeł światła bez użycia narzędzi.

1.6. Lampy sodowe.

-      powinny charakteryzować  się następującymi wartościami strumienia świetlnego:

   70W –6500 lm. 

  100W-10500 lm  

                     oraz trwałością  użytkową min. 18 tys. godzin świecenia.
1.7. Słupy oświetleniowe.
· Stosować słupy oświetlenia  typy  jak na schemacie  E-13 typy podano na rys. E-11 i E-12
· Słupy należy instalować na prefabrykowanych fundamentach betonowych. F –150 i F-100 
· Rodzaj słupów, przedstawiono na rysunku E-11 i E-12 . 

· Słupy winny być uziemione i oporność rezystancji uziemienia nie może przekraczać wartości 30 ( przy uziomach ochronnych i wartości 10 (  przy uziomach ochrony przepięciowej 

· Prace należy wykonać zgodnie z STWiORB.

1.8. Wysięgniki na słupy 

· wysięgniki montowane na słupach  należy wykonać z parametrami wskazanymi w opisie na rys E-11 
· Wysięgniki powinny posiadać zaciski PEN. 
1.9. Szafki oświetleniowe
· Nową szafkę  oświetleniową  powinna  być wykonana z tworzywa termoutwardzalnego 
· Szafki należy wyposażyć zgodnie ze schematem ideowym /rys.nr.13/.
· Szafki oświetleniowe należy uziemiać a rezystancja nie powinna przekraczać 30(. 
1.10 Tabliczki bezpiecznikowe
· Projektowane słupy należy wyposażyć w tabliczki bezpiecznikowe wnękowe z listwą LZ 25 i  z gniazdem do wkładki topikowej Bi-Wts-6A. 
       1.11. Zegary sterujące
· Projektowany zegar  sterujący  powinny posiadać możliwość ustawienia wschodów i zachodów słońca uwzględniając strefy czasowe w Polsce.
· Zegary powinny sterować, co najmniej dwoma obwodami i posiadać możliwość sterowania przerwą nocną.
· Projektowane zegary sterujące typu PCZ-525 należy zabezpieczyć wyłącznikiem nadprądowym i podłączyć w szafce oświetleniowej zgodnie ze schematem ideowym  /rys. nr 13/ i wskazaniami producenta.
1.12. Linia kablowa n/n.
· Do budowy  linii kablowej  zasilania punktów świetlnych przewiduje się stosowanie kabla typu YAKY  4 x 25 mm2. 
· Osprzęt do montażu kabla powinien spełniać wymagania z technologią wykonywania tego typu prac
· Linię kablową należy osłonić w rurę AROT 50 na całej długości a w szczególności w miejscach skrzyżowań z innymi mediami , przy przejściach przez drogi, podjazdy do posesji i przy skrzyżowaniach z urządzeniami technicznymi 
1.13. Przewody oświetleniowe.
· Oprawy należy przyłączyć do tabliczek bezpiecznikowych przewodem kabelkowym o izolacji polwinitowej typu YDYżo 3x2,5; mm2 750V.
1.14. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa.
· Systemem dodatkowej ochrony od porażeń dla projektowanych latarni jest samoczynne wyłączanie zasilania. Metalowe konstrukcje słupów oświetleniowych należy połączyć z zaciskiem PEN kabla zasilającego latarnię. Połączenie wykonać przewodem o minimalnym przekroju 6 mm2 (np. DY-6 mm2 750V).
· System ochrony przeciwporażeniowej należy wykonać poprzez połączenie  wysięgnika przewodem (np. DY-6 mm2 750V). z uchwytem uziemiający słupa i zaciskiem PEN Projektowane oprawy wykonane są w I klasie ochronności i wymagają przyłączenia dodatkowego przewodu ochronnego, który należy połączyć z zaciskiem PEN wysięgnika.
1.15. Ochrona przed korozją.
· Słupy powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez pokrycie powłokami odpornymi na czynniki atmosferyczne.
·  Fundamenty do słupów powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wilgoci.
1.16. Uwagi końcowe.
Całość instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z    
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Instalowanie oświetlenia.
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań realizowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Prace na sieciach istniejących wykonywać pod stałym nadzorem użytkownika z zachowaniem obowiązujących przepisów. Należy  dbać o dobre zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robót.
Po zakończeniu robót instalacyjno-montażowych, przed włączeniem do eksploatacji Wykonawca jest  zobowiązany:
  - wykonać pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli,
  - sprawdzić ciągłość żył kabli zasilających,
  - wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,
  - wykonać pomiary parametrów oświetleniowych,
  - sporządzić protokoły z powyższych pomiarów.
  Teren budowy po zakończeniu robót należy uporządkować oraz przekazać protokolarnie   
  zarządzającemu.
1.17. Eksploatacja oświetlenia drogowego.
W obliczeniach przyjęto współczynnik zapasu K = 1,2  Jest to wielkość, która zapewnia utrzymanie  wymaganych parametrów oświetlenia spowodowanych:
   - zabrudzeniem komory lampy - współczynnik obniżenia sprawności wynosi 0,95 po 3 latach  eksploatacji w warunkach średniego zanieczyszczenia,
   - rozrzutem parametrów świetlnych oraz obniżeniem strumienia świetlnego zastosowanych lamp.
Dla wysokoprężnych lamp sodowych oferowanych przez czołowych producentów, współczynnik  spadku strumienia po 16.000 h świecenia wynosi 0,90.
Wobec powyższego oprawy wymagają konserwacji i wymiany lamp przy średnich wymaganiach  eksploatacyjnych podczas przeglądu okresowego 1 raz w ciągu 36 miesięcy.
                                                                                                                    Opracował:                                                           
II. OBLICZENIA TECHNICZNE
do projektu na    przebudowę  oświetlenia  drogowego  ulic Plażowa , Bohaterów Krótkiej, Śmiałej , Okrzei , Jeziornej ,Kopernika i  Poznańskiej w Biskupcu

1.
Dobór  wkładek  bezpiecznikowych dla sterowania oświetleniem z SO –1 przy stacji transfotmatorowej Biskupiec Lazurowa 
Zgodnie  z  zawartą umową na świadczenie sprzedaży energii nr R6/V-R/B/158204/2008  ze sprzedawcą  Energą S.A. parametry  dla  tego  obiektu wynoszą :
-
moc  przyłączeniowa

32  kW
-
moc  umowna       

15  kW





-
zabezpieczenie  przedlicznikowe  25 A





-
instalacja  3 - fazowa



Do  obliczeń  przyjęto :dla obwodu od  słupa nr 10 do nr 1 



-  wysokoprężne  lampy  sodowe  SON-E 70 W



-  prąd  pracy  dla  tego  typu  lamp  wynosi  0,98 A



-  prąd  rozruchu  dla  tego  typu  lamp  wynosi  1,35 A
                         -  ilość  lamp   projektowanych  
-  1  szt  



-  wysokoprężne  lampy  sodowe  SON-E 100  W



-  prąd  pracy  dla  tego  typu  lamp  wynosi  1,18 A



-  prąd  rozruchu  dla  tego  typu  lamp  wynosi  1,85 A



-  ilość  lamp   projektowanych  
-  10  szt.

                          Łączną ilość opraw wynoszącą  11 szt.
                          Należy podzielić obciążeniowo na poszczególne fazy
                          Do każdej z faz podłączyć 1 oprawa 70 W i 10 opraw 100W  



Prąd  znamionowy  wynosi  :




I n  =  1 x  0,98 A  =    0,98 A
                                 I n  =  10  x  1,18 A  =  11,80 A




Razem :                               12,78 A     
Zaleca  się  zastosować  ze  względu  na  rozruch  jako  zabezpieczenie  przedlicznikowe  wyłącznik  instalacyjny  Wt00 gG 20 A.  
Do  obliczeń  przyjęto :dla obwodu od  słupa nr 11 do nr 24 



-  wysokoprężne  lampy  sodowe  SON-E 70 W



-  prąd  pracy  dla  tego  typu  lamp  wynosi  0,98 A



-  prąd  rozruchu  dla  tego  typu  lamp  wynosi  1,35 A
                         -  ilość  lamp   projektowanych  
-  2  szt  ( nr 59, 52)



-  wysokoprężne  lampy  sodowe  SON-E 100  W



-  prąd  pracy  dla  tego  typu  lamp  wynosi  1,18 A



-  prąd  rozruchu  dla  tego  typu  lamp  wynosi  1,85 A



-  ilość  lamp   projektowanych  
-  14  szt.

                          Łączną ilość opraw wynoszącą  16 szt.
                          Należy podzielić obciążeniowo na poszczególne fazy



Prąd  znamionowy  wynosi  :




I n  =  2 x  0,98 A  =    1,96 A
                                 I n  =  14  x  1,18 A  =  16,52 A




Razem :                               18,48 A     
Zaleca  się  zastosować  ze  względu  na  rozruch  jako  zabezpieczenie  przedlicznikowe  wyłącznik  instalacyjny  Wt00 gG 20 A

2.
Dobór  wkładek  bezpiecznikowych dla sterowania oświetleniem z SO –2 przy stacji transfotmatorowej Biskupiec Śmiała  
Zgodnie  z  zawartą umową na świadczenie sprzedaży energii nr VM-B/0002224/2000  ze sprzedawcą  Energą S.A. parametry  dla  tego  obiektu wynoszą :
-
moc  przyłączeniowa
16  kW
-
moc  umowna       

15  kW





-
zabezpieczenie  przedlicznikowe  25 A





-
instalacja  3 - fazowa



Do  obliczeń  przyjęto :dla obwodu od  słupa nr 112 do nr 133 



-  wysokoprężne  lampy  sodowe  SON-E 70 W



-  prąd  pracy  dla  tego  typu  lamp  wynosi  0,98 A



-  prąd  rozruchu  dla  tego  typu  lamp  wynosi  1,35 A
                         
-  ilość  lamp   projektowanych  
-  13  szt  
-  wysokoprężne  lampy  sodowe  SON-E 100  W



-  prąd  pracy  dla  tego  typu  lamp  wynosi  1,18 A



-  prąd  rozruchu  dla  tego  typu  lamp  wynosi  1,85 A



-  ilość  lamp   projektowanych  
-  0  szt.

                          Łączną ilość opraw wynoszącą  13 szt.
                          Należy podzielić obciążeniowo na poszczególne fazy



Prąd  znamionowy  wynosi  :




I n  =  13 x  0,98 A  =    0,98 A




Razem :                               12,74 A     
Zaleca  się  zastosować  ze  względu  na  rozruch  jako  zabezpieczenie  przedlicznikowe  wyłącznik  instalacyjny  Wt00 gG 20 A.  
                        Do  obliczeń  przyjęto :dla obwodu od  słupa nr 116 do nr 124 



-  wysokoprężne  lampy  sodowe  SON-E 70 W



-  prąd  pracy  dla  tego  typu  lamp  wynosi  0,98 A



-  prąd  rozruchu  dla  tego  typu  lamp  wynosi  1,35 A
                         -  ilość  lamp   projektowanych  
-  9  szt  



-  wysokoprężne  lampy  sodowe  SON-E 100  W



-  prąd  pracy  dla  tego  typu  lamp  wynosi  1,18 A



-  prąd  rozruchu  dla  tego  typu  lamp  wynosi  1,85 A



-  ilość  lamp   projektowanych  
-  0  szt.

                          Łączną ilość opraw wynoszącą  9 szt.
                          Należy podzielić obciążeniowo na poszczególne fazy



Prąd  znamionowy  wynosi  :




I n  =  9 x  0,98 A  =    8,82 A




Razem :                               18,48 A     
Zaleca  się  zastosować  ze  względu  na  rozruch  jako  zabezpieczenie  przedlicznikowe  wyłącznik  instalacyjny  Wt00 gG 20 A
3.
Dobór  wkładek  bezpiecznikowych dla sterowania oświetleniem z SO –3  przy stacji transfotmatorowej Biskupiec Kopernika  
Zgodnie  z  zawartą umową na świadczenie sprzedaży energii nr R6/ V-R/ B/77336/2005  ze sprzedawcą  Energą S.A. parametry  dla  tego  obiektu wynoszą :
-
moc  przyłączeniowa
25  kW
-
moc  umowna       

15  kW





-
zabezpieczenie  przedlicznikowe  25 A





-
instalacja  3 - fazowa



Do  obliczeń  przyjęto :dla obwodu od  słupa nr 70 do nr 77 



-  wysokoprężne  lampy  sodowe  SON-E 70 W



-  prąd  pracy  dla  tego  typu  lamp  wynosi  0,98 A



-  prąd  rozruchu  dla  tego  typu  lamp  wynosi  1,35 A
                         -  ilość  lamp   projektowanych  
-  0  szt  



-  wysokoprężne  lampy  sodowe  SON-E 100  W



-  prąd  pracy  dla  tego  typu  lamp  wynosi  1,18 A



-  prąd  rozruchu  dla  tego  typu  lamp  wynosi  1,85 A



-  ilość  lamp   projektowanych  
-  7  szt.

                          Łączną ilość opraw wynoszącą  7 szt.
                          Należy podzielić obciążeniowo na poszczególne fazy



Prąd  znamionowy  wynosi  :




I n  =  7 x  1,18 A  =    8,26 A




Razem :                               8,26 A     
Zaleca  się  zastosować  ze  względu  na  rozruch  jako  zabezpieczenie  przedlicznikowe  wyłącznik  instalacyjny  Wt00 gG 20 A.  
Do  obliczeń  przyjęto :dla obwodu od  słupa nr 80 do nr 85 



-  wysokoprężne  lampy  sodowe  SON-E 70 W



-  prąd  pracy  dla  tego  typu  lamp  wynosi  0,98 A



-  prąd  rozruchu  dla  tego  typu  lamp  wynosi  1,35 A
                         -  ilość  lamp   projektowanych  
-  0  szt  



-  wysokoprężne  lampy  sodowe  SON-E 100  W



-  prąd  pracy  dla  tego  typu  lamp  wynosi  1,18 A



-  prąd  rozruchu  dla  tego  typu  lamp  wynosi  1,85 A



-  ilość  lamp   projektowanych  
-  5  szt.

                          Łączną ilość opraw wynoszącą  5 szt.
                          Należy podzielić obciążeniowo na poszczególne fazy



Prąd  znamionowy  wynosi  :




I n  =  5 x  1,18 A  =    5,90 A




Razem :                               5,90 A     
Zaleca  się  zastosować  ze  względu  na  rozruch  jako  zabezpieczenie  przedlicznikowe  wyłącznik  instalacyjny  Wt00 gG 20 A
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWE

>> PROXIMA  <<


        64-800  CHODZIEŻ  ul. MLYŃSKA  nr 3                              
REGON   
                     tel ( 067)  2822 -898                                                         NIP  764-010-42-84
Temat :      Przebudowa oświetlenia  drogowego  ulic Plażowa , Bohaterów Krótkiej, Śmiałej , Okrzei , Jeziornej ,Kopernika i  Poznańskiej w Biskupcu 
Adres :     11-300 Biskupiec 

 obręb Biskupiec 4 działki :nr 250, 152, 126/4
 obręb Biskupiec 2 działki :nr 361/8, 376, 375/10, 99/1, 104, 373, 24/2, 19/4, 375/5, 375/4, 24/1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 374, 54, 56, 57, 319, 320, 321, 123, 35, 37, 38, 39/1, 41, 42, 44, 53, 122, 158, 125/3,  125/7, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 129, 130, 131, 132, 136, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 184/4, 183, 244/1, 169, 357/1, 356, 355, 354/1, 353/1, 352, 351, 350, 349, 181, 180, 178, 176, 175, 174, 173, 170, 171/2, 171/1, 251, 215/1, 74, 185, 75, 77/10, 78/3, 78/2, 78/1,198/2,199, 200, 201, 203, 205, 206, 212/2, 213,214,218,219,220,221,
223, 224, 225, 197/1, 197/2, 187, 188, 189, 190, 208/2, 209, 210, 211, 196, 191, 192, 193, 195, 232, 233/1, 234/7, 234/4, 233/2, 234/6, 235, 236, 237/1, 240, 241/2, 241/10, 241/11, 241/12, 241/15, 241/13, 241/14, 231/4, 231/3, 231/2,  238/20,  238/14, 241/3 , 241/4, 242, 243/4, 243/3, 244/2, 215/2, 208/1 ,274/3, 243/2, 339, 238/7, 359, 305, 287, 369/1, 93/4, 94/7, 103/4
Inwestor :  Urząd Miasta w Biskupcu 

                    11-300 Biskupiec
                   ul. Niepodległości 2         
Faza :       Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Opracował : Jan Frąckiewicz   
Projektował : Andrzej Ostropolski
Sprawdził : Waldemar Matysiak 
Kier. Zespołu : Zenon Przewożny 
Data : grudzień 2008                                               Nr umowy : ZBA 68 / 07
CZEŚĆ OPISOWA
1. ZAKRES ROBÓT
Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego i słupów z oprawami oświetlenia 
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH  ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU  , KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI 
a. na powierzchni 
· pas drogi gminnej
· istniejący drzewostan
      b. pod  powierzchnią terenu 
· istniejąca sieć telekomunikacyjna
· istniejąca sieć wodociągowa
· istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej 
· istniejąca sieć gazowa 
3.PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE WYSTEPUJĄCE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH, RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA 
roboty ziemne –wykonanie wykopów w pasie drogowym , przy zbliżeniu i skrzyżowaniu  z istniejącymi sieciami kablowymi SN-15 KV i  nn 0,4 KV ,  kablami telekomunikacyjnymi , rurociągami sieci wodnokanalizacyjnej i sieci gazowej
a. Rodzaj zagrożeń przy wykonywaniu wykopów 
· możliwość porażenia prądem elektrycznym przy montażu nowobudowanych urządzeń w zbliżeniu z istniejącymi urządzeniami linii energetycznej kablowej SN-15 KV i  nn 0,4 KV
· możliwość uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych
· możliwość  wpadnięcia do wykopu przy braku prawidłowego zabezpieczenia  i oznakowania miejsca prowadzenia robót
· możliwość  zalania wykopu przy uszkodzeniu elementów sieci wodociągowej 
· możliwość  zalania wykopu przy uszkodzeniu elementów sieci kanalizacji sanitarnej 
· możliwość wybuchu gazu i zatrucia gazem przy uszkodzeniu sieci gazowej 
· możliwość powstania kolizji drogowej przy wykonywaniu robót w pobliżu drogi przeznaczonej dla ruchu kołowego przy  braku zabezpieczenia i niewłaściwym oznakowaniu miejsca pracy 
4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH 
Pracownicy  powinni posiadać udokumentowanie odbycie szkoleń BHP, PPOŻ. Kierownik budowy winien udzielić instruktażu BHP , PPOŻ pracownikom przed przystąpieniem do prac na placu budowy .Kierujący pracami winien posiadać odpowiednie uprawnienia do prowadzenia powyższych prac. 
5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBT BUDOWLANYCH W STREFACH  SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZWIE , W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJE , UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU . 
· wyposażyć  plac budowy w tablicę informacyjną budowy z numerami alarmowymi
· wykonać ogrodzenie placu budowy  , odpowiednio oznakować tablicami informującymi  o grożącym niebezpieczeństwom wynikającym z procesu budowlanego.
· Miejsce prowadzonych robót powinno być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.
· Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być rozpoznane i oznaczone na elektroenergetyczne niskiego napięcia, kable telekomunikacyjne, rurociągi sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.
· Stosować sprawne narzędzia, środki ochrony osobistej, sprzęt budowlany, materiały budowlane posiadające ważne dokumenty dopuszczające do stosowania: ocenę higieniczną PZH, aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej, certyfikat lub deklarację zgodności z normą lub aprobatą techniczną ITB.
· Roboty przy podłączaniu obwodu oświetleniowego do istniejącej sieci należy wykonywać pod nadzorem użytkownika – „ENERGA S.A” Rejon Szczytno 
6.Ochrona przeciwpożarowa: zapewniony będzie dojazd wozów straży pożarnej do projektowanego obiektu istniejącą drogą o

     nawierzchni asfaltowej
Wniosek:
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 Nr 120 poz.1126 z dnia 10.07.2003 r.) oraz na podstawie Prawa Budowlanego Art. 21a ust. 1a pkt. 2 (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126) plan „bioz” jest wymagany.
                                                                                                             Opracował:                                                            
