

1

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE
>> P R O X I M A <<
Spółka  z  o.o.

64-800 CHODZIEŻ, UL. MŁYŃSKA 3, TEL.67/2822-898, FAX 67/2827687, NIP 764-010-42-84
          
 
    
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROK ZAŁOŻENIA 1974           

DECYZJA UAN - 834/35/88    GŁÓWNEGO ARCHITEKTA WOJEWÓDZKIEGO W PILE
NR UMOWY   






NR ARCHIWALNY  

 ZBA Nr 68/07 z dnia 28.11.2007 r.






11/07

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Biskupiec


ul. Niepodległości 2


11-300 Biskupiec
BRANŻA
Sieci sanitarne, instalacje elektryczne

STADIUM OPRAC.         projekt budowlany + informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

OBIEKT/TEMAT             Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach Plażowej, Bohaterów, Krótkiej, Śmiałej, Okrzei, Jeziornej,  Kopernika i Poznańskiej w Biskupcu. /

Budowa i przebudowa kanalizacji wód opadowych oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami na działkach o nr geodezyjnych:

MIASTO BISKUPIEC

OBRĘB nr 4 – dz. nr 250, 152; 

OBRĘB nr 2 – dz. nr 381/1, 376, 375/10,  99/1, 104, 373, 24/2, 19/4, 375/5, 375/4, 24/1, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 374, 54, 56, 57, 319, 320, 321, 123, 35, 37, 38, 39/1, 41, 42, 44, 53, 122, 158, 125/3, 125/7, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 129, 130, 131, 132, 136, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 184/4, 183, 244/1, 169, 357/1, 356, 355, 354/1, 353/1, 352, 351, 350, 349, 181, 180, 178, 176, 175, 174, 173, 170, 171/2, 171/1, 251, 215/1, 74, 185, 75, 77/10, 78/3, 78/2, 78/1, 198/2, 199, 200, 201, 203, 205, 206, 212/2, 213, 214, 218, 219, 220, 221, 223, 224, 225, 197/1, 197/2, 187, 188, 189, 190, 208/2, 209, 210, 211, 196, 191, 192, 193, 195, 232, 233/1, 234/7, 234/4, 233/2, 234/6, 235, 236, 237/1, 240, 241/2, 241/10, 241/11, 241/12, 241/15, 241/13, 241/14, 231/4, 231/3, 231/2, 238/20, 238/14, 241/3, 241/4, 242, 243/4, 243/3, 244/2, 215/2, 208/1, 274/3, 243/1, 243/2, 339, 238/7, 359, 305, 287.
	Stanowisko
	Imię i nazwisko
	Podpis

	Projektant - instalacje i sieci sanitarne


	inż. Tomasz Przewoźny

nr uprawnień WKP/0149/PWOS/04
	

	Sprawdzający


	mgr inż. Zenon Lepionka

nr uprawnień WKP/0144/PWOS/04
	

	Kierownik pracowni


	Zenon Przewoźny
	


Chodzież, 30 styczeń 2009 r.

Zawartość opracowania

Strona tytułowa
str.1
Zawartość opracowania
str.2
Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
str.5
Uprawnienia i zaświadczenia projektantów i sprawdzającego
str.6
Opis techniczny do projektu budowlano-wykonawczego
str.10

1. Podstawa opracowania, dane wyjściowe
str.10

2. Zakres opracowania
str.10

3. Uzasadnienie celowości realizacji inwestycji
str.11

4. Bilans ścieków, dobór średnic przewodów
str.11

5. Ogólny opis projektowanej infrastruktury
str.12

6. Przyjęte rozwiązania projektowe
str.13

7. Plan zagospodarowania osadników i separatorów 
str.21

8. Dobór osadników i separatorów wód opadowych
str.21

9. Dokumentacja ustalająca warunki geologiczne
str.24

10. Uwagi końcowe 
str.26

11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
str.27

12. Uzyskane decyzje, uzgodnienia i warunki
str.30
· Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biskupiec zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15.06.2005 r., Uchwałą nr VIII/50/07 z dnia 16.05.2007 r.
str.31

· Uzgodnienie odprowadzenia wód deszczowych do rzeki Dymer z projektowanej kanalizacji deszczowej wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie nr 36/2008 z dnia 13.02.2008 r.
str.91

· Uzgodnienie dotyczące odprowadzenia wód deszczowych do rowów melioracyjnych z proj. kanalizacji deszczowej wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie Nr 43/2008 z dnia 20.02.2008 r.
str.93

· Warunki przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu z dnia 31.10.2007 r.
str.94

· Warunki na zrzut ścieków opadowych do jez. Kraksy wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie nr MUW.MK-462-1/81/08 z dnia 21.11.2008 r.
str.96

· Uzgodnienie nr 302/2008 dotyczące przejścia rurociągiem wodociągowym pod rowem melioracyjnym nr 96 wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie z dnia 01.12.2008 r.
str.97

· Uzgodnienie przejścia rurociągiem wodociągowym pod rowem melioracyjnym nr 95 wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie nr 303/2008 z dnia 10.12.2008 r.
str.99

· Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu w dniu 29.12.2008 r............................................str.102

· Pozwolenie nr 21/2009 na prace budowlane w strefie ochrony konserwatorskiej polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, energetycznej, oświetleniowej, przebudowa nawierzchni ulic wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w dniu 07.01.2009 r..................................................................................................................str.104

· Opinia nr 2005/2008 ZUDP - Olsztyn znak GN.II.7444/2005/2008 z dnia 23.12.2008 r. uzgadniająca lokalizacje sieci uzbrojenia terenu ................str.105

· Decyzja nr GŚ.I/IV/6223/3/676/2009/W na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową z terenu ulicy Okrzei do rowu melioracyjnego nr 96 oraz na budowę wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 224/2 wydana przez Starostwo Powiatowe z dnia 11.02.2009 r. ....................................................................................................................str.119

· Decyzja nr GŚ.I/IV/6223/2/675/2009/W na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową z terenu ulicy Plażowa do jez. Kraks Mały oraz na budowę wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 224/2 wydana przez Starostwo Powiatowe z dnia 11.02.2009 r.......................................str.121

· Decyzja nr GŚ.I/IV/6223/5/720/2009/W na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową z terenu ulicy Krótka, do rowu melioracyjnego nr 96 oraz na budowę wylotów kanalizacji deszczowej na działce nr 171/1 wydana przez Starostwo Powiatowe z dnia 16.02.2009 r.
....................................................................................................................str.123

Załącznik nr 1 Profile słupkowe odwiertów geologicznych............................................str.125
Zestawienie rysunków:

Rys. nr 1
Schemat projektowanej sieci





str.126

Rys. nr 2
Mapa syt.-wys.






str.127

Rys. nr 3
Mapa syt.-wys.






str.128

Rys. nr 4
Mapa syt.-wys.






str.129

Rys. nr 5
Mapa syt.-wys.






str.130

Rys. nr 6
Mapa syt.-wys.






str.131

Rys. nr 7
Mapa syt.-wys. 






str.132

Rys. nr 8
Mapa syt.-wys. 






str.133

Rys. nr 9
Mapa syt.-wys. 






str.134

Rys. nr 10
Mapa syt.-wys. 






str.135

Rys. nr 11
Profil podłużny sieci wodociągowej Tw15 – Tw5 (ul. Bohaterów)
str.136

Rys. nr 12
Profil podłużny sieci wodociągowej Tw16 – Tw15
(ul. Krótka)
str.137

Rys. nr 13
Profil podłużny sieci wodociągowej Tw17 – Tw19
(ul. Śmiała)
str.138

Rys. nr 14
Profil podłużny sieci wodociągowej Tw17 – Tw20
(ul. Śmiała)
str.139

Rys. nr 15
Profil podłużny sieci wodociągowej Tw18 – Hp23
(ul. Okrzei)
str.140

Rys. nr 16
Profil podłużny sieci wodociągowej Tw22 – Hp25; Tw23 – T267 

(ul. Jeziorna)







str.141

Rys. nr 17
Węzły sieci wodociągowej - schemat



str.142

Rys. nr 18
Bloki oporowe






str.143

Rys. nr 19
Profil podłużny kanalizacji deszczowej Dist.1-D4; D1-D14 

(ul. Plażowa)







str.144

Rys. nr 20
Profil podłużny kanalizacji deszczowej D16-D20;W2 – Dist.2 

(ul. Plażowa)







str.145

Rys. nr 21
Profil podłużny kanalizacji deszczowej Dist3 – D24
(ul. Plażowa)
str.146

Rys. nr 22
Profil podłużny kanalizacji deszczowej W4 – Dist.4; W3-D30;  

Dist.6 – D35 (ul Krótka, Śmiała)




str.147

Rys. nr 23
Profil podłużny kanalizacji deszczowej D52-D57; D56-D61 

(ul. Śmiała, Okrzei)






str.148

Rys. nr 24
Profil podłużny kanalizacji deszczowej OS10 – D82; W10 – D79 
(ul. Okrzei)







str.149

Rys. nr 25
Profil podłużny kanalizacji deszczowej Dist.8 – Dist.9
 (ul. Jeziorna)
str.150

Rys. nr 26
Profil podłużny kanalizacji deszczowej W11 – D91 

(ul. Poznańska, Kopernika)





str.151

Rys. nr 27
Profil podłużny kanalizacji deszczowej D84 – D97 (ul. Kopernika)
str.152

Rys. nr 28
Profil podłużny kanalizacji sanitarnej tłocznej 

– przyłącze w ulicy Krótkiej





str.153

Rys. nr 29
Profil podłużny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 

- przyłącze w ulicy Śmiałej





str.154

Rys. nr 30
Rzut i przekrój przepompowni przydomowej


str.155

Rys. nr 31
Rzut i przekrój studni PE Ø 1000




str.156

Rys. nr 32
Rzut i przekrój studni z wpustem ulicznym Ø 425


str.157

Rys. nr 33
Rzut i przekrój osadnika OS-2 i separatora SE2


str.158

Rys. nr 34
Projekt zagospodarowania osadnika OS-4 i separatora SE3 i SE4
str.159

Rys. nr 35
Rzut i przekrój separatora SE3




str.160

Rys. nr 36
Rzut i przekrój osadnika OS-4 i separatora SE4


str.161

Rys. nr 37
Rzut i przekrój osadnika OS-9 i separatora SE9


str.162

Rys. nr 38
Rzut i przekrój osadnika OS-10 i separatora SE10


str.163

Rys. nr 39
Projekt zagospodarowania osadnika OS-11 i separatora SE11
str.164

Rys. nr 40
Rzut i przekrój osadnika OS-11 i separatora SE11


str.165

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

I SPRAWDZAJĄCEGO

Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

oświadczam, iż projekt budowlany:

dla Gminy Biskupiec

pn. „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach Plażowej, Bohaterów, Krótkiej, Śmiałej, Okrzei, Jeziornej,  Kopernika i Poznańskiej w Biskupcu. /
Budowa i przebudowa kanalizacji wód opadowych oraz przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami.”
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Chodzież, 30 styczeń 2009 r.

                                                             Opis techniczny

do projektu budowlano-wykonawczego budowy i przebudowy kanalizacji wód opadowych oraz przebudowy sieci wodociągowej z przyłączami w Biskupcu.

1. Podstawa opracowania, dane wyjściowe
1 Umowa na prace projektowe z Gminą Biskupiec;

2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biskupiec – Uchwała nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15 czerwca 2005 r.;

3 Aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 opracowane przez Pana inż. Edwarda Pomałeckiego;

4 Oświadczenia – zgody właścicieli prywatnych posesji

5 Uzgodnienia z instytucjami

6 Dokumentacja geologiczna ustalająca warunki geologiczne

7 Obowiązujące normy i przepisy, wytyczne techniczne projektowania.

2. Zakres opracowania

Umowa z Gminą Biskupiec została zawarta na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg wraz z infrastrukturą w ulicach Plażowej, Bohaterów, Krótkiej, Śmiałej, Okrzei, Jeziornej,  Kopernika i Poznańskiej w Biskupcu w skład której wchodzi: przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami, budowa i przebudowa kanalizacji wód opadowych, budowa i przebudowa oświetlenia ulic oraz przebudowa nawierzchni.

Niniejsza dokumentacja ma na celu uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonanie przebudowy dróg w zakresie:

- sieci i przykanalików kanalizacji wód opadowych z osadnikami, separatorami i wylotami do odbiorników, 

- sieci wodociągowej z przyłączami,

Łączna długość projektowanych kanałów kanalizacji wód opadowych wynosi 2.278,0 mb

w tym:

kanały grawitacyjne sieci


-  1.899,0 mb



kanały grawitacyjne przykanalików

-     379,0 mb 



ilość przykanalików



-        136 szt.

Łączna długość projektowanych przewodów wodociągowych wynosi 3.120,5 mb

w tym:

przewody sieci wodociągowej

-  1.391,5 mb



przewody przyłączy wodociągowych
-  1.729,0 mb 



ilość przyłączy



-        154 szt.

Dodatkowo projekt przewiduje wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do działki nr 202 przy ulicy Śmiałej (grawitacja, PP 160, L=2,5 mb) oraz do działki nr 171/2 Przy ulicy krótkiej (przewód tłoczny PE 63, L= 60,0 mb)

3. Uzasadnienie celowości realizacji inwestycji

Realizacja zadania pn.: „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą w ulicach Plażowej, Bohaterów, Krótkiej, Śmiałej, Okrzei, Jeziornej,  Kopernika i Poznańskiej w Biskupcu”, pozwoli uporządkować gospodarkę wodno-ściekową na przedmiotowym terenie. 

Budowa kanalizacji wód opadowych pozwoli oczyścić i odprowadzić do Jeziora Kraks wody opadowe z pasów drogowych przebudowywanych jezdni oraz przyszłościowo z dróg, które powstaną na terenie skłaniającym się w kierunku projektowanych kanałów.

Ze względu na przestarzałą infrastrukturę sieci wodociągowej w rejonie przebudowywanych ulic należy wykonać przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami do istniejących budynków. Przebudowana sieć wodociągowa zapewni dostarczenie wody do przyległych działek oraz zabezpieczy wymogi przeciwpożarowe. 


Ze względu na warunki terenowe i zagłębienie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać przyłącze do działki nr 171/2 przy ulicy Krótkiej 2 za pomocą przydomowej przepompowni ścieków oraz wykonać przyłącze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej do działki nr 202 przy ulicy Śmiałej 9.

4. Bilans ścieków, dobór średnicy przewodów
4.1. Kanalizacja wód opadowych

ZLEWNIA WYLOTU WÓD OPADOWYCH
W-1
 

Qnom= 9,09 l/s

Qmax= 79,37 l/s

ZLEWNIA WYLOTU WÓD OPADOWYCH
W-2 

Qnom= 10,62 l/s

Qmax= 92,76 l/s

ZLEWNIA WYLOTU WÓD OPADOWYCH
W-3

Qnom= 1,63 l/s

Qmax= 14,25 l/s

ZLEWNIA WYLOTU WÓD OPADOWYCH
W-4
 

Qnom= 4,14 l/s

Qmax= 36,19 l/s

ZLEWNIA WYLOTU WÓD OPADOWYCH
W-9

Qnom= 2,94 l/s

Qmax= 25,67 l/s

ZLEWNIA WYLOTU WÓD OPADOWYCH
W-10

Qnom= 2,42 l/s

Qmax= 21,16 l/s

ZLEWNIA WYLOTU WÓD OPADOWYCH
W-11

Qnom= 11,99 l/s

Qmax= 104,67 l/s

Dla obliczanych bilansów oraz w celu uzyskania efektów użytkowych projektowanej kanalizacji grawitacyjnej zakładanych w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Biskupiec przyjęto przekroje przewodów:


PP Ø 500x18,1 mm
-    117,0 mb 
sieć


PP Ø 400x14,5 mm
-    624,0 mb 
sieć


PP Ø 315x11,4 mm
- 1.158,0 mb 
sieć


PP Ø 160x5,8 mm
-    379,0 mb 
przykanaliki

4.2. Sieć wodociągowa
Długość projektowanej sieci wodociągowej wg średnic:


PE100 SDR 17 Ø 110 mm
-    1.335,5 mb 
sieć

PE100 SDR 17 Ø   63 mm
-         56,0 mb 
sieć


PE100 SDR 17 Ø   40 mm 
-    1.729,0 mb 
przyłącza

4.3. Przyłącza kanalizacji sanitarnej
Długość projektowanych przyłączy kanalizacji sanitarnych wg średnic:


PE100 SDR 17 Ø   63 mm
-    60,0 mb 
ul. Krótka


PP Ø 160 mm 


-      2,5 mb 
ul. Śmiała

5. Ogólny opis projektowanej infrastruktury

Odprowadzenie wód opadowych z rozpatrywanej części miasta Biskupiec, projektuje się poprzez system grawitacyjny w ulicach Plażowej, Bohaterów, Krótkiej, Śmiałej, Okrzei, Jeziornej, Kopernika i Poznańskiej. Są to zarówno nowe zlewnie (W3, W10, W11) jak i zlewnie przebudowywane oraz rozbudowywane (W1, W2, W9). Docelowo wody opadowe po oczyszczeniu w osadnikach i separatorach będą odpływały bezpośrednio lub pośrednio przez rów melioracyjny Nr 96 i Nr 73 oraz rzekę Dymer do Jeziora Kraks za pomocą wylotów betonowych. Szczegółowy zakres robót wykonania wylotów W2, W3, W9, W10, W11 został przedstawiony w operatach wodnoprawnych. Wyloty W1 i W9 są elementami istniejącymi, które uwzględniają odpływ wód opadowych z projektowanych kanałów.

Projektowana sieć wodociągowa z przyłączami będzie realizowana w obrębie przebudowywanych jezdni ulic Bohaterów, Krótkiej, Śmiałej, Okrzei i Jeziornej, natomiast w ulicy Plażowej zaprojektowano przebudowę samych przyłączy z włączeniem do istniejących  sieci po obu stronach pasa drogowego. Projekt obejmuje przyłącza do istniejących budynków oraz możliwość podłączenia przyszłościowej zabudowy mieszkalnej i usługowej.

Przyjęte zagłębienie kanałów i przewodów zostało podyktowane:

· posadowieniem bocznych kanałów i przewodów, które zostaną podłączone do sieci,

· posadowieniem istniejącej zabudowy,

· ukształtowaniem terenu,

· poziomem wód Jeziora Kraks,

· koniecznością zachowania na niektórych odcinkach minimalnego spadku,

· uniknięciem ewentualnych kolizji z projektowaną infrastrukturą,

· uniknięciem ewentualnych kolizji z już istniejącym uzbrojeniem podziemnym,

· uniknięciem ewentualnych kolizji oraz zachowaniem bezpiecznych odległości od naziemnych elementów terenu.

6. Przyjęte rozwiązania projektowe 

6.1. Wykopy

W miejscach prowadzenia kanałów i przewodów w pasach istniejących ulic oraz w celu umożliwienia dojazdu mieszkańcom do swoich posesji, należy wykonać wykopy ciągłe wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych, odeskowanych lub zabezpieczonych ścianką szczelną rozporową lub z  grodzic stalowych wbijanych w grunt. 

Wymagane jest stosowanie rozpór grodzic opartych na podłużnicach podwieszonych do grodzic i instalowanych na głębokości ca 1,0 m od powierzchni terenu.

W rejonach zbliżeń do istniejącej zabudowy należy obserwować stan techniczny obiektów, kontrolując przebieg wbijania grodzic. 

Korzystne jest w tych warunkach stosowanie wibromłotów o dużej częstotliwości i niewielkiej energii uderzania. W przypadku niekorzystnego oddziaływania robót ziemnych na istniejącą zabudowę należy wykonać roboty metodą bezwykopową uzgadniając zakres tych robót z inspektorem i projektantem.

Prace ziemne wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Dopuszcza się wykonanie kanałów i przewodów metodą bezwykopową – przewiertem kontrolowanym pod warunkiem zastosowania rur przewodowych minimum dwuwarstwowych ze współwytłaczaną wewnętrzną ścianką osłonową. Lokalizację oraz ilość komór przewiertowych należy ustalić podczas wizji lokalnej przed rozpoczęciem robót budowlanych w obecności inspektora nadzoru oraz właścicieli działek.

6.1.1. Odwodnienie wykopów

Roboty montażowe – układka rur kanałowych z PP i PE musi być wykonana w wykopach o podłożu odwodnionym.

Wykonawca robót winien opracować „Projekt organizacji robót”, którego część składową stanowić powinien skrócony projekt odwodnienia wykopów zawierający określenie:

· rozmieszczenia instalacji depresyjnej (pomp, kolektorów, igłofiltrów, przewodów odpr. pompowaną wodę),

· ilość potrzebnych zestawów,

· miejsce poboru energii elektrycznej, wody do wpłukiwania i odprowadzenie wody pompowanej,

· sprawdzenie budowy geologicznej podłoża gruntowego,

· parametrów potrzebnego zestawu odwadniającego,

· rozstawu igłofiltrów,

· czasu pompowania wody, przy założeniu, że odwodnienie wykopów nie może być prowadzone zbyt szybko z uwagi na możliwość wystąpienia zjawiska „tiksotropii”,

· kosztu robót odwadniających.

Zgodnie z wykonanymi odwiertami geologicznymi opisanymi w niniejszej dokumentacji oraz rozeznaniem własnym projektanta przewiduje się odwodnienie wykopu na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej.

6.1.2. Podłoże

Układanie przewodów kanalizacyjnych z rur PP i PE wymaga uprzedniego przygotowania podłoża z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury kanałowej.

Dno wykopu stanowią piaski pylaste lub grunty spoiste, jak gliny, wykonać podłoże z zagęszczeniem piasku o grub. 20 cm.


Dla wszystkich rodzajów podłoża wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90o i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury kanałowej. Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównać wyłącznie piaskiem.

Kanały grawitacyjne i przewody tłoczne wykonane z rur przewodowych minimum dwuwarstwowych ze współwytłaczaną wewnętrzną ścianką osłonową nie wymagają wykonania podsypki, co umożliwia montaż na gruncie rodzimym.

6.1.3. Zasypka kanału i zagęszczenie gruntu
Zasyp kanału w wykopie składa się z dwóch lub trzech warstw:

· warstwy ochronnej rury kanałowej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu

· warstwy rodzimego gruntu do powierzchni terenu (poza jezdnią) lub wymaganej rzędnej poza jezdnią oraz warstwy gruntu niewysadzinowego o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 x 10 -5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5 do wysokości konstrukcji jezdni,

· warstwy wyrównawczej piasku do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej w celu wykonania nawierzchni (jezdnia, chodniki).

Zasyp kanału przeprowadzić w trzech etapach:

I
- wykonać warstwę ochronną rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach,

II
- po próbie szczelności złącz rur, wykonać warstwy ochronne w miejscach połączeń,

III
- zasyp wykopu gruntem rodzimym lub materiałem pod nawierzchnie utwardzone, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu.

UWAGA: Pod nawierzchniami utwardzonymi należy dokonać całkowitej wymiany gruntu na całej szerokości wykopu.

Najistotniejszym jest zagęszczenie gruntu, a w tym jego podbicie w tzw. pachach przewodu. 

Podbijanie w pachach należy wykonać podbijakami z drewna twardego, stosowanie ubijaków metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odległości poziomej ca 10 cm od rury.

Pod drogami należy zasypkę zagęścić do wskaźnika Is = 98%, co przy zastosowaniu gruntu rodzimego jest niemożliwe do osiągnięcia.

Kanały grawitacyjne i przewody tłoczne wykonane z rur przewodowych minimum dwuwarstwowych ze współwytłaczaną wewnętrzną ścianką osłonową nie wymagają wykonania obsypki ochronnej, co umożliwia zasypanie gruntem rodzinnym kanałów i przewodów zlokalizowanych poza jezdniami utwardzonymi, lub wykonanie montażu rur metodą bezwykopową bez wymiany gruntu.

6.2. Roboty montażowe

Kanały grawitacyjne

Kanały grawitacyjne wykonać z rur kanalizacyjnych z polipropylenu z recepturą Rausisto o podwyższonej odporności na wycieranie (potwierdzone badaniami wg. normy PN-EN 295-3 wartość nie większa niż 0,25 mm przy 200000 cykli) i płukanie wysokociśnieniowe typu PP SN 10 o średnicach od Ø 160 do Ø 500 mm. Rury muszą być łączone w sposób uniemożliwiający ich wypięcie się (system Safety Lock). Rury użyte do budowy kolektorów powinny być sygnowane wewnątrz w sposób umożliwiający identyfikację zastosowanego materiału powykonawczo metodą inspekcji kamerą. Sygnowanie powinno zawierać następujące informacje:

·  nazwa produktu i producenta

·  materiał

·  średnica nominalna

·  sztywność obwodowa

Przy budowie wszystkich przewodów kanalizacji grawitacyjnej należy przestrzegać wytycznych normy PN-EN 1610.

Trasę projektowanych kanałów przedstawiono na załączonych planach sytuacyjno-wysokościowych. Posadowienie kanałów pokazano na profilach podłużnych.

Układanie rur na dnie wykopu wykonać na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury kanałowej – zgodnie z zaprojektowanymi spadkami.

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową, stosując zaślepkę (korek).

Ze względu na montaż kanałów na głębokości mniejszej niż przemarzanie gruntu należy stosować rury posiadające symbol kryształku lodu - podwyższona odporności na udarność systemu wykonywanej tez metodą schodkową zgodnie z normą PN-EN 1852 pkt.7.1.2. 

Rodzaj zastosowanego materiału przedstawiono w zestawieniach odcinków zawartych w Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-02.02.

· Przewody tłoczne oraz sieć wodociągowa

Przewody tłoczne oraz sieci i przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE100 SDR17 zgrzewane doczołowo z armaturą (zasuwy i trójniki na węzłach) kołnierzową. Ze względu na trudne warunki gruntowe, zagęszczenie istniejącej infrastruktury oraz szybką realizację zadania (uciążliwą dla mieszkańców), przewody tłoczne, sieci wodociągowe oraz kanały grawitacyjne realizowane metodą bezwykopową bez stalowej rury ochronnej należy wykonać z rur minimum dwuwarstwowych z wewnętrzną współwytłaczaną warstwą ochronną PE 100 (SDR 17) metodą zgrzewania doczołowego umożliwiającą montaż kształtek bez zdejmowania zewnętrznej ścianki. 

Wymagania dla rur realizowanych metodą bezwykopową:

Charakterystyka podwyższonej odporność na obciążenia punktowe udokumentowana według następujących parametrów:

-badanie na obciążenia punktowe wg Dr. Hessel – wymagany brak pęknięcia w trakcie badania po 8.760 h dla parametrów 80°C / 4 MPa / 2% Arkopal N-100;

-test FNCT (Full Notch Creep Test) zgodny z PN-EN ISO 12814-4 wymagane minimum 3.300 h. Rury powinny charakteryzować się udokumentowanym systemem  zapewnienia jakości dla parametrów 80°C / 4 MPa / 2% Arkopal N-100;
- testy FNCT dla każdej partii surowców potwierdzone świadectwem kontroli i odbioru.

Trasę projektowanych przewodów przedstawiono na załączonych planach sytuacyjno-wysokościowych. Posadowienie przewodów pokazano na profilach podłużnych.

Układanie rur na dnie wykopu wykonać zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową, stosując zaślepkę (korek).

W przypadku prowadzenia przewodów grawitacyjnych i tłocznych równolegle w jednym wykopie, należy zachować odległość 1,0 m od ścianek przewodów.

Rodzaj zastosowanego materiału przedstawiono w zestawieniach odcinków zawartych w Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-02.02.

· Przydomowa przepompownia ścieków

Projektowana przepompownia ma służyć do przetłaczania ścieków sanitarnych dopływających grawitacyjnie z indywidualnej posesji zlokalizowanej przy ul. Krótkiej 2. Wykonanie zbiornika przepompowni przyjęto w formie szczelnego zbiornika monolitycznego PEHD Ø 800 TERMO-bis o konstrukcji zapewniającej odporność na wypór wód gruntowych bez stosowania dodatkowego dociążenia lub kotwienia. W przepompowni przewidziano zastosowanie pompy zatapialnej GRUNDFOS SEG.40.12.2.50B w wersji instalacji „na mokro” ze stopą sprzęgającą w formie złącza hakowego na prowadnicach DN32 umożliwiającym szczelne połączenie pompy z rurociągiem tłocznym pod powierzchnią ścieków pod wpływem ciężaru własnego pompy. Dla zapewnienia właściwego połączenia do belki osadzonej w ściankach zbiornika za pomocą płetw wsporczych , zamocowana jest stopa sprzęgająca i połączona z  układem prowadnic z otworem technologicznym. Przejścia rurociągów i rur osłonowych wykonane się jako szczelne. Połączenia przewodów tłocznych przewiduje się jako spawane, a z armaturą za pomocą złączy gwintowanych.  Spawanie rurociągów wykonane elektrycznie z zachowaniem wymogów dotyczących spawania rur ze stali nierdzewnej. Armaturę odcinającą stanowią zasuwy gwintowane. Przewody tłoczne każdej pompy są zabezpieczone przed cofaniem się ścieków przez zawory kulowe zwrotne z kulą powleczoną gumą NBR. Zastosowano profilowane dno przepompowni zapobiegające gromadzeniu się osadów typu stożkowego - skosy lub owalnego – płaska elipsa.

Wyposażenie zbiornika

1 Zbiornik PEHD o średnicy wewnętrznej Ø 0,8 m/0,6 żebrowany odporny na napór gruntu i wypór wód gruntowych – żebra antywyporowe, 

2 Dno profilowane w stożek ścięty lub elipsę.

3 Okrągły właz żeliwny Ø 600 ocieplony styropianem, 

4 Kominek wentylacyjny PCV110

5 Przewód tłoczny wewnętrzny DN32 wykonany ze stali kwasoodpornej

6 Armatura gwintowana : zawór zwrotny kulowy, zasuwa odcinająca z trzpieniem i  wyjście z przepompowni zakończone złączem PE/STAL DN40. 

7 Złącze strażackie z zasuwą G2”

8 Śrubunek G 1 1/2” umożliwiający demontaż armatury

9 Prowadnice pomp wraz z górnym łącznikiem 

10 Stopa sprzęgająca 

11 Czujniki pływakowe sterujące pracą pompy  3 szt. max/pompa zał-wył/min-suchobieg

12 Łańcuch do pompy i pływaków wykonane ze stali kwasoodpornej.

13 Szafka zasilająco-sterująca  zabudowana obok przepompowni – typ PUS -2-B-1-10, 

14 Pompa SEG.40.12.2.50B lub równoważna6.
Rodzaj zastosowanego materiału przedstawiono w zestawieniach odcinków zawartych w Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-02.02.

6.3. Obiekty na sieci
6.3.1. Studnie na kanałach grawitacyjnych

Równocześnie z układaniem przewodów należy wykonać następujące rodzaje studzienek:

· studzienki przelotowe i podłączeniowe - PE Ø 1000 (ROMOLD, KESSEL lub TEGRA) wykonane wyłącznie z pierwotnego polietylenu (PE, np. Borealis) bez stosowania domieszek regranulatu PE (materiału wtórnego) lub innych materiałów, elementy studni wykonane metodą odlewu rotacyjnego, ściany studni wzmocnione poprzecznymi pierścieniami w odległościach co 25 cm, pełniącymi jednocześnie funkcję zabezpieczenia przed wyporem przez wody gruntowe, uszczelki międzyelementowe powinny być wykonane z EPDM (zgodnie z normą DIN 4060), stopnie złazowe powinny być wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej, perforowane (względy bhp) - zgodność z normą PN EN 13101.

· studzienki na przykanalikach kanalizacji wód opadowych – beton B45, W8 Ø 450 z włazem (wpustem) żeliwnym klasy D 400.

6.3.2. Zasuwy na sieci wodociągowej

W miejscach zgodnie z rysunkiem węzłów oraz uzgodnieniem w terenie z przedstawicielem Użytkownika, należy wykonać montaż zasuw ulicznych z gładkim i wolnym przelotem bezpośrednio w ziemi produkcji AVK lub równoważne, wyposażone w przedłużające trzpień (zakończony kwadratem do klucza), umieszczane w specjalnej nisze ochronnej zakończonej skrzynką uliczną. Koniec trzpienia należy umieścić na głębokości od 0,2 do 0,27 m od powierzchni terenu. Na przyłączach wodociągowych należy instalować miękko uszczelniające zasuwy klinowe z gładkim i wolnym przelotem, wykonane z następujących materiałów:

· wrzeciono – stal nierdzewna, z walcowanym gwintem,

· uszczelnienie wrzeciona – typ O-ring,

· pokrywa i korpus – żeliwo sferoidalne GGG-50

· klin – żeliwo sferoidalne GGG-50 pokryte powłoką EPOM

· pokrycie antykorozyjne – na zewnątrz i wewnątrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.

6.3.3. Hydranty na sieci wodociągowej

Na sieci wodociągowej w miejscach zlokalizowanych na mapach należy zamontować hydranty przeciwpożarowe nadziemne DIN 3222 AUD, typ 5 DN 100 produkcji AVK lub równoważne. Hydranty nadziemne powinny być wyposażone w samoczynne urządzenie odwadniające komorę zaporową oraz wykonane z następujących materiałów:

· głowica – żeliwo szare,

· wrzeciono – stal nierdzewna z walcowanym gwintem,

· uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

· kolumna – żeliwo sferoidalne GGG400,

· zespół uruchamiający – stal nierdzewna,

· cokół – żeliwo sferoidalne GGG400,

· pokrycie antykorozyjne – na zewnątrz i wewnątrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.

6.3.4. Podłączenia do  sieci wodociągowej

Włączenie projektowanej sieci wodociągowej do istniejącej sieci PVC ø 160 należy wykonać za pomocą łączników kołnierzowo-kielichowych typ AVK 623/10. Ewentualne włączenie do istniejącego wodociągu stal ø 200 należy wykonać za pomocą łączników kołnierzowo-kielichowych typ AVK 603.

Podłączenia do posesji należy wykonać za pomocą trójników redukcyjnych o połączeniach zgrzewanych doczołowo lub za pomocą kształtek elektrooporowych oraz z zastosowaniem zasuw ulicznych z końcówkami do rur PE (do zgrzania lub z obustronnym kielichem z pierścieniem wzmacniającym) produkcji AVK lub równoważna, zamontowanych przed granicą działki.


Przyłącza w ulicy Plażowej do istniejących sieci wodociągowych (stal ø 200 i PVC ø 160) należy wykonać za pomocą obejmy do nawiercania pod ciśnieniem z odcięciem nożowym typ AVK 727/10 do rury PVC ø 160 oraz za pomocą obejmy do nawiercania pod ciśnieniem z odcięciem nożowym typ AVK 730/5 do rury stal ø 200 wraz z opaską obejmy siodłowej do nawiercania. Nawiercenie należy wykonać urządzeniem do hermetycznego nawiercania przewodów wodociągowych pod ciśnieniem.

Rodzaj zastosowanego materiału przedstawiono w zestawieniach odcinków zawartych w Specyfikacjach Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-02.02.

6.4. Przejścia pod przeszkodami

Przejścia przewodu wodociągowego w poprzek cieków wodnych oraz ulicy Kopernika  wykonać w rurze ochronnej stalowej, wbudowanej na drodze przewiertu.

Wprowadzenie rur przewodowych do rury ochronnej – osłonowej należy dokonać na klockach podporowo-ślizgowych z drewna twardego lub typowych elementów z tworzywa sztucznego, przymocowanych na stałe do rury przy pomocy obejm.

Zasady konstrukcyjne podpór ślizgowych:

· złącza nie mogą spoczywać i opierać się o rurę osłonową,

· nie powinno występować ugięcie przewodu pomiędzy kielichami,

· podpory powinny się znajdować:

a) bezpośrednio za łączeniami rur

b) odstęp powinien wynosić 0,3 m:

Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze osłonowej należy poddać próbie szczelności złączy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do osłony.

Przestrzeń międzyrurową, przy końcówkach rur osłonowych należy uszczelnić pianką poliuretanową.

6.5. Ochrona rur przed przemarzaniem

Głębokość przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczać przed zamarzaniem w nim medium.

Zgodnie z ustaleniami PN-84/B-10735, głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie hn od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu była większa niż głębokość przemarzania gruntu hz o 0,2 m i wynosiło w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,4 m. Warunek ten nie został zachowany na odcinkach kanalizacji wód opadowych dlatego należy zastosować materiały zgodnie z pkt. 6.2.

W przypadku nie spełnienia powyżej opisanego wymogu należy przewody wodociągowe i kanały kanalizacji sanitarnej owinąć jednokrotnie pianką poliuretanową gr. 10 cm.

6.6. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

Szczegółowy przebieg kabli energetycznych n.n., s.n., C.R. i T., telekom., przewodów wodociągowych, kanalizacji deszczowej oraz przepustów ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów – patrz protokół Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Olsztynie.
Prace ziemne w pobliżu uzbrojenia wykonać ręcznie.

Odkryte kable, przewody należy odpowiednio zabezpieczyć w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Przejścia projektowanych przewodów pod przepustami wykonać przy pomocy podkopu, zwracając uwagę na dokładne zagęszczenie gruntu w jego otoczeniu.

Wszelkie prace w rejonie skrzyżowań z uzbrojeniem należy wykonać pod nadzorem przedstawicieli odnośnych użytkowników.

Ze względu na istniejącą zabudowę mieszkalną, należy zwrócić uwagę przy robotach ziemnych, na:

-
możliwość występowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

-
istniejące obiekty jak: ogrodzenie, słupy energet., fundamenty budynków itp.

6.7. Roboty drogowe


Nawierzchnie ulic (oprócz nawierzchni objętych projektem branży drogowej) zniszczone oraz inne istniejące budowle (np. ogrodzenia) w trakcie wykonywania prac ziemnych i montażowych, należy po zakończeniu robót przywrócić do stanu pierwotnego, po ustabilizowaniu gruntu w zasypanych wykopach.


Roboty drogowe w ulicach Plażowej, Okrężnej, Zielonej, Lazurowej, Repatriantów, Bohaterów, Polnej, Liszewskiego, Krótkiej, Śmiałej, Okrzei, Uroczej i Jeziornej należy wykonać zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym branży drogowej.

W przypadku uszkodzenia jezdni nie podlegającej projektowi branży drogowej, po wykonaniu zasypki kanału należy wykonać odnowę konstrukcji jezdni z następujących warstw:

- jezdnia asfaltowa:

· Zasyp wykopu piaskiem pod nawierzchnie drogowe tak jak dla warstwy odsączającej – grunt niewysadzinowy o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 x 10 -5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5, z zagęszczeniem zgodnie z normą PN-B-6050 do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,98;

· Warstwa odsączająca z piasku pod nawierzchnie drogowe 25 cm;

· Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego gr 23 cm;

· Warstwa konstrukcyjna jezdni – jezdnia asfaltowa 4 + 4 cm.

- jezdnia z kostki betonowej (chodniki, zjazdy na posesje):

· Zasyp wykopu piaskiem pod nawierzchnie drogowe tak jak dla warstwy odsączającej – grunt niewysadzinowy o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 x 10 -5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5, z zagęszczeniem zgodnie z normą PN-B-6050 do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,98;

· Podbudowa betonowa B-15 – 15 cm

· Podsypka piaskowa – 3 cm 

· Kostka betonowa – 8 cm. 

- jezdnia żużlowa i żwirowa:

· Zasyp wykopu piaskiem pod nawierzchnie drogowe tak jak dla warstwy odsączającej – grunt niewysadzinowy o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 x 10 -5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5, z zagęszczeniem zgodnie z normą PN-B-6050 do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,98;

· Dolna warstwa z żużla – 15 cm

· Górna warstwa z żużla – 8 cm. 

6.8. Roboty izolacyjne
Rury stalowe stosować zabezpieczone fabrycznie powłoką bitumiczną z podwójną przekładką typu ZOZ.

Miejsca łączenia rur izolować powłoką bitumiczną i 2 x taśmą „Denso”.

W przypadku zastosowania rur stalowych nieizolowanych fabrycznie, należy ich powierzchnie oczyścić do czystego metalu, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie przez malowanie zgodnie z instrukcją ITB nr 191:

· farba epoksydowa chemoutwardzalna z pyłem cynkowym o symbolu 7423-004-950

· farba podkładowa epoksydowa symbol 7422-000-250

· asfalt izolacyjny wysokotopliwy oraz welon z włókien szklanych (jako podkładkę).

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać przy dobrych warunkach pogodowych – wilgotność względna nie wyższa niż 80 %, temp. 5 – 40oC.

Niedopuszczalne jest wykonywanie izolacji w czasie opadów, mgły itp. powodujących zawilgocenie powierzchni.

7. Plan zagospodarowania osadników i separatorów
Projektowane osadniki i separatory (oprócz SE 10) zlokalizowano w jezdniach utwardzonych pasów drogowych lub działek stanowiących własność Gminy Biskupiec.  

Na przedmiotowych terenach projektuje się utwardzenie zgodnie z projektem branży drogowej. Teren nie będzie ogrodzony a zbiorniki będą wykonane w wersji przejezdnej.

Projekt zagospodarowania działki osadników OS4, OS11 i separatorów SE3, SE4, SE11 przedstawiono na rys. nr 34 i 39.

Uwaga:

Całość zagospodarowania terenu przed rozpoczęciem robót uzgodnić i dostosować do wymagań przyszłego użytkownika.

8. Dobór osadników i separatorów wód opadowych
8.1.
Osadnik O1 i separator wód opadowych SE1 – ul. Plażowa

Odwodnienie drogi – pow. 0,7128 ha

Qnom= qnom x φ x Σ F x Ψ

Qnom= 15 x 1 x 0,7128 x 0,85

Qnom= 9,09 dm3/s

Qmax= qmax x φ x Σ F x Ψ

Qmax= 131 x 1 x 0,7128 x 0,85

Qmax= 79,37 dm3/s

Dla powyższych przepływów proponuję zastosowanie układu osadnik OS 2000/3,5m3 współpracującym z separatorem lamelowym PSW LAMELA 10/100.
8.2.
Osadnik O2 i separator wód opadowych SE2 – ul. Plażowa

Odwodnienie drogi – pow. 0,833 ha

Qnom= qnom x φ x Σ F x Ψ

Qnom= 15 x 1 x 0,833 x 0,85

Qnom= 10,62 dm3/s

Qmax= qmax x φ x Σ F x Ψ

Qmax= 131 x 1 x 0,833 x 0,85

Qmax= 92,76 dm3/s

Dla powyższych przepływów proponuję zastosowanie układu osadnik OS 2000/3,5m3 współpracującym z separatorem lamelowym PSW LAMELA 10/100.
8.3.
Osadnik O3 i separator wód opadowych SE3 – ul. Krótka

Odwodnienie drogi – pow. 0,128 ha

Qnom= qnom x φ x Σ F x Ψ

Qnom= 15 x 1 x 0,128 x 0,85

Qnom= 1,63 dm3/s

Qmax= qmax x φ x Σ F x Ψ

Qmax= 131 x 1 x 0,128 x 0,85

Qmax= 14,25 dm3/s

Dla powyższych przepływów proponuję zastosowanie separatora koalscencyjnego z osadnikiem PSK-V KOALA II NG 15/3000.
8.4.
Osadnik O4 i separator wód opadowych SE4 – ul. Krótka

Odwodnienie drogi – pow. 0,325 ha

Qnom= qnom x φ x Σ F x Ψ

Qnom= 15 x 1 x 0,325 x 0,85

Qnom= 4,14 dm3/s

Qmax= qmax x φ x Σ F x Ψ

Qmax= 131 x 1 x 0,325 x 0,85

Qmax= 36,19 dm3/s

Dla powyższych przepływów proponuję zastosowanie układu osadnik OS 2000/3,5m3 współpracującym z separatorem lamelowym PSW LAMELA 10/100.

8.5.
Osadnik O9 i separator wód opadowych SE9 – ul. Jeziorna

Odwodnienie drogi – pow. 0,2305 ha

Qnom= qnom x φ x Σ F x Ψ

Qnom= 15 x 1 x 0,2305 x 0,85

Qnom= 2,94 dm3/s

Qmax= qmax x φ x Σ F x Ψ

Qmax= 131 x 1 x 0,2305 x 0,85

Qmax= 25,67 dm3/s

Dla powyższych przepływów proponuję zastosowanie układu osadnik OS 2000/3,5m3 współpracującym z separatorem lamelowym PSW LAMELA 10/100.

8.6.
Osadnik O10 i separator wód opadowych SE10 – ul. Okrzei

Odwodnienie drogi – pow. 0,19 ha

Qnom= qnom x φ x Σ F x Ψ

Qnom= 15 x 1 x 0,19 x 0,85

Qnom= 2,42 dm3/s

Qmax= qmax x φ x Σ F x Ψ

Qmax= 131 x 1 x 0,19 x 0,85

Qmax= 21,16 dm3/s

Dla powyższych przepływów proponuję zastosowanie układu osadnik OS 2000/3,5m3 współpracującym z separatorem lamelowym PSW LAMELA 10/100.

8.7.
Osadnik O11 i separator wód opadowych SE11 – ul. Poznańska, Kopernika

Odwodnienie drogi – pow. 0,94 ha

Qnom= qnom x φ x Σ F x Ψ

Qnom= 15 x 1 x 0,94 x 0,85

Qnom= 11,99 dm3/s

Qmax= qmax x φ x Σ F x Ψ

Qmax= 131 x 1 x 0,94 x 0,85

Qmax= 104,67 dm3/s

Dla powyższych przepływów proponuję zastosowanie układu osadnik OS 2000/3,5m3 współpracującym z separatorem lamelowym PSW LAMELA 15/150.

9. Dokumentacja ustalająca warunki geologiczne

9.1  Budowa geologiczna oraz warunki wodne

Wykonanymi wierceniami na badanym terenie stwierdzono występowanie gruntów holoceńskich oraz plejstoceńskich. Holocen jest reprezentowany przez glebę (humus) tj. piaski drobnoziarniste humusowe oraz grunty nasypowe tj. nasypy niekontrolowane, holoceńskie utwory bagienne tj. torfy i namuły, utwory deluwialno-aluwialne tj. piaski drobnoziarniste oraz średnioziarniste o różnym stopniu nawodnienia oraz deluwialno-aluwialne, wilgotne gliny pylaste z wkładkami namułu w stanie miękkoplastycznym.

Plejstocen jest reprezentowany przez grunty wodnolodowcowe tj. piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z wkładkami piasków średnioziarnistych oraz utwory lodowcowe tj. wilgotne gliny piaszczyste, gliny piaszczyste z wkładkami piasków drobnoziarnistych, piaski gliniaste z wkładkami glin pylastych w stanie plastycznym.

Wykonanymi otworami wiertniczymi stwierdzono występowanie wody o zwierciadle swobodnym.

W trakcie badań stwierdzono także sączenia w obrębie gruntów spoistych.

Należy pamiętać, iż sączenia wody mogą wystąpić w innych miejscach niż stwierdzone w czasie badań terenowych. 

	Nr otworu
	Rzędna otworu

m npm.
	Głębokość

zwierciadło nawiercone [m]
	Głębokość

zwierciadło nawiercone

[m]
	Rzędna ustabilizowanego lustra wody gruntowej

m npm.

	1
	147,48
	3,3
	3,3
	144,18

	2
	145,68
	1,3
	1,3
	144,38

	3
	145,68
	0,0
	0,0
	145,68

	4
	146,60
	3,4
	3,4
	143,20

	5
	145,58
	7,2
	7,2
	138,38

	6
	146,19
	1,5
	1,5
	144,69

	7
	145,92
	1,7
	1,7
	144,22

	8
	145,92
	1,7
	1,7
	144,22


Przedstawiony powyżej „obraz” warunków wodnych pochodzi z okresu polowych badań geotechnicznych (czerwiec 2008 r.). Według autora niniejszego opracowania okresowo lustro wody gruntowej może się wahać o około 0,5 metra w stosunku do poziomów ustalonych w wykonanych otworach wiertniczych.

9.2
 Charakterystyka geotechniczna podłoża gruntowego

Nawiercone na obszarze badań grunty zaliczono do sześciu warstw geologicznych.

Podział na warstwy geologiczne przeprowadzono zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020, przyjmując za kryterium genezę nawierconych gruntów.

Do warstwy pierwszej zaliczono glebę (humus) oraz grunty nasypowe tj. nasypy niekontrolowane.

Do warstwy drugiej zaliczono holoceńskie, bagienne torfy i namuły.

Do warstwy trzeciej zaliczono holoceńskie, deluwialno-aluwialne piaski drobnoziarniste oraz średnioziarniste.

Do warstwy czwartej zaliczono holoceńskie, deluwialno-aluwialne, wilgotne gliny pylaste.

Do warstwy piątej zaliczono plejstoceńskie, wodnolodowcowe piaski drobnoziarniste i średnioziarniste.

Do warstwy szóstej zaliczono plejstoceńskie, lodowcowe, wilgotne gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

W obrębie wydzielonych warstw geologicznych dokonano podziału na warstwy geotechniczne, również zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020 przyjmując za kryterium rodzaj gruntu oraz zróżnicowanie przyjętych charakterystycznych (uogólnionych) wartości stopnia zagęszczenia i stopnia plastyczności.

Krótka charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych przedstawia się następująco:

warstwa geotechniczna IA – gleba (humus) oraz grunty nasypowe tj. nasypy niekontrolowane, jako grunty słabonośne nie nadają się do bezpośredniego posadowienia projektowanego obiektu.

warstwa geotechniczna IIA – holoceńskie, bagienne torfy i namuły, jako grunty słabonośne nie nadają się do bezpośredniego posadowienia projektowanego obiektu.
warstwa geotechniczna IIIA – holoceńskie, deluwialno-aluwialne, o różnym stopniu nawodnienia piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z wkładkami namułów o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,30.

warstwa geotechniczna IIIB – holoceńskie, deluwialno-aluwialne, o różnym stopniu nawodnienia piaski średnioziarniste z wkładkami piasków gruboziarnistych o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,30.

warstwa geotechniczna IVA – holoceńskie, deluwialno-aluwialne, wilgotne gliny pylaste z wkładkami namułu o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,60.

Pod względem genezy grunty zaliczone do warstw IVA zgodnie z klasyfikacją polskiej normy PN-81/B-03020 zalicza się do typu „C” jako inne grunty spoiste nieskonsolidowane. 

warstwa geotechniczna VA – plejstoceńskie, wodnolodowcowe, o różnym stopniu nawodnienia piaski drobnoziarniste, piaski drobnoziarniste z wkładkami piasków średnioziarnistych o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,40.

warstwa geotechniczna VB – plejstoceńskie, wodnolodowcowe, o różnym stopniu nawodnienia piaski średnioziarniste z wkładkami piasków gruboziarnistych o charakterystycznej wartości stopnia zagęszczenia ID = 0,40.

warstwa geotechniczna VIA – plejstoceńskie, lodowcowe, wilgotne gliny piaszczyste z wkładkami piasków drobnoziarnistych oraz piaski gliniaste z wkładkami glin pylastych o charakterystycznej wartości stopnia plastyczności IL = 0,40.

Warunki gruntowo-wodne miejsca badań wraz z podziałem na warstwy geotechniczne jego podłoża geologicznego przedstawiono w profilach słupkowych (zał. 1).

10. Uwagi końcowe 

· po zakończeniu prac montażowych dokonać próby szczelności kanału,

· wszelkie prace wykonać zgodnie z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniających,

· montaż elementów kanalizacji sanitarnej realizować zgodnie z zaleceniami producenta rur i studni,

· wytyczenie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej należy wykonać po zapoznaniu się z protokołem Zespołu Uzgodnień Projektowych oraz próbnych, poprzecznych przekopach, dokładnie lokalizujące istniejące uzbrojenie podziemne,

· przed przystąpieniem do robót, wykonawca winien skontaktować się z poszczególnymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego, oraz właścicielami gruntu,

· w rejonie skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonać ręcznie,

· w przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie podziemne, nie wykazane w dokumentacji, należy powiadomić odpowiedniego użytkownika, a uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyć,

· przejazdy w miejscach poprzecznych przekopów zabezpieczyć przez wykonanie mostków drewnianych z podporami, jezdnią i pomostem na palach i belkach z drewna okrągłego – szerokość jezdni 3 m,

· zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego wykonać za pomocą kładek z podporami, konstrukcją nośną, pomostem i poręczami na palach z drewna okrągłego,

· budowę prowizorycznie odgrodzić od strony ruchu, w okresie nocnym ogrodzenie oznaczyć zapalonymi lampami (czerwone, względnie żółte),

· wykonać inwentaryzację geodezyjną pobudowanych kanałów,

· prace wykonać zgodnie z PN-84/B-10733 „Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz przepisami bhp.

· prace wykonać zgodnie z normami i wytycznymi wskazanymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

· Ze względu na istniejącą zabudowę mieszkalną, należy zwrócić uwagę przy robotach ziemnych na:

· możliwość występowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

· istniejące obiekty jak ogrodzenie, słupy energet., fundamenty budynków itp.

11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

11.1. Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 Nr 109, poz. 1157 Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr 5, poz. 42 Nr 100, poz. 1085 Nr 110, poz. 1190 Nr 115, poz. 1229 Nr 129, poz. 1439 Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) na podstawie rozdziału 3 art. 20 pkt. 1b kierownik budowy (wykonawca) jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „plan bioz”, w którym należy uwzględnić zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi zawarte w niniejszym opracowaniu.

11.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Planowane zamierzenia budowlane mają na celu uzbrojenia części miasta Biskupiec (ulice Plażowa, Bohaterów, Krótka, Śmiała, Okrzei, Jeziorna,  Kopernika i Poznańska) w system kanalizacji  wód opadowych, wykonanie przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz budowę dwóch przyłączy do sieci kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych. 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

· sieć wodociągowa z przyłączami

· kanalizacja wód opadowych

· osadniki,  separatory i wyloty do cieków i  jeziora wód opadowych

· kanalizacja ścieków bytowo-gospodarczych

· przepompownia ścieków bytowo-gospodarczych

 11.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty budowlane:

1) naziemne:

· nawierzchnie z drogowych płyt żelbetowych,

· nawierzchnie z kostki betonowej: 

· wjazdy na posesje prywatne,

· chodniki,

· nawierzchnie z jezdni asfaltowych,

-    napowietrzne linie elektroenergetyczne.

2) podziemne:

· sieć energetyczna kablowa, 

· sieć telefoniczna,

· sieć wodociągowa,

· sieć kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych, wód opadowych,

· sieć gazowa,

· przepusty drogowe,

11.4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu,  które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

      1)  nadziemne

· napowietrzne linie elektroenergetyczne 

2) podziemne

· sieć energetyczna 

· sieć wodociągowa

· sieć gazowa

· kanały ściekowe

11.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpień

11.5.1. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

· wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m

· roboty wykonywane przy użyciu dźwigarów,

· roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

· 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV

· roboty prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia

· roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

· roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: podwieszania, przecisku, przewiertu,

· robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.

11.5.2. Skala zagrożeń

Skala zagrożeń w wyżej przedstawionych robotach – niska.

11.5.3. Miejsce i czas wystąpień zagrożeń:

Miejsca występowania zagrożeń zgodnie z:

· trasą projektowanych robót liniowych,

· kolizji projektowanej kanalizacji ściekowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,

· zbliżeniem projektowanych elementów systemu kanalizacji ściekowej do napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Czas wystąpienia zagrożeń – w trakcie realizacji.

11.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed rozpoczęciem prac należy każdorazowo przeszkolić pracowników w zakresie bhp, w zakresie prowadzenia robót:

· ziemnych,

· montażowych: kanalizacja ściekowa, przepompownia ścieków,

· dźwigowych: rozładunek i montaż elementów prefabrykowanych,

· kolizje z siecią elektroenergetyczną i gazową.

Przeszkolenia winny być potwierdzone pisemnie przez każdego przeszkolonego pracownika.

11.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

W celu zabezpieczenia prac należy wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, a w szczególności:

· prace ziemne prowadzić w zabezpieczonych wykopach,

· w trakcie prac przestrzegać i wymagać od pracowników właściwego korzystania ze sprzętu, narzędzi oraz środków ochrony bezpośredniej i pośredniej,

· zapewnić drogi ewakuacyjne na wypadek pożarów, awarii i innych zagrożeń.

12. Uzyskane decyzje, uzgodnienia i warunki 

· Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Biskupiec zatwierdzony Uchwałą Nr XXX/211/05 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 15.06.2005 r., Uchwałą nr VIII/50/07 z dnia 16.05.2007 r.
str.31

· Uzgodnienie odprowadzenia wód deszczowych do rzeki Dymer z projektowanej kanalizacji deszczowej wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie nr 36/2008 z dnia 13.02.2008 r.
str.91

· Uzgodnienie dotyczące odprowadzenia wód deszczowych do rowów melioracyjnych z proj. kanalizacji deszczowej wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie Nr 43/2008 z dnia 20.02.2008 r.
str.93

· Warunki przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacji wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu z dnia 31.10.2007 r.
str.94

· Warunki na zrzut ścieków opadowych do jez. Kraksy wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie nr MUW.MK-462-1/81/08 z dnia 21.11.2008 r.
str.96

· Uzgodnienie nr 302/2008 dotyczące przejścia rurociągiem wodociągowym pod rowem melioracyjnym nr 96 wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie z dnia 01.12.2008 r.
str.97

· Uzgodnienie przejścia rurociągiem wodociągowym pod rowem melioracyjnym nr 95 wydane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – Rejonowy Oddział w Mrągowie nr 303/2008 z dnia 10.12.2008 r.
str.99

· Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Biskupcu w dniu 29.12.2008 r.....................................................................................str.102

· Pozwolenie nr 21/2009 na prace budowlane w strefie ochrony konserwatorskiej polegające na budowie sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, energetycznej, oświetleniowej, przebudowa nawierzchni ulic wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w dniu 07.01.2009 r....................................................................................str.104

· Opinia nr 2005/2008 ZUDP - Olsztyn znak GN.II.7444/2005/2008 z dnia 23.12.2008 r. uzgadniająca lokalizacje sieci uzbrojenia terenu.........................................................str.105

· Decyzja nr GŚ.I/IV/6223/3/676/2009/W na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową z terenu ulicy Okrzei do rowu melioracyjnego nr 96 oraz na budowę wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 224/2 wydana przez Starostwo Powiatowe z dnia 11.02.2009 r. .................................................................str.119

· Decyzja nr GŚ.I/IV/6223/2/675/2009/W na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową z terenu ulicy Plażowa do jez. Kraks Mały oraz na budowę wylotu kanalizacji deszczowej na działce nr 224/2 wydana przez Starostwo Powiatowe z dnia 11.02.2009 r....................................................................................str.121

· Decyzja nr GŚ.I/IV/6223/5/720/2009/W na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych kanalizacją deszczową z terenu ulicy Krótka, do rowu melioracyjnego nr 96 oraz na budowę wylotów kanalizacji deszczowej na działce nr 171/1 wydana przez Starostwo Powiatowe z dnia 16.02.2009 r.
..................................................................str.123

