OPIS ZAMÓWIENIA

Roboty pozostałe do zakończenia zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kojtryny oraz wzdłuż terenów rekreacyjnych Nasy-Rukławki”.

Przepompownia ścieków P1 w miejscowości Kojtryny
- dostarczyć i zamontować szafę sterowniczą z kompletnym wyposażeniem oraz monitoringiem GSM wg załącznika nr 1,
- podłączyć przepompownię do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- dokonać rozruchu przepompowni,
- wykonać niwelacje terenu wokół przepompowni, 200m2
- wykonać przyłączenie do istniejącej sieci rura fi 200 w ilości 10mb
- dostawa i montaż studzienki Sp grawitacyjnej na przyłączu szt. 1 zgodnie z projektem
- wykonać ogrodzenie z siatki 1,5m w ilości 35m wraz z zamontowaniem bramy o szer. 3m oraz furtki o szer.1m,
- wykonać drogę dojazdową z płyt drogowych betonowych wielootworowych w ilości 20m2 na podsypce
- dostarczyć i zamontować podnośnik /trójnóg/ do demontażu pomp
- zamontować pompy w przepompowni /są w magazynie inwestora/
- dostarczyć i zamontować złącza strażackie z zasuwą odcinającą do płukania sieci 1szt.

Tłocznia w miejscowości Kojtryny
zamontować szafę sterowniczą z kompletnym wyposażeniem oraz monitoringiem GSM /dostawa inwestora/
- podłączyć tłocznię do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- dokonać rozruchu przepompowni
- wykonać niwelacje terenu wokół przepompowni przesunięcie 200m3 ziemi na odległość do 15m, oraz należy dowieźć ok. 100m3 pospółki w celu obsypania i utwardzenia terenu pod płyty drogowe
- wykonać ogrodzenie z siatki 1,5m w ilości 35m wraz z zamontowaniem bramy o szer. 3m oraz furtki o szer.1m,
- wykonać drogę dojazdową z płyt betonowych wielootworowych ilości 20m2
- dostarczyć i zamontować podnośnik /trójnóg/ do demontażu pomp
- dostarczyć nowy klucz do otwierania tłoczni
- wykonać podłączenie budynków do sieci rurociągiem fi 200 o dł. 30m
- dostarczyć i zamontować studnie rozprężną Sr szt.1 oraz studnię S1 szt 1 zgodnie z projektem budowlanym

Przepompownia ścieków w miejscowości Nasy
- dostarczyć i zamontować szafę sterowniczą z kompletnym wyposażeniem oraz monitoringiem GSM, wg załącznika nr 1,
- umocować istniejące ogrodzenie przepompowni,
- podłączyć przepompownię do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- dokonać rozruchu przepompowni,
- wykonać niwelacje terenu wokół przepompowni, 200m2
- wykonać drogę dojazdową z płyt betonowych wielootworowych w ilości 20m2
- dostarczyć i zamontować podnośnik /trójnóg/ do demontażu pomp
- dostarczyć i wymienić istniejące włazy na żeliwne plus pierścienie odciążające na studniach wykonanych z PEHD, szt.16
- na wykonanej sieci wymienić śruby oraz kołnierze na ocynkowane 3kpl
- dostarczyć i zamontować złącza strażackie z zasuwą odcinającą do płukania sieci 1szt
- wykonać przyłączenie do istniejącej sieci budynków przyłącze rura fi 160 – długości 30m
- dostawa i montaż studzienki Sp grawitacyjnej na przyłączu szt. 1 zgodnie z projektem
- wykonać geodezyjną dokumentacja powykonawczą sieci Kojtryny-Nasy, na podstawie przeprowadzonej geodezyjnej inwentaryzacji robót
Przepompownia ścieków w miejscowości Rukławki
- dostarczyć, zamontować szafę sterowniczą z kompletnym wyposażeniem oraz monitoringiem GSM, wg załącznika nr 1
- podłączyć przepompownię do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- dokonać rozruchu przepompowni,
- wykonać niwelacje terenu wokół przepompowni,
- wykonać drogę dojazdową z płyt betonowych wielootworowych w ilości 20m2
- dostarczyć i zamontować podnośnik /trójnóg/ do demontażu pomp
- wykonać wentylację studni rozprężnej,
- na wykonanej sieci wymienić śruby oraz kołnierze na ocynkowane 3kpl,
- dostarczyć i zamontować złącze strażackie z zasuwą odcinającą do płukania sieci,
- wymienić uszkodzoną pompę do ścieków FA 08,52W o wydajności 5l/s = 18m3/h