ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH i NADZORU BUDOWLANEGO

mgr inż. Bronisław Gadzicki

10-687 OLSZTYN, ul. Gen. Zaruskiego 28, tel. 089 542 54 10
________________________________________________


1

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY 
OBIEKT:
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH

NA TERENACH REKREACYJNYCH NAD J. DADAJ- 
NASY - RUKŁAWKI  GM. BISKUPIEC – I ETAP 
INWESTOR:
URZĄD MIASTA W BISKUPCU

ul. Aleja Niepodległości 2 
11-300 Biskupiec
ZAKRES

OPRACOWANIA:
ZASILANIE ELEKTRYCZNE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

P1 W MIEJSCOWOŚCI NASY, P3 W MIEJSCOWOŚCI RUKŁAWKI

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA 
	Funkcja
	Imię i nazwisko
	Nr uprawnień
projektowych
	Podpis

	Opracował:
	mgr inż. Krzysztof Ostrowski
	-
	

	Projektował:
	mgr inż. Krzysztof Nakonieczny
	08/01/OL
	

	Sprawdził:
	mgr inż. Ryszard Stankiewicz
	103/89/OL
	

	Kier. Pracowni:
	mgr inż. Bronisław Gadzicki 
	219/89/OL
	


Olsztyn, grudzień 2009 r.
Spis projektu


strona

I.
Przepompownia ścieków P1 w m. Nasy
4

II.
Przepompownia ściekówP3 w m. Rukławki
11

III.
Informacja dotycząca bezpieczeństwa 


i ochrony zdrowia do planu „BIOZ”
18
I. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P1 w m. NASY 
ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

strona
1. Warunki przyłączenia
5
2. Wypis z rejestru gruntów
6
3. Opis techniczny
7
4. Obliczenia techniczne
9
5. Zestawienie materiałów podstawowych
10
6. Przedmiar robót 
10
7. Rysunki:

· Nr 1. Plan zagospodarowania terenu - przepompownia ścieków P1 - skala 1:1000

· Nr 2. Plan zagospodarowania terenu - przepompownia ścieków P1 - skala 1:500
WARUNKI

WYPIS

3. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przepompowni ścieków P1 w miejscowości Nasy, 
gm. Biskupiec - część elektryczna.
3.1. Podstawa opracowania 
· zlecenie inwestora,

· warunki przyłączenia Nr 09/R6/05953 wydane przez ENERGA-OPERATOR SA 
Oddział w Olsztynie, Rejon Szczytno z dnia 27.10.2009 r.,

· plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000,

· inwentaryzacja wykonana w terenie,

· obowiązujące normy i przepisy,

· uzgodnienia branżowe.
3.2. Zakres opracowania 
Zasilanie zalicznikowe urządzeń pompowni ścieków P1 - od złącza kablowo- pomiarowego  ZK-1+TL/R/F.
Złącze kablowe nie jest tematem niniejszego opracowania. Realizacja projektu 
i wykonawstwo zasilania obiektu leży w gestii RE Szczytno. 
Projekt obejmuje lokalizację złącza kablowo-pomiarowego ZK-1+TL/R/F, 
które zainstalowane zostanie po zewnętrznej stronie ogrodzenia przepompowni 
na dz. 14-437.
3.3. Charakterystyka obiektu 
Projektowana
 przepompownia ścieków będzie  kompaktową przepompownią ścieków firmy WILO Polska Sp. z o.o. W przepompowni zainstalowane będą dwie zatapialne pompy z silnikami elektrycznymi do rozruchu bezpośredniego o mocy 3.75 kW każda. W tabeli poniżej zamieszczone zostały podstawowe dane przepompowni 
ścieków P1.
	Lp.
	Oznaczenie przepompowni
	Liczba

pomp
	Moc silników [kW]
	Rzędne poziomów pracy [m]

	
	
	
	
	Alarm górny
	Start
	Stop
	Alarm dolny

	1
	P1
	2
	3.75
	137,14
	137,09
	136,95
	136,90


Przepompownia wyposażona będzie w szafkę sterowniczą, pompy, pływaki sterujące oraz sondy hydrostatyczne z regulatorami poziomów, które zostaną odpowiednio dobrane i skonfigurowane wg odrębnego opracowania. 
Szafka sterownicza umieszczona będzie w obudowie z tworzywa sztucznego, 
która zostanie posadowiona w bezpośrednim sąsiedztwie przepompowni. W normalnym układzie pracy przewiduje się naprzemienną pracę pomp (zmiana co 10 h). Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie za pomocą sondy hydrostatycznej z regulatorem poziomu oraz pływaka zabezpieczającego przed pracą pomp na sucho. 
Dodatkowo w przepompowni będzie zainstalowana pompka z dozownikiem płynu zawierającego substancję ułatwiającą rozkład ścieków w zbiorniku przepompowni. Pompka będzie załączana cyklicznie. Moc pojedynczej pompki będzie wynosiła ok. 100 W. 
Na pokrycie potrzeb zasilania pompki, zostanie spożytkowana przyjęta moc rezerwowa 
w przepompowni.

W szafce sterowniczej zainstalowana będzie min aparatura zabezpieczeniowa:

· wyłącznik główny,

· wyłącznik różnicowo - prądowy,

· czujnik zaniku faz,

· zabezpieczenie przeciwprzepięciowej klasy C,

· zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe,

· zabezpieczenie przed suchobiegiem,

· zabezpieczenie przed roszeniem (ogrzewanie szafy grzałką z termoregulatorem).

Szafka zamontowana będzie na obudowie przepompowni. 
3.4. Zasilanie urządzeń pompowni 
Zasilanie urządzeń projektuje się kablem YKY 5x6mm2 długości 7 m ze złącza kablowo-pomiarowego ZK-1+TL/R/F do szafki sterowniczej oznaczonej RS-1. Szafka sterującą dostarczona zostanie w ramach kompleksowej dostawy przepompowni.
W ziemi kabel układać w rowie kablowym o gł.0,8m, na 10cm warstwie piasku, przysypać 10cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego oczyszczonego 
z kamieni. Kabel przykryć folią koloru niebieskiego szer.20cm i całość wyrównać gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i kamieni ubijając warstwami. Przy wprowadzeniu kabla do złącza oraz przy szafce sterowniczej pozostawić zapas. Kabel zaopatrzyć w trwałe oznaczniki zawierające nr ewidencyjny, typ oraz rok ułożenia. Dokonać namiaru geodezyjnego. Przed oraz po zasypaniu dokonać pomiarów izolacji. 
Przewody: zasilające i sterownicze pompy i sterownicze do czujników poziomu podłączyć bezpośrednio do szafki RS-1 zgodnie z DTR przepompowni. Przewiduje się dostawę urządzeń z przewodami dł. do 10 m. 
3.5.Ochrona przeciwporażeniowa 
Jako dodatkowy środek ochrony od porażeń elektrycznych na obiekcie zastosować wyłącznik różnicowoprądowy o działaniu bezpośrednim o czasie wyłączania 0,2s i czułości 30mA. Wyłącznik różnicowoprądowy instalować przed zabezpieczeniami obwodów odbiorczych. W zbiorniku wykonać połączenia wyrównawcze wszystkich bez wyjątku elementów przewodzących i połączyć z zaciskiem uziemiającym. 
Instalacja odbiorcza wykonana w układzie sieci TN-C-S.

Wykonać uziemienie szafki sterowniczej z zastosowaniem uziomu pionowego z prętów pomiedziowanych GALMAR i bednarki FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia szafki sterowniczej nie powinna przekraczać R ( 30 (.
Uwaga końcowa 
1. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami przy zachowaniu warunków BHP,
2. Dla sieci zewnętrznych wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.
4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Zestawienie mocy urządzeń 
Moc zainstalowana urządzeń:

Pi

· silniki pomp ścieków 2 x 3.75 kW
7.50
kW
· dodatkowe wyposażenie szafki 
0.50
kW 

-------------------------------------------------


Razem Pi
8.00
kW 
4.2. Dobór zabezpieczeń głównych

Dobór zabezpieczeń - dla pracy pojedynczej 

[image: image1.wmf]A

U

P

I

s

o

8

.

6

9

.

0

*

400

*

3

4250

cos

*

*

3

=

=

=

j


Należy w złączu kablowo-pomiarowym zastosować jako zabezpieczenie główne przedlicznikowe, wyłącznik nadprądowy S 303 C10 A. 
Kabel zasilający YKY 5x6mm2 Idd=56A

5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Jedn
	Ilość
	Uwagi

	Kabel YKY 5x6 mm2
	m
	7
	

	Folia kablowa niebieska
	m
	6
	

	Szafka sterownicza RS-1- w dostawie z urz. przepompowni
	kpl
	1
	

	Sonda hydrostatyczna 
	szt
	1
	

	Bednarka FeZn 25x4
	m
	10
	

	Pręt stalowy ( 18 GALMAR 
	m
	12
	


6. PRZEDMIAR ROBÓT 

	Lp.
	Podstawa wyceny 
	Rodzaj robót 
	j.m.
	Ilość
	Cena

jedn. [zł]
	Wartość

	1
	KNR 2-01  070101
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o gł. 0,8 m i szer. 0,4 m w gruncie kat. II 
	m
	6
	
	

	2
	KNR 2–01 070401
	Ręczne zasypanie wykopów szer. 0,4 m. i gł. 0,6 m 
	m
	6
	
	

	3
	KNR 5-10 030101
	Nasypanie warstwy piasku gr. 0,1 m na dnie wykopu kablowego szer. 0,4 m
	m
	12
	
	

	4
	KNR 5–10 010302
	Układanie kabla o masie do 1,0 kg/m w rowie  i szafce rozdzielczej – przekrój 6 mm2
	m
	7
	
	

	5
	KNR 5 – 10 011001
	Układanie kabla o masie do 0.5 kg/m w obudowie przepompowni 
	m
	30
	
	

	6
	KNR 5–10

060406
	Zarobienie na sucho końca kabla o przekroju do 16 mm2
	szt.
	4
	
	

	7
	KNR 5–10

060502
	Obróbka kabla sygnalizacyjnego do 4 żył
	szt.
	3
	
	

	8
	KNR 5-08

061101
	Układanie bednarki w rowie kablowym – przekrój 120 mm2
	m
	10
	
	

	9
	KNR 5 -08  061401
	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych – pręt GALMAR ( 18 
	m
	12
	
	


	10
	KNR 5-08

081301
	Podłączenie przewodów pod bolce i zaciski – przekrój do 2.5 mm2
	szt.
	20
	
	

	11
	KNR 4-03  120505
	Badanie skuteczności ochrony od porażeń 
	szt.
	5
	
	

	12
	KNR 4-03 120501
	Pomiar rezystancji uziemienia 
	szt.
	1
	
	

	13
	KNR 5-08

040309
	Montaż szafki zasilająco – sterującej z fundamentem prefabrykowanym
	szt.
	1
	
	

	14
	Analiza własna
	Geodezyjne pomiary powykonawcze obiektu 
	szt.
	1
	
	


II. PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW P3 w m. RUKŁAWKI 
ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

strona
1. Warunki przyłączenia
12
2. Wypis z rejestru gruntów
13
3. Opis techniczny
14
4. Obliczenia techniczne
16
5. Zestawienie materiałów podstawowych
17
6. Przedmiar robót 
17
7. Rysunki:

· Nr 3. Plan zagospodarowania terenu - przepompownia ścieków P3 - skala 1:1000

· Nr 4. Plan zagospodarowania terenu - przepompownia ścieków P3 - skala 1:500

WARUNKI

WYPIS

3. OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy przepompowni ścieków P3 w miejscowości Rukławki, 
gm. Biskupiec - część elektryczna.

3.1. Podstawa opracowania 
· zlecenie inwestora,

· warunki przyłączenia Nr 09/R6/05951 wydane przez ENERGA-OPERATOR SA 
Oddział w Olsztynie, Rejon Szczytno z dnia 27.10.2009 r.,

· plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:1000,

· inwentaryzacja wykonana w terenie,

· obowiązujące normy i przepisy,

· uzgodnienia branżowe.

3.2. Zakres opracowania 
Zasilanie zalicznikowe urządzeń pompowni ścieków P3 - od złącza kablowo-pomiarowego ego ZK-1/L+TL2/R/F oznaczonego jako S18.

Złącze kablowe S18 nie jest tematem niniejszego opracowania. Realizacja wykonania zasilania obiektu leży w gestii RE Szczytno. RE Szczytno posiada opracowaną dokumentację techniczną. Zgodnie z warunkami przyłączeń Nr 09/R6/05951, z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego S14 należy wybudować odcinek linii kablowej w celu zasilenia złącza kablowo-pomiarowego S18. Na dzień opracowania powyższej dokumentacji, odcinek linii pomiędzy S14 a S18 nie został wybudowany.
Projekt obejmuje lokalizację złącza kablowo-pomiarowego ZK-1/L+TL2/R/F, które zainstalowane zostanie na dz.321 na granicy z działkami 336 i 332 zgodnie 
z rys. Nr 4.
3.3. Charakterystyka obiektu 
Projektowana przepompownia ścieków będzie kompaktową przepompownią ścieków firmy WILO Polska Sp. z o.o. W przepompowni zainstalowane będą dwie zatapialne pompy z silnikami elektrycznymi do rozruchu bezpośredniego o mocy 3.5 kW każda. W tabeli poniżej zamieszczone zostały podstawowe dane przepompowni 
ścieków P3.

	Lp.
	Oznaczenie przepompowni
	Liczba

pomp
	Moc silników [kW]
	Rzędne poziomów pracy [m]

	
	
	
	
	Alarm górny
	Start
	Stop
	Alarm dolny

	1
	P3
	2
	3.5
	127,10
	127,05
	126,88
	126,83


Przepompownia wyposażona będzie w szafkę sterowniczą, pompy, pływaki sterujące oraz sondy hydrostatyczne z regulatorami poziomów, które zostaną odpowiednio dobrane i skonfigurowane wg odrębnego opracowania. 
Szafka sterownicza umieszczona będzie w obudowie z tworzywa sztucznego, która zostanie posadowiona w bezpośrednim sąsiedztwie każdej z przepompowni. W normalnym układzie pracy przewiduje się naprzemienną pracę pomp (zmiana co 10 h). Sterowanie pracą pomp odbywać się będzie za pomocą sondy hydrostatycznej z regulatorem poziomu oraz pływaka zabezpieczającego przed pracą pomp na sucho. 
Dodatkowo w przepompowni będzie zainstalowana pompka z dozownikiem płynu zawierającego substancję ułatwiającą rozkład ścieków w zbiorniku przepompowni. Pompka będzie załączana cyklicznie. Moc pojedynczej pompki będzie wynosiła ok. 100 W. 
Na pokrycie potrzeb zasilania pompki, zostanie spożytkowana przyjęta moc rezerwowa 
w przepompowni.

W szafce sterowniczej zainstalowana będzie min aparatura zabezpieczeniowa:

· wyłącznik główny,

· wyłącznik różnicowo - prądowy,

· czujnik zaniku faz,

· zabezpieczenie przeciwprzepięciowej klasy C,

· zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe,

· zabezpieczenie przed suchobiegiem,

· zabezpieczenie przed roszeniem (ogrzewanie szafy grzałką z termoregulatorem).

Szafka zamontowana będzie na obudowie przepompowni. 
3.4. Zasilanie urządzeń pompowni 
Zasilanie urządzeń projektuje się kablem YKY 5x6mm2 długości 20 m ze złącza kablowo-pomiarowego ZK-1/L+TL2/R/F do szafki sterowniczej oznaczonej RS-3. Szafka sterującą dostarczona zostanie w ramach kompleksowej dostawy przepompowni.

W ziemi kabel układać w rowie kablowym o gł.0,8m, na 10cm warstwie piasku, przysypać 10cm warstwą piasku i 15 cm warstwą gruntu rodzimego oczyszczonego 
z kamieni. Kabel przykryć folią koloru niebieskiego szer.20cm i całość wyrównać gruntem rodzimym oczyszczonym z gruzu i kamieni ubijając warstwami. Przy wprowadzeniu kabla do złącza oraz przy szafce sterowniczej pozostawić zapas. Kabel zaopatrzyć w trwałe oznaczniki zawierające nr ewidencyjny, typ oraz rok ułożenia. Dokonać namiaru geodezyjnego. Przed oraz po zasypaniu dokonać pomiarów izolacji. 
Przewody: zasilające i sterownicze pompy i sterownicze do czujników poziomu podłączyć bezpośrednio do szafki RS-3 zgodnie z DTR przepompowni. Przewiduje się dostawę urządzeń z przewodami dł. 10 m. 
3.5.Ochrona przeciwporażeniowa 
Jako dodatkowy środek ochrony od porażeń elektrycznych na obiekcie zastosować wyłącznik różnicowoprądowy o działaniu bezpośrednim o czasie wyłączania 0,2s i czułości 30mA. Wyłącznik różnicowoprądowy instalować przed zabezpieczeniami obwodów odbiorczych. W zbiorniku wykonać połączenia wyrównawcze wszystkich bez wyjątku elementów przewodzących i połączyć z zaciskiem uziemiającym. 
Instalacja odbiorcza wykonana w układzie sieci TN-C-S.

Wykonać uziemienie szafki sterowniczej z zastosowaniem uziomu pionowego 
z prętów pomiedziowanych GALMAR i bednarki FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia szafki sterowniczej nie powinna przekraczać R ( 30 (.

Uwaga końcowa 
1. Całość robót wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami przy zachowaniu warunków BHP,

2. Dla sieci zewnętrznych wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Zestawienie mocy urządzeń 
Moc zainstalowana urządzeń:


Pi

· silniki pomp ścieków 2 x 3.5 kW
7.00
kW 
· dodatkowe wyposażenie szafki 
0.50
kW


-------------------------------------------------


Razem Pi
7.50
kW 
4.2. Dobór zabezpieczeń głównych

Dobór zabezpieczeń - dla pracy pojedynczej 

[image: image2.wmf]A

U

P

I

s

o

0

.

7

82

.

0

*

400

*

3

4000

cos

*

*

3

=

=

=

j


Należy w złączu kablowo-pomiarowym zastosować jako zabezpieczenie główne przedlicznikowe, wyłącznik nadprądowy S 303 C10 A. 

Kabel zasilający YKY 5x6mm2 Idd=56.
5. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH
	L.p.
	WYSZCZEGÓLNIENIE
	Jedn
	Ilość
	Uwagi

	1.
	Kabel YKY 5x6 mm2
	m
	20
	

	2.
	Folia kablowa niebieska
	m
	19
	

	3.
	Szafka sterownicza RS-3- w dostawie z urz. przepompowni
	kpl
	1
	

	4.
	Sonda hydrostatyczna 
	szt
	1
	

	5.
	Bednarka FeZn 25x4
	m
	10
	

	6.
	Pręt stalowy ( 18 GALMAR 
	m
	12
	


6. PRZEDMIAR ROBÓT 

	Lp
	Podstawa wyceny
	Rodzaj robót
	j.m.
	Ilość
	Cena

jedn. [zł]
	Wartość

	1
	KNR 2-01  070101
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o gł. 0,8 m i szer. 0,4 m w gruncie kat. II 
	m
	18
	
	

	2
	KNR 2–01 070401
	Ręczne zasypanie wykopów szer. 0,4 m. i gł. 0,6 m 
	m
	18
	
	

	3
	KNR 5-10 030101
	Nasypanie warstwy piasku gr. 0,1 m na dnie wykopu kablowego szer. 0,4 m
	m
	36
	
	

	4
	KNR 5–10 010302
	Układanie kabla o masie do 1,0 kg/m w rowie  i szafce rozdzielczej – przekrój 6 mm2
	m
	20
	
	

	5
	KNR 5 – 10 011001
	Układanie kabla o masie do 0.5 kg/m w obudowie przepompowni 
	m
	30
	
	

	6
	KNR 5–10

060406
	Zarobienie na sucho końca kabla o przekroju do 16 mm2
	szt.
	4
	
	

	7
	KNR 5–10

060502
	Obróbka kabla sygnalizacyjnego do 4 żył
	szt.
	3
	
	

	8
	KNR 5-08

061101
	Układanie bednarki w rowie kablowym – przekrój 120 mm2
	m
	10
	
	

	9
	KNR 5 -08  061401
	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych – pręt GALMAR ( 18 
	m
	12
	
	

	10
	KNR 5-08

081301
	Podłączenie przewodów pod bolce i zaciski – przekrój do 2.5 mm2
	szt.
	20
	
	

	11
	KNR 4-03  120505
	Badanie skuteczności ochrony od porażeń 
	szt.
	5
	
	

	12
	KNR 4-03 120501
	Pomiar rezystancji uziemienia 
	szt.
	1
	
	

	13
	KNR 5-08

040309
	Montaż szafki zasilająco – sterującej z fundamentem prefabrykowanym
	szt.
	1
	
	

	14
	Analiza własna
	Geodezyjne pomiary powykonawcze obiektu 
	szt.
	1
	
	


III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PLANU „BIOZ”
OBIEKT:
PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH

NA TERENACH REKREACYJNYCH NAD J.DADAJ

NASY - RUKŁAWKI  GM. BISKUPIEC – I ETAP 
INWESTOR:
URZĄD MIASTA W BISKUPCU

ul. Aleja Niepodległości 2 
11-300 Biskupiec
ZAKRES

OPRACOWANIA:
ZASILANIE ELEKTRYCZNE PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW 

P1 W MIEJSCOWOŚCI NASY, P3 W MIEJSCOWOŚCI RUKŁAWKI

BRANŻA:
ELEKTRYCZNA 
Projektował:

mgr inż. Krzysztof Nakonieczny 
upr. do projektowania bez ograniczeń

nr 08/01/OL w spec. inst. w zakresie sieci 
i urz. elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdził:

mgr inż. Ryszard Stankiewicz

upr. do projektowania bez ograniczeń

nr 103/89/OL 
Olsztyn, grudzień 2009 r.

1. ZAKRES ROBÓT
Roboty ziemne i montażowe związane z układaniem kabli nn 0,4 kV.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
· szafki /złącza/ kablowo – pomiarowe/ nn 0,4 kV,

· przepompownie ścieków.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie

· droga osiedlowa,

· teren budowy.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót

· prace sprzętu zmechanizowanego i transportowego,

· prace wyładunkowe materiałów i sprzętu.

5. Sposób prowadzenia przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych

Przeprowadzić instruktaż pracowników zgodnie z odpowiednią Instrukcją Bezpiecznej Pracy w Energetyce, BHP i P.Poż.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót

· do prac elektrycznych należy dopuścić pracowników posiadających wymagane świadectwa kwalifikacyjne,

· pracowników należy wyposażyć w środki ochrony osobistej BHP,
· wszystkie prace należy wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów m.in. przepisów BHP.
strona 10 z 19

_1321633799.unknown

_1321379405.unknown

