[image: image1.jpg]EGZ. ARCHIWALNY

ZAKEAL UG PROJEKTOWYCH
i NADZORU BUDOWLANEGO
r inz, Bronistaw Gadzicki
7 ul. Gen. Zaruskiego 28

a2 54 10

U6 REGON 510358913

NIP 739+ 105-

PROJEKT

Umowa NrZBL341-12/09
z dnia 20.04.2009r.

Rodzaj dokumentacji Projekt budowlano-wykonawczy

Branza  Sanitarna

Obiekt Sieé¢ kanalizacji sanitarnej

Miejscowo§¢  Tereny rekreacyjne nad jeziorem Dadaj-ETAP I Nasy-Ruklawki gm. Biskupiec

Inwestor  Urzad Miejski w Biskupcu

L.p.| Stanowisko Nazwisko i imig¢ Nruprawn.| Data Podpis
P ROJEKTA NT
a5 ps inz Gaglzichi
1 Projektant | &7 inZ B. Gadzicki 200/87/0L e o
’ 219/89/01 oL 1 Y ictad
2 Opracowal mgr inz. B. Gadzicki 200/87/0L 17.10.20 /
219/89/0L 5 é‘
. Loz o il
3 Sprawdzit mgrinz. R. Budrewicz 20/94/0L 17405008 5 b
71/92/Qks 3
S
4 Kier. Prac. | mgrint B. Gadzicki 20057101 17.1
219/89/0L





[image: image2.jpg]Nr rys. Tres$¢ rysunku Uwagi
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej Skala 1:1000
2 Sieé kanalizacji sanitarnej Skala 1:1000
3 Sieé kanalizacji sanitarnej Skala 1:1000
4 Sieé kanalizacji sanitarnej Skala 1:1000
5 Sie¢ kanalizacji sanitarnej Skala 1:1000
6 Sie¢ kanalizacji sanitarnej Skala 1:1000
7 Profil kanalizacji sanitamej grawitacyjnej Skala 1:100/1000





SPIS TREŚCI

1. Podstawa opracowania
2. Materiały wyjściowe
3. Zakres rzeczowy
4. Stan istniejący

5. Koncepcja odprowadzenia ścieków
6. Bilans ścieków
7. Kanalizacja grawitacyjna
8. Przepompownie ścieków
9. Kanalizacja tłoczna 
10. Studnie rozprężne
11. Przejścia przez przeszkody terenowe

12. Roboty drogowe
13. Warunki gruntowe
14. Tereny własnościowe
15. Uzgodnienia
16. Warunki wykonania robót
17. Informacja o zasadach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych położonych nad jeziorem Dadaj-ETAP I w miejscowości Nasy-Rukławki gm. Biskupiec”.

1. Podstawa opracowania
1.1 Umowa ZBI. 341-12/09 z dnia 20.04.2009r. zawarta pomiędzy Gminą Biskupiec  z siedzibą w Biskupcu przy Al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec a Zakładem Usług Projektowych i Nadzoru Budowlanego w Olsztynie ul. Gen. Zaruskiego 28

2 Materiały wyjściowe 
2.1 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000 opracowana przez Warmińskie Przedsiębiorstwo Geodezji i Geoinformatyki Sp. z o.o., 11-300 Biskupiec Al. Niepodległości 4a-geodeta uprawniony mgr inż. Mirosław Włoch, Lutry 42A, 11-311 Kolno

2.2 Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych położonych nad jeziorem Dadaj w miejscowości Nasy-Rukławki oprac. przez Zakład Geologiczny „GEOL” w Olsztynie ul. Barcza 31/6, 10-687 Olsztyn, mgr Stanisław Guz /12.2009r./

2.3 Decyzja Nr6/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza Biskupca z dnia 30.11.2009r. znak:ZBI.7331-61/09

2.4 Decyzja Burmistrza Biskupca Nr18/2009 z dnia 26.10.2009r. znak: ZBI.7624-27/09 o środowiskowych uwarunkowaniach potwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:” Budowie kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych położonych nad jeziorem Dadaj-ETAP I w miejscowości Nasy –Rukławki gm. Biskupiec

2.5 Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie z dnia 29.09.2009r. znak: ZNS. 4316-208-1/09 o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:” Budowie kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych położonych nad jeziorem Dadaj-ETAP I w miejscowości Nasy –Rukławki gm. Biskupiec

2.6 Dane z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Nowe Marcinkowo-wies Nasy w Gminie Biskupiec –uchwała nr XXXVIII/283/06 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 30.03.2006r.

2.7 Dane z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych w obrębie Rukławki w Gminie Biskupiec –uchwała nr XL/301/06 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 31.05.2006r.

2.8 Koncepcja programowo-przestrzenna kanalizacji sanitarnej terenów rekreacyjnych nad jeziorem Dadaj-ochrona wód jeziora dadaj na terenie Gminy Biskupiec opracowana przez „EUROPOL” Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe, 11-041 Olsztyn ul. Macierzanki 4 z dn.06.2007r.-autor mgr inż. Grażyna Tochman

2.9 Warunki techniczne podłączenia projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nasy-Rukławki wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu z dnia 16.03.2009r. 

2.10 Wypis z rejestru gruntów obrębu geodezyjnego Nowe Marcinkowo i Rukławki sporządzony przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie

2.11 Wizja w terenie

3 Zakres rzeczowy

Niniejsze opracowanie zawiera:

A/budowę dwóch przepompowni ścieków

B/budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej

4 Stan istniejący

Obecnie istnieje tylko kanalizacja sanitarna z przepompownią ścieków na terenie Słonecznego Brzegu. Istniejąca przepompownia ścieków zbiera ścieki z restauracji i kilku zabudowań znajdujących się w tym rejonie jeziora Dadaj. Ścieki tłoczone są do następnej przepompowni ścieków znajdującej się na terenie miejscowości Rukławki a następnie do istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rzecku k/Biskupca.

5 Koncepcja odprowadzenia ścieków

Zaprojektowano dla ETAPU I odprowadzenie ścieków za pomocą dwóch przepompowni ścieków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej i włączono do układu istniejącej kanalizacji w Słonecznym Brzegu na początku miejscowości Rukławki.. Z istniejącego układu ścieki będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni mechaniczno-biologicznej ścieków znajdującej się w miejscowości Rzeck k/Biskupca.

6 Bilans ścieków

Wg koncepcji programowo -przestrzennej kanalizacji sanitarnej-ochrona wód jeziora Dadaj na terenie Gminy Biskupiec opracowanej przez „Europol” Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe w Olsztynie ul. Macierzanki 4, ilość ścieków przedstawia się następująco:

Teren Nasy-Qmax =6,3m3/h dla ilości działek 152

Teren Nasy -Słoneczny Brzeg -Qmax=3,5m3/h dla ilości działek 84

Teren przy jeziorze Bartosz- Qmax=1,0m3/h dla ilości działek 22

Razem Qmax=10,8m3/h dla ilości działek 258

Zaprojektowane przepompownie ścieków P1 oraz P3 przetłoczą w/w ilość ścieków na istniejącą oczyszczalnie ścieków w m. Rzeck k/Biskupca.

7 . Kanalizacja grawitacyjna

Zaprojektowano kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur kamionkowych Ø 0,2m łączonych na uszczelki gumowe i włączono do komory przepompowni ścieków P1. Obecnie będą skanalizowane odpływy ścieków z budynków po PGR -owskich. Na trasie projektowanych kanałów zaprojektowano studzienki rewizyjne z PCW Ø1,0m z pokrywami betonowymi Ø1,2m. Długość sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej kamionkowej Ø0,2m wynosi L=305m. Średnie zagłębienie kanału wynosi 1,90m. Pod układane kanały należy zastosować podsypkę piaskową grubości 20cm oraz obsypkę piaskową o grubości 30cm. Długości, zagłębienia i spadki kanałów pokazano na profilach podłużnych /rys. nr7 /.

8 Przepompownie ścieków

Z uwagi na zróżnicowaną konfigurację terenu zaprojektowano dwie przepompownie ścieków. Zasilenie poszczególnych przepompowni w energię elektryczną stanowi oddzielne opracowanie. Natomiast projekt urządzeń monitorujących pracę pomp (telemetria) stanowi oddzielny temat, który należy zlecić jednostce specjalistycznej po zaprojektowaniu zrealizowaniu dalszych etapów. Na każdej przepompowni ścieków należy ustawić na stałe trójnóg o wysokości 2,0m i rozstawie 1,5m do opuszczania i wyciągania pomp. Producent: Nopex ul. Naftowa 30, 38-400 Krosno Na przewodach tłocznych na terenie ogrodzonym przepompowni zaprojektowano dodatkowo komory zasuw z kręgów betonowych Ø1,2m i głębokości 1,8m z pokrywą Ø1,4m i włazem żeliwnym Ø600mm typu lekkiego. W komorze zamontować zasuwę i zawór zwrotny kołnierzowy Ø80mm. Na kolektorach grawitacyjnych dopływowych przed ogrodzeniem zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe Ø1,0÷1,2m z osadnikami do zatrzymania piasku.

W każdej przepompowni zamontować w komorach dozowniki samoczynne typu MOOD II o mocy 2,5W z preparatem dezynfekującym Bio Clear o pojemności 20dm3 do likwidowania przykrych zapachów. Zestaw dezynfekujący będzie pracować cyklicznie. Kontakt: Bio Produkty Polska s. c. ul. Gospodarcza 7, 

61-313 Poznań.

Dla sprawnego i dogodnego dojazdu środka transportowego do każdej przepompowni należy posadowić płyty „Jomb” o wymiarach 1,0x0,75m w dwóch rzędach na długości 5,0m każdy.

Teren każdej przepompowni należy ogrodzić siatką stalową 8x8m i wysokości 1,50m. Na ogrodzeniu wykonać bramę wjazdową o szerokości 3,0m z furtką o szerokości 1,0m na ramach z kątowników.

Dane techniczne przepompowni:

Przepompownia ścieków P1

-zbiornik z polimerobetonu o średnicy Ø 1,5m i wysokości H=4,00m z włazem kwadratowym 1000x700mm

-dwie pompy zatopione produkcji WILO typ FA 08.43E z silnikami

T 13-2/12H o wydajności Q=14,40m3/h i wysokości podnoszenia H=25,1m

każda, pracujące przemiennie. Zapotrzebowanie mocy N=2,20÷3,75kW

Armatura i osprzęt przepompowni:

-sonda hydrostatyczna z regulatorem poziomu

-kolana stopowe sprzęgające

-łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy

-prowadnice

--przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej Ø80mm zaworami zwrotnymi kulowymi i zasuwami odcinającymi

-drabinka złazowa aluminiowa

Przepompownia ścieków będzie osadzona w gruncie na płycie żelbetowej o średnicy Ø 1,7m, grubości 12cm kl. B15 ogrodzona siatką stalową o wym. 8,0x8,0m wys. 1,50m z furtką szer. 1,0m.

Przepompownia ścieków P3

-zbiornik z polimerobetonu o średnicy Ø 1,5m i wysokości H=2,83m z włazem kwadratowym 1000x700mm

-dwie pompy zatopione produkcji WILO typ FA 08.52W z silnikami

T 17-4/8H o wydajności Q=18,00m3/h i wysokości podnoszenia H=14,8m

każda, pracujące przemiennie. Zapotrzebowanie mocy N=3,5kW

Armatura i osprzęt przepompowni:

-sonda hydrostatyczna z regulatorem poziomu

-kolana stopowe sprzęgające

-łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy

-prowadnice

-przewody hydrauliczne ze stali nierdzewnej Ø80mm zaworami zwrotnymi kulowymi i zasuwami odcinającymi

-drabinka złazowa aluminiowa

Przepompownia ścieków będzie osadzona w gruncie na płycie żelbetowej o średnicy Ø 1,7m, grubości 12cm kl. B15 ogrodzona siatką stalową o wym. 8,0x8,0m wys. 1,50m z furtką szer. 1,0m.

9 Kanalizacja tłoczna

Zaprojektowano kanalizację tłoczną z rur PE o średnicy Ø90÷110mm i wytrzymałości klasy PN10 posadowioną na głębokości 1,70 p. p. t. do spodu rury. Rury będą łączone na zgrzewanie doczołowe oraz połączenia kołnierzowe z wykorzystaniem tulei kołnierzowych.

 Ścieki tłoczone są w następującym układzie:

A/ z przepompowni lokalnych, które powstaną w następnych etapach, do zaprojektowanej przepompowni ścieków P1 poprzez studnię rozprężną betonową Ø1,2m

B/ z przepompowni P1 i lokalnych przepompowni do przepompowni ścieków P3 do istniejącej studni rozprężnej betonowej Ø1,2m, a następnie z przepompowni ścieków P3 do istniejącej kanalizacji PE Ø63mm.

Długość kanalizacji tłocznej wynosi:

-sieć kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø90mm           L=2414m

-sieć kanalizacji sanitarnej z rur PE Ø110mm           L=182m
Razem                                                                       Lc=2596m

Na trasie głównego przewodu tłocznego PE Ø90mm z przepompowni P1 zaprojektowano studnię betonową Ø1,2m na głębokości 1,80m wyniesioną 0,5m nad teren z zamontowanym w komorze trójnikiem i zaworem kołnierzowym Ø80mm służące do płukania sieci tłocznej.
10 Studnie rozprężne

Zaprojektowano dwie studnie rozprężne z kręgów betonowych Ø1,2m na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej. Studnia rozprężna stanowi uzupełniający obiekt systemów kanalizacji grawitacyjno ciśnieniowej. Pełni ona funkcję wytrącania energii ścieków odprowadzanych z przepompowni do odbiornika. Wylot rurociągu tłocznego przed każdą przepompownią należy umieścić w studni rozprężnej, w której rurociąg tłoczny z rur PE będzie przymocowany do ściany komory i skierowany w dół do kanału grawitacyjnego poprzez specjalnie wyprofilowaną kinetę. W każdej studni rozprężnej należy zamontować biofiltr z węglem aktywnym lub innym środkiem do zlikwidowania przykrych zapachów. Biofiltry będą montowane w króćcach odpowietrzających wentylacji nawiewno-wywiewnej. Producent: bioArcus Sp. Z o.o. 03-741 Warszawa ul. Białostocka 22/9. Każda studnia powinna posiadać naturalną wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną w postaci kominków PCW Ø160mm.

11 Przejścia przez przeszkody terenowe 

11.1 Drogi asfaltowe i utrudnione przeszkody

Zaprojektowano przewiert sterowany pod drogą powiatową Nasy-Rukławki w rurach osłonowych PE Ø160mm zgrzewane o długości L1=23m do przepływu ścieków dla przewodu ciśnieniowego Ø110mm /asfalt/oraz przecisk z rur medialnych dla kanalizacji grawitacyjnej z rur kamionkowych Ø0,2m o długości L2=14m ze spadkiem i=50,0‰ /trylinka/.

Zagłębienie przewodu pod drogą przyjęto minimum 2,0m. 

Zastosowano wiertnicę amerykańskiej produkcji DITCH WITCH RS 8/60 dla kanalizacji ciśnieniowej oraz przecisk urządzeniem z głowicą tarczową dla kanalizacji grawitacyjnej wg technologii KERAMO-STEINZEUG Oddział w Polsce, 41-940 Piekary Śląskie ul. K. Miarki 20 tel. Fax. 32-7674412,lub 32-7674413.

a/ drogi gruntowe 
Zaprojektowano przejście kanalizacji ciśnieniowej w rurach osłonowych PCW Ø160mm metodą rozkopu.

b/ rowy 

Zaprojektowano przejście kanalizacji ciśnieniowej w rurach osłonowych PCW Ø160mm metodą rozkopu.

Długość poszczególnych przejść podano na planszach rysunkowych.

Końcówki rur osłonowych należy uszczelnić sznurem smołowym i pianką poliuretanową

c/ kolizje z istniejącymi przewodami

Kable telekomunikacyjne i energetyczne w otwartym wykopie zabezpieczyć rurami ochronnymi typu „Arot” długości do 0,6m każdy.

12 Roboty drogowe

Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej drogi gruntowe należy doprowadzić do pierwotnego stanu.

13 Warunki gruntowe

Na podstawie opracowanej dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nasy-Rukławki oprac. przez Zakład Geologiczny „GEOL” w Olsztynie ul. Barcza 31/6, 10-687 Olsztyn,

warunki gruntowe są zróżnicowane od gruntów słabonośnych do piasków gliniastych i kwalifikują się do III kategorii gruntu. Grunty powyższe umożliwiają bezpośrednie posadowienie przewodów kanalizacyjnych tłocznych.

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków nie stwierdzono wody gruntowej. Dokumentacja geotechniczna stanowi odrębne opracowanie. W przypadku wód przypadkowych przyjęto pompowanie wody z wykopów oraz stosowanie igłofiltrów.

Wykonanie robót ziemnych przyjęto w następującym układzie:

Wykopy i zasypanie w 90% mechaniczne, w 10% ręczne. 
14 Tereny własnościowe

Sieć przewodów kanalizacyjnych została zaprojektowana w pobliżu drogi powiatowej, dróg gminnych oraz na działkach rekreacyjnych będących we władaniu użytkowników indywidualnych, Urzędu Gminy, Zarządu Dróg Powiatowych w Olsztynie. Właściciele gruntów wyrazili zgodę na wejście na ich tereny i wykonanie robót po spełnieniu wymogów zawartych w uzgodnieniach.

15 . Uzgodnienia

Dokumentacja została uzgodniona w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Olsztynie.

16 Warunki wykonania robót

W trakcie wykonywania robót budowlano instalacyjnych należy przestrzegać n/w norm i przepisów: 
[image: image3.wmf]
BN-81/8836-02 -Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

PN-84/B-10735 –Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PE produkowanych przez Wavin Metalplast-Buk

Katalog armatury produkcji HAWLE Sp. z o.o. Fabryki Armatury Koziegłowy

PN-81/9192 Bloki prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

PN EN 295 z 04.2000r. Wytyczne do bezwykopowej budowy przewodów kanalizacyjnych /przeciski/

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

/Dz. U. z dnia 19.03.2003r/.

OLSZTYN-16.11.2009r.            Opracował: mgr inż. Bronisław Gadzicki

17 . INFORMACJA

O ZASADACH BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:                                        Inwestor:

Budowa kanalizacji sanitarnej                                 Urząd Miejski w Biskupcu

Tereny rekreacyjne nad jeziorem            11-300 Biskupiec, Al. Niepodległości 2

Dadaj w miejscowości Nasy-Rukławki

gm. Biskupiec

Projektant:

mgr inż. Bronisław Gadzicki

11-693 Olsztyn ul. Gen. Zaruskiego 28

Olsztyn-16.11.2009r.

Informacja o zasadach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ

1. Część opisowa

1.1 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Zakres robót dla zadania inwestycyjnego –Sieć kanalizacji sanitarnej Nasy-Rukławki gm. Biskupiec

Przepompownie ścieków 

Przepompownie ścieków monolityczne z polimerobetonu PEHD o średnicy Ø1,2m zagłębione na 2,73÷3,90m posadowić na płycie żelbetowej o grubości 0,12m. Ilość przepompowni ścieków szt2.

W komorze przepompowni zamontować pompy dwie zatapialne produkcji WILO. Przepompownie ogrodzić siatką stalową i zamontować furtki i bramki.

Sieć kanalizacji sanitarnej i przykanaliki

Wykonać kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur kamionkowych Ø0,2m i kanalizację ciśnieniową z rur PE Ø90÷110mm. Kanalizację grawitacyjną układać ze spadkiem na głębokości średnio 1,90m, natomiast kanalizację ciśnieniową układać na głębokości 1,70m. Przy budowie kanalizacji grawitacyjnej wykonać podsypkę piaskową pod kanały. 

Budowę należy rozpocząć od prac przygotowawczych:

-wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie

-wykonanie niwelacji terenu

-zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów

-wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy

Prace zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym należy rozpocząć od budowy przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Istniejące budynki nie stwarzają kolizji przy budowie kanalizacji.

1.2 Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie placu budowy w zakresie:

-ogrodzenia terenu

-wykonanie dróg tymczasowych, wyjść i przejść dla pieszych

-doprowadzenie wody i energii

-urządzenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego

-zapewnienie łączności telefonicznej

-urządzenie składowiska materiałów i wyrobów

1.3 Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

-zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi i sprzętu przy robotach ziemnych z uwzględnieniem właściwego nachylenia skarp wykopów przy układaniu rurociągów

-przestrzeganie warunków uzgodnień przy kolizji przewodu kanalizacyjnego z innymi istniejącymi przewodami i kablami

-zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu przejść pod torami PKP, drogą powiatową, drogami gminnymi, gruntami podmokłymi i rowami

-oznakowanie wykopów taśmami ostrzegawczymi

-zachować ostrożność przy przejściu wodociągu pod rowami melioracyjnymi i usuwać zagrożenia napływu wody do wykopów

1.4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Nie występują

1.5 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikacje, umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

-należy przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, wynikających z obowiązujących przepisów bhp

-zadbać o bezawaryjną pracę sprzętu przez zapewnienie właściwej konserwacji i przeglądów

-zapewnić pracownikom sprzęt, urządzenia i środki ochrony osobistej

-zatrudnić do wszystkich prac kanalizacyjnych oraz budowlano-instalacyjnych uprawnionych fachowców oraz robotników przeszkolonych wg obowiązujących zasad bhp

-przewidzieć właściwe miejsce na plac budowy

W przypadku ujawnienia nowych okoliczności nie ujętych w dokumentacji, a mających wpływ na bezpieczeństwo robót, należy niezwłocznie poinformować projektanta o zaistniałej sytuacji i uzgodnić sposób jej rozwiązania.

2. Warunki gruntowe

Wykopy należy wykonywać mechanicznie w 90%, ręcznie 10% o nachyleniu skarp 1:0,6 w gruncie kat. III.

Na trasie budowanej kanalizacji sanitarnej występują przejścia przez przeszkody terenowe (drogi asfaltowe, drogi gruntowe, rowy).

Sieć kanalizacji sanitarnej pod drogami asfaltowymi należy wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurach osłonowych. Natomiast przejście kanalizacji sanitarnej pod drogami gruntowymi i rowami należy wykonać metodą rozkopu w rurach osłonowych. Z uwagi na występujący wysoki poziom wody gruntowej należy w trakcie wykonawstwa robót stosować bezpośrednie pompowanie wody gruntowej z wykopów lub zastosować igłofiltry.

3. Część rysunkowa
Zgodnie z art. 21a ust. 1a i ust. 2 Prawa Budowlanego, oddzielnej części rysunkowej do tego zakresu robót nie wymaga się.

4. Uwagi końcowe
Na podstawie w/w informacji, kierownik budowy sporządza plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia o treści i formie zgodnej z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z dnia 23czerwca 2003r.(Dz. U. Nr120 z r.2003, poz. 1126).

Opracowany plan należy dostosować do specyfiki przedmiotowej inwestycji i wynikających z niej zagrożeń.

Opracował:

mgr inż. Bronisław Gadzicki

Olsztyn-16.11.2009r.

[image: image4.jpg]URZAD WOITWADZKL

Wydziat
Urba
s i e

h : Olsztym; g 1987 -08-07
S ’!vle&!e{) : :
v 200/87/01

DECYZJA 0 STWIEEDZENTU PKZYGUTUWANIA MWODOWEGO ;
o do pelnienll nmod:iclnych hnkcjl mhnlmyth w budownletwle G

..

N. podmw:e‘g -_ : R 7_}';13 ult.l,pkt—_..—_.,ut._

i mponqdmh Mmhﬁn Gospodnrkl Terenowej i Ochrony Srodowmu z dnln 20 lutego 1975 1. w apra-'_

_wie :amodzielnych Iunkcjl bechnicmyeh w budownictwie (D:. Us
Bronishw GADZICKI : :

Rt B

Nr B, paz. 4&) -tw!erdza siq, ie

IIFObyw‘wM o mie L nazwisio)

magister 1nzynier urzadzen aanitarnych

Moll-m zawodown)

et Gadetclzz
g Zarusk»ego 28




[image: image5.jpg]PR i i GADZICKI '

1. Sporzadzania projektéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
_ " . uzbrojenia terenu. S i g
2. Rierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy. i -robét,
" kierowania i Kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych - -
.. élementéw sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego .
. wrzakresie “‘sieci wodociggowych i kanaljzacyjnych uzbrojenia

Od nin ejszed: decyzii stuzy od‘yibi‘éniéi’i;déf ﬁ._iﬁi;s_jtgr:étwahudownieiﬂ, -
- Gospodarki Przestrzemnej i Komunalnej w terminie 14 dni.od daty. -
, ,otrzymania, za posrednictwem tut. Wyd AR R

We jewddzki
VRZTALT

977 '.67/5‘dzia}u

7

152tyn, ul. Gg¢
Tal, 54

% iamskiegc 28
NIP 739-103-15-06 o

GON 510358913




[image: image6.jpg]i

o+

(nieczed)

Ne 219/89/CL.

DECYZIA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w bndownlctﬁo

2. uste 1 Pkt 1, 4 uste2, . i§ i3 uét 1 pi(t, .......4...‘..,.‘..- 1it. -;......R.._......

2T
rozporzquzenu Mmistm Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 19785 r. w spra-

Na podstawie §

wie samodzielnych iunkcji technicznych w budownlctwle (Dz Ustaw Nr 8, poz. 48) stwierdza sie, ze

N aslaling; - ﬁroaxs?:aﬂ GADZ.ICKIMA
i nazwisko)

. magiatsr inzynier urzagdzen sanltarqych

e (tytul naukowy .— uwmwy)

urodzom, aj) dnia —5-13-'?-?Zm-'a i 1940 rw Owtapie

-

:izda, przygotownnl.e zawodowe upowuzniajqce do wykonywanla Bamodzlelnej fnnkcji

po:
’ e : fepr oo joe kb am ta

: o ~ instalacyjno - inzyuurmncj :
_w speckh“ . % : “(rodzaj speejainofci mnmm

: instalac;x wodoeu;govvyeh, kaaallzacygnych 3 cleplnych

w zakrcsie'

SR 4 .jm‘ 2 ¥ (wjlnllc’l zawodowa)

Zazgodnosé zoryginalem

JPoligrafika® B-ce. 3. 33, B. 1000

el 542 54
NIP736-103- 1906 REGON 510358913

27




[image: image7.jpg]1

Obywdtel sroaistaw Gaodzieki jest upowaiaiony do:

1. Sporzadzaala qrojcktjﬁ instalacjli wedoeciyy

P

onych, kanaliza-
cyinych 1 eleplayeh.

2. @ budowaictais osdb fizyczaych ~ do kisrowania, nadzorowaaia
i koatrolowaaia budowy, kierowaaia i koatrolowania wytwarzaaia
konstrukeyfnych elesmeatdw instalacji oraz oceniania i badania

stanu tachaicznego i1asbtalacji sanitaraych.

Od ainiejezej dzcyzjl stuzy odwotanie do Mimisterstwa Gospodarki
Przastrzennag i Budownictwa w terminie 14 dni od datv otrzymaaia)
za posrednictwem tut. Wydziatu..

DYREKTOR NYQ;%ALU

Pobramo optatg skarbowa
@ wys. 500.- .





[image: image8.jpg]e

3 'UH;:‘;':: 2] SSEWOQRER!
: e

W :
fat 1 Srodawiska, ;
w gziat 0 S (1] : . ‘
: yUrhll‘.iS‘. e L ___OlSZ‘tyn -, dnla 14201, 19-2.4 e
§ Neér josowlanedo
nriL3lE
. (nteczedy
20/94/0L

[)EdYZJA Q STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnicnia samodziclnych funkeji technicznych w budownlctwie

e R ye B o
© "% Na podstawie § 2ust.2 pkt 2, § 5.ust.2, 8 7 ;¢ 15 et 1 pkt B el

- rozporzadzenia Mxmstra Gospodarki Terenowej | Ochrony Srodowiska z.dnia 20 lutego 1975 r. w epra-

b7 BER NEW s0) atwterdza ste, e

wis samodzielnych funkciji technicznych w ‘hudownictwie

Roman Budrewicsz

Ohywatellka) SHAE
llmlc 1 n-:mm)

- magister inzynier mello:‘&c;jl wodnych ©.
ytin mm!wvy “— zewodowy)

24 kwietnia - 42 - - Widze pow. Brastaw
urodzony.a) duia oo e e 19 oW

onywan'm samodzlelne] tunkcii

posiada przygotowanie zawodowe upowazma]qce do wyk

projektanta oraz ; Kierownika budowy i robét
(rodeaj funkeit)
instalacyjno - inzynieryjnej
(rodza§ speciainodcl techniczno-budowlane))
instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i s;eci_wodociq-

‘gowych uzbrojenia terenu.

w o specjalnosel e

w zakresie

(speacializacia zawodows)

_Poligrafiks™ B-ce. z. 1330, n. 1000

o A




[image: image9.jpg]P a.n _Roman Budrewicz Jjest upowazniony do :

1/

2/

sporzadzania projektdéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych
i sieci wodociggowych — o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
instalacji i sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego

w zakresie instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych i sieci -
wodociggowych - o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych.

0d decyzji niniejsze,j stuzy odwotanie do Ministra Gospbda.rki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za poirednictwem Wojewody Olsztyriskiego.

Potrano i skasowano
opiaty skarbowg
W oWwyse oD bysczls

Zazgodnos¢ zoryginalem





[image: image10.jpg]‘ (wzzglLl zod gL IN 190022 "N’z 1)
PuBMOpPNg OMEId I #B6) Bod)) Z BlUP Z AMEISN / 'isn Z| ‘e :eumeld emejspod

\\'l}

BIUp PO

18600L02 ™% 10-40-6002

auzeMm 1sof a[uszopeIMseZ 9ZSTHIN

‘lujumAs 1sourerzpamodpo po aruszodldzogn suedewAm epersod 1

LO/LLOO/SI  /NVM wAulkoudpima
JZISUINU 0 TMIDIUMOPNE B@biﬂ& Kqz] lbmo33rj0
(op{sInZejN — OYSYTILIE A\ WABUOFZ 10f
ufizsjo €69-01
gz obapjsniez 'usg n  BIUEZSeNuEZ 3osforu
pozpes meisuoag Ll
U dIUdZOpeEIASE
6002 /€01 . permse?7
(®=ep) A W
6002 eolew g 10 YMLOINMO Lr ﬁ

MOQYIINAZNI |1
Y8z _”V
VisSiod

BAIMUAOPNE AQIMAZI] BGZ] 2MOBANIO BISIMZEA-0ASTTULEM

1 08apisjog memsuoy ‘d UAZSIO Z€$-01

70 2L LT5 (680) ¥e3/ 1

4110 WM

; (‘wzzgy)y zod 951 N 19002 2'N'2a )
3UBMOPN] OMBIJ " 66 Badl £ BIUP Z AMBISN £ JSN Z|. "He :Bumesd EMB)SPOd

r

1ySMO4UIG MDSIZpZ “Z) 4B

BMOIUMOPNG Mosa1uAzZUl

faz) lmoBpi0 feiminzeporsuues
ADVZOINAOMAZ¥d
wopeui310z gsouposz ez
iezie00r. P ®  piaeoge T

suzem 1saf aTuszopeImsez azslotuin
“fouimAo 10s0ureizpatmodpo po sruazosrdzoqn suedewim epeisod 1

/ INV M wAullouapima

EADNMOPN-| MOIIUAZI] BGZ] EMOTANQ LS NZLf-Cofs LIty

L0/v¥STO/SI

SzZIauwinu 0 emiorumopng moistuAzuy £qz] lmo3ano

501

(Bn{SINZB N — ONSUTULIE A\ WUSIUOFZD 353[

EPONSO 00)-¥) z

Z&/L oBanyspnsyig (jn  BIUeNZSdIwEZ dosfotur w

W

Zo1MaIpNg uBWOoY st 2

800z /gzLg 1U 2lUdZIpEIMSEZ g
(eep) .

wazsio VMLOINMOANg 2

800z elupnib L

QEALipTan Be MQOYIINAZNI _Akﬁ &

¥ oomE gl =

" % @

VAST10d

23




[image: image11.jpg]Strona 1

WILO Polska Sp. zo.0. T +4822702 6161 Intemet: www.wilo.pl REGON: 010774490, KRS: 0000126878
Al Krakowska 38, Janki  F +4822 702 6100  E-mail: wilo@wilo.pl Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawie, w’ Lo
05-090 Raszyn 0801 369 456 Deutsche Bank S.A. O/Warszawa  XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

NIP: 123-00-29-901 0801 DO WILO 04188000090000001100767000  Wysokos¢ Kapitatu Zaktadowego: 1 620 000,00 z¢

Data:  2009-09-20

Sz.P. Bronistaw Gadzicki

Gen. Zaruskiego 28

10-693, Olsztyn
tel:
Nr oferty: fax:
DK/PM1/0/09/116 email:

Oferta dotyczaca obiektu:  Nasy = Ruktawki Pompownia P1

1. Tabela cenowa

[o: e Tage o}
s e as . RBORIE o St S Nl
|Zbiornik wykonany z polimerobetonu o wymiarach: érednica 1,5m; wysoko$¢ 4m, wrazz | X |
| “;transportem
|2 |Wyposazenie zbiornika w technologie DN 80 z montazem dla dwéch pomp. Opcje [ Y |
%dodatkowe: zawér pluczacy, podest uchyiny TWS/nierdz.. ; |
3 iPompa: typ FA 08.43E, silnik T 13-2/12K; zabezpieczenie silnika: bimetaliczne, czujnik 2 1
| |wilgoci, przekaznik NIV101/A |
4 (Tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznej dla dwéch pomp. o mocy (kW): 2,2- 3,75 S |
| fkw. Opcje dodatkowe: modut GSM, gniazdo do agregatu, gniazdo 230V, o$wietlenie.
| e 5 g i P
';Cena kompletnej przepompowni, w zakresie jak wyzej razem 2 uruchomieniem, wynosi w | |
|PLN netto: | 39899~ |

Standardowe warunki oferty / dostawy
- Termin zwiazania ofertq: 3 miesiace.

- Warunki ptatnosci: standardowe, uzgadniane przy sporzadzaniu umowy.

- Termin dostawy: zgodnie z harmonogramem robét

- Warunki dostawy: loco budowa { lub wskazany magazyn )

- Gwarandcja: 24 miesiqce z mozliwoscia przediuzenia za dodatkowa oplata

Oferta nie obejmuje prac zwiazanych z
- wykonaniem wykopu i ew. fundamentu,
- zapewnienie dZwigu na czas roztadunku obudowy,
- posadowieniem zbiornika pompowni,
- odwodnieniem wykopu i komory pompowni przed montazem,
- utozeniem przewodu zasilajacego szafe sterownicza pompowni,
- utozeniem przewodu pomigdzy szafa sterownicza a pompownia,
- wykonaniem fundamentu pod szafke sterownicza,
- zasypaniem wykopu i uporzadkowaniem terenu wokét pompowni,

Z powazaniem
Pawet Mieczkowski

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

- Internetowy klub dla projektantow PANTA RHEI Klub Ekspertéw WILO
wszelkie informacje na stronie www.wilo.pl





[image: image12.jpg]Strona 2

2. Warunki udzielenia gwarancji

1. W przypadku dostawy pomp WILO razem z tablica sterownicza WILO lub z kompletna
przepompowniq - gwarancja udzielona jest na podstawie prawidtowo sporzadzonego
rozruchu :

Mozliwe sa 2 metody przeprowadzenia rozruchu :

a. rozruch w obecnosci przedstawiciela Wilo
- Przedstawiciel serwisu WILO sprawdza poprawno$é podiaczenia i nadzoruje rozruch pomp.

- Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie obiektu oraz zapewnienie medidéw.

_ W okresie12 miesiecy po dokonaniu rozruchu SerwisWILO zapewnia nieodpfatnie szkolenie obstugi i
ewentualne zmiany ustawieri systemu sterowania przepompowni.

b. rozruch dokonywany samodzielnie przez wykonawce inwestycji

- Przed i w trakcie rozruchu nalezy wypehni¢ dostarczony formularz protokotu rozruchu, (bedacy ostatnia
strone instrukcji), oraz przesta¢ faxem xerokopig do WILO Polska fax. (22) 702-61-00; w przypadku
watpliwosci prosimy o kontakt pod nr tel. (22) 702-61-61.

- Rozruch winien odby¢ sie w obecnosci przedstawiciela inwestora i uzytkownika co powinno zostaé
udokumentowane podpisaniem protokotu przez wszystkie strony.

W przypadku zakupu samych pomp - gwarangja jest udzielana na zasadach wymienionych w pkt 1. pod
warunkiem zamontowania w tablicy sterowniczej co najmniej ponizszych elementéw kontrolnych:

- czujnik asymetrii

- zabezpieczenie nadpradowe

- realizacja zabezpieczenia czujnikami bimetalicznymi w uzwojeniu,
- realizacja zabezpieczenia czujnikiem wilgoci w komorze silnika,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp.

Szczegbtowa instrukcja montazu zbiornika oraz dokumentacja tablicy sterowniczej zostana
dostarczone przy rozruchu.

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

- Internetowy kiub dla projektantéw PANTA RHEL Klub Ekspertéw WILO
wszelkie informacie na stronie www.wilo.pl

37





[image: image13.jpg]WILO Polska Sp. zo.0. T +4822 70261 61 Internet: www.wilo.pl
Al Krakowska 38, Janki  F +48 22 702 61 00  E-mail: wilo@wilo.pl

05-090 Raszyn 0 801 369 456 Deutsche Bank S.A. O/Warszawa  XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestry Sadowego
NIP: 123-00-29-901 0801 DO WILO 04188000090000001100767000  Wysokoé¢ Kapitatu Zakladowego: 1 620 000,00 2

Oferta techniczna dotyczaca obiektu:

3. Zbiornik przepompowni:

- Materiat: polimerobeton

- Typ: nieprzejezdny

- Catkowita wysokos¢ zbiornika He =

- Wewnegtrzna $rednica zbiornika Dz, =
- Typ konstrukgji zbiornika - lekki

Strona 3

REGON: 010774490, KRS: 0000126878

Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawie, w’Lo |

Data: 2009-09-20
Sz.P. Bronistaw Gadzicki

Gen. Zaruskiego 28
10-693, Olsztyn
tel:

fax:

email:

Nasy - Ruktawki Pompownia P1

4,00 m
1,5m

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PCV) - 1x PCV 200
- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE) - 1x PE 90

- Dodatkowe wykonanie skoséw w zbiorniku
- Zbiornik wykonany jako monolityczny

- W zakres oferty wchodzi transport zbiornika na plac budowy

WILO Pumpen Intelligenz:
- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

_ Internetowy klub dla projektantéw PANTA RHET Klub Ekspertéw WILO

wszelkie informacje na stronie www.wilo.pl

29





[image: image14.jpg]Strona 4

4. Wyposazenie zbiornika przepompowni w technologie

- Przewody hydrauliczne, DN 80, materiat: stal nierdzewna.
- Rura tloczna nierdzewna

- Kolano nierdzewne

- Zwezka nierdzewna

- Wywijka nierdzewna

- Kolnierze aluminiowe

- Zasuwa nozowa

- Zawdr zwrotny kulowy "SOCLA" Danfoss

- Prowadnice rurowe nierdzewne

- taricuch pompy nierdzewny

- Drabinka ztazowa nierdzewna

= Uszczelki

- Deflektor nierdzewny

- Kominek wentylacyjny nierdzewny

- Dwie porecze ze stali nierdzewnej

- Sruby potaczeniowe nierdzewne

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Potaczenie rurociagu ttocznego RK - kotnierz/PE
- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wiaz nierdzewny (nieprzejezdny) o wymiarach 1000 x 700 do zbiornika 21500

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:
- Zawdr ptuczacy
- Podest uchylny TWS/nierdzewny do zbiornika o $rednicy 21,5m

Uwagi:

- Przewéd tloczny zakoriczony jest kotnierzem DN 80mm, Pn 10. Ksztattki do zmiany.

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

_ Internetowy kiub dla projektantow PANTA RHET Klub Ekspertow WILO
wszelkie informacie na stronie www.wilo.pl

44





[image: image15.jpg]-

5. Pompy:

Rzeczywisty punkt pracy:
- Wydajnos¢
- Wysoko$¢ podnoszenia

Dane techniczne pompy:

- Nazwa pompy
- Liczba pomp
- Waga
- Rodzaj ustawienia pompy
- Typ silnika
- Dodatek uszczelnienia K
- Obroty silnika
- Moc znamionowa
- $rednica wirnika
- Wolny przelot pompy
- Typ podstawy
- Typ kabla zasilajacego
- Srednica
- Dtugosc kabla
- Typ podiaczenia
- Stopieri ochrony

Hpompy =

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:

- Gérny tacznik prowadnic

- Poéredni tacznik prowadnic

= 401ls = 144

FA 08.43E

2

56,0 kg

BA - mokra

T13-2/12H

T 17K

2900 1/min

2,2- 3,75 kW

@ 145 mm

70 mm

DN 80/2RK (SB) <240 kg
HO7RN-F 7 G 1,5 mm?
@17 mm

10m

Direct

1P68

- Zabezpieczenie silnika bimetaliczne, standardowe

- Czujnik wilgoci

- Przekaznik NIV101/A (230V, 50Hz, IP20)

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

_ Internetowy klub dla projektantéw PANTA RHET Klub Ekspertéw WILO
Wszelkie informacie na stronie www.wilo.pl

m’/h

Strona 5

4





[image: image16.jpg]“w

Strona 6

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik typu ¥

- Silnik suchy chtodzony powierzchniowo,

- Ciepto jest oddawane do medium otaczajacego pompe,

- Przeznaczony do pracy w zanurzeniu - instalacja ,mokra” (praca ciagta - tryb S1),

- Mozliwoéé instalacji w pozycji pionowej i poziomej,

- System 1-komorowy - komora uszczelnienia z mozliwoécia montazu czujnika wilgoci.

Zaoferowana pompa wyposazona jest wirnik typu E

- Wirnik 1-kanatowy typu zamknigtego,
- Stosunkowo duza niezawodnoé¢ przy $rednio wysokiej sprawnosci.

Zaoferowana pompa wyposazona jest w uszczelnienia typu K
- Podwdjne uszczelnienie mechaniczne weglik krzemu na weglik krzemu (Sic/siC) w opatentowanej kasecie,

- Niezalezne od kierunku obrotéw watu,

- Mniejsza dtugos¢ zabudowy od uszczelnier klasycznych,
- Zgodne ze standardem Burgmanna,

- Zalety: wyzsza trwatosc.

Uwagi:

- Charakterystyki pomp dotaczone w zatgczniku

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0801 36 9456)

- Intemetowy klub dla projektantow PANTA RHET Klub Ekspertow WILO
wszelkie informacje na stronie www.wilo.pl

45




[image: image17.jpg]"~

6. Tablica sterownicza:
Wyposazenie podstawowe:

- Wytacznik giéwny

- Wykacznik réznicowo-pradowy

- Czujnik zaniku faz

- Przetacznik rodzaju sterowania rgczny / automat

- Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania
- Zabezpieczenie przepigciowe kl.C

- Lampa alarmowa zewnetrzna

- Ogrzewanie szafy z termoregulatorem ( zabezpieczenie przed roszeniem ),
- Liczniki czasu pracy pomp,

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

- Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe

- Wyswietlacz poziomu $ciekéw

- Sterownik

- Sonda hydrostatyczna

- Przewéd do sondy 10 metréw

- Plywak szt.1

Dodatkowe wyposazenie tablicy sterowniczej:

- Modut GSM

- Gniazdo do agregatu

- Gniazdo remontowe 230V
- Oswietlenie

Jezeli w wyposazeniu jest modut GSM - szafa zawiera grzatke z termoregulatorem,
przepieciéwke, zasilanie awaryjne.

Zasilanie przepompowni :

- Zasilanie jednostronne

Podiaczenie pomp :
- bezposrednie

Uwagi:

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

_ Internetowy kiub dla projektantéw PANTA RHEI Klub Ekspertéw WILO
wszelkie informacje na stronie www.wilo.pl

Strona 7





[image: image18.jpg]>

WILO Polska Sp. zo.0. T +48 227026161 Internet: www.wilo.pl
Al Krakowska 38, Janki  F +48 22 702 6100  E-mail: wilo@wilo.pl

REGON: 010774490, KRS: 0000126878
Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawie,

05-090 Raszyn 0 BO1 369 456 Deutsche Bank S.A. O/Warszawa  XIV Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP: 123-00-29-901 0801 DO WILO 04188000090000001100767000  Wysokodé Kapitatu Zakiadowego: 1 620 000,00 2t

7. Zalozenia do obliczenia przepompowni

- Maksymalny godzinowy naptyw Sciekow
- Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia
- Rzeczywista wydajno$¢ pomp(y)
- Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y)
- Minimalna wysokos¢ zalania pompy
- Dopuszczalna liczba wiaczeri pompy w ciagu 1 godziny
- Liczba pomp roboczych
- érednica przewod6éw w przepompowni
- Predko$¢ przeptywu w przewodach przepompowni
- Rzedna terenu
- Rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego
- $rednica i kat pierwszego doplywu
- Rzedna osi przewodu ttocznego
- $rednica zewnetrzna przewodu tiocznego na trasie

- rednica zewngtrzna rury w stosunku do gruboéci Scianek rury

- Predkos¢ przeptywu w przewodzie ttocznym na trasie
- $rednica zbiornika

8. Wyniki obliczen

- Retencja komory zbiornika
- wysokos¢ robocza
- wysokos¢ catkowita zbiornika

1. Przy peinym naplywie Sciekéw
- Czas napetniania zbiornika
- Czas oprozniania zbiornika
- Tloé¢ cykli (na godzing)

2. Przy 50 % obliczeniowego naplywu
- Czas napefniania zbiornika
- Czas oprézniania zbiornika
- Tloé¢ cykli (na godzing)

WILO Pumpen Intelligenz:
_ Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

_ Intemetowy kiub dla projektantow PANTA RHEI Klub Ekspertéow WILO

Wszelkie informacie na stronie www.wilo.pl

D

SDR =
Vy =
Dw =

thap

Lopr =
= 5,39

Nenaxe

Strona 8

WILO

Data: 2009-09-20

=08
=251
= 4,0
= 25,1
= 583
= 15

= 80

= 0,80
= 140,10
Rzgop =
Didnn o
= 138,40

137,19
200,00

%0
17
0,81
1,5

0,24
0,14
4,00

= 0,8
= 5,01
=-1,25

9,58

=04
= 10,02

1,11

I/sek

m

I/sek

m

got:lz'1

mm

m/s

mm 180 °

mm

m/s

)

/s
min
min
godz™

I/s
min

min
godz

-1





[image: image19.jpg]Strona 9

WILO Polska Sp. 2 0.0. T+4822 70261 61  Internet: www.wilo.pl REGON: 010774490, KRS: 0000126878
Al Krakowska 38, Janki F+48227026100 E-mail: wilo@wilo.pt Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawie, w’lo
05-090 Raszyn 0801 369 456 Deutsche Bank S.A. O/Warszawa  XIV Wydzial darczy Kraj Rejestru
NIP: 123-00-29-901 0801 DO WILO 04188000090000001100767000  Wysokos¢ Kapitatu Zakladowego: 1 620 000,00 2t

Data: 2009-09-20
Dotyczy obiektu: Nasy - Ruktawki Pompownia P1

9. Rysunek przepompowni

wysokosé zbiornika:

4,00 m

1000 x 700 materiat zbiornika: polimerobeton
typ: nieprzejezdny
0,10 m rzedna piyty przepompowni 140,20 m
ooom Tl e oo rzedna terenu 140,10 m
rzedna osi krééca kablowego PVCd110
-0,60 m Dn 17 mm 139,50 m
Prowadnice
rzedna osi krééca przewodu tfocznego
-1,70 m Dn 90 mm 138,40 m
przewody tloczne w przepompowni
Dn 80 mm
T3 B | oy eS| | RS e N SRR e e et ok 137,39 m
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-2,91 m Dn 200 mm 137,19 m
-2,96 m rzedna poziomu "Alarm gérny” 137,14 m
-3,01m rzedna poziomu 'START' 137,09 m
-3,15m rzedna poziomu 'STOP' 136,95 m
-3,20m rzedna poziomu 'Alarm dolny’ 136,90 m
Tlogé Pompa: FA 08.43E 2900 obr
pomp Silnik: T 13-2/12H 2,2-3,75 kW
2 Kable: HO7RN-F 7 G 1,5 mm? i0m
-3,78 m __rzedna dna zbiornika 136,32 m
-3,90 m —\ rzedna podtoza ( dna wykopu ) 136,20 m
1,5m
WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)
_ Internetowy klub dla projektantéw PANTA RHEI Klub Ekspertéw WILO
wszelkie informacje na stronie www.wilo.pl





[image: image20.jpg]Projekt: Wykonano: 2009-09-20
Projekt numer: Wykonal: w’lo
Dane techniczne
Pompa zatapialna do sciekow FA 08.43E  zsilnikiem T13-2/12K
2 |
i
Wymiary w mm Rodzaj =
a 658 r 119 Krociec ssaw ny
b | 583 s 300 DNED
c 264 t 166
d 110 v 15 il
e 229 w 324 Kréciec splukujacy
: 2 : o
] ¥
|h 264 z 170 a4l
i 210 Ustaw ienie mokre
i S0 DN8O/2RK  51.17580
k 98
q 69





[image: image21.jpg]Strona 1

WILO Polska Sp. zo.0. T +48227026161 Intemet: www.wilo.pl REGON: 010774490, KRS: 0000126878

Al Krakowska 38, Janki  F +48 227026100 E-mail: wilo@wilo.pl Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawie, w’ Lo
05-090 Raszyn 0801 369 456 Deutsche Bank S_A. O/Warszawa  XIV Wydziat G y Kr ji |

NIP: 123-00-29-901 0801 DO WILO 04188000050000001 100767000  Wysokoéé Kapitalu Zakladowego: 1620 000,00 2

Data: 2009-09-20

Sz.P. Bronistaw Gadzicki

Gen. Zaruskiego 28

10-693, Olsztyn
tel:
Nr oferty: fax:
DK/PM1/0/09/116 email:

Oferta dotyczaca obiektu: ~ Nasy - Ruktawki Pompownia P3

1. Tabela cenowa

lIp.| Zakres dostawy = —gntg/%l

"1 |Zbiornik wykonany z polimerobetonu o wymiarach: &ednica 1,5m; wysoko& 2,83m, wraz| 1 A

| 2 transportem

12 |Wyposazenie zbiornika w technologi& DN 80 z montazem dla dwéch pomp. Opcje I 1
dodatkowe: zawér ptuczacy, podest uchylny TWS/nierdz..
Pompa: typ FA 08.52W, silnik T 17-4/8K; zabezpieczenie silnika: bimetaliczne, czujnik | 2 |
_wilgoci, przekaznik NIV101/A |

"4 Tablica sterownicza na sondzie hydrostatycznej dla dwéch pomp. o mocy (kW): 3,5 kW. T 1

| |opcje dodatkowe: modut GSM, gniazdo do agregatu, gniazdo 230V, o$wietlenie.

|Cena kompletnej przepompowni, w zakresie jak wyzej razem z uruchomieniem, wynosi w
|PLN netto:

Standardowe warunki oferty / dostawy
- Termin zwiazania oferta: 3 miesiace.

- Warunki ptatnosci: standardowe, uzgadniane przy sporzadzaniu umowy-

- Termin dostawy: zgodnie z harmonogramem robét

- Warunki dostawy: loco budowa ( lub wskazany magazyn )

- Gwarancgja: 24 miesiace z mozliwoscia przedtuZenia za dodatkowa optata

Oferta nie obejmuje prac zwiazanych z
- wykonaniem wykopu i ew. fundamentu,
- zapewnienie dzwigu na czas roztadunku obudowy,
- posadowieniem zbiornika pompowni,
- odwodnieniem wykopu i komory pompowni przed montazem,
- utozeniem przewodu zasilajacego szafe sterownicza pompowni,
- ulozeniem przewodu pomigdzy szafa sterownicza a pompownia,
- wykonaniem fundamentu pod szafke sterownicza,
- zasypaniem wykopu i uporzadkowaniem terenu wokét pompowni,

Z powazaniem
Pawet Mieczkowski

WILO Pumpen Intelligenz:

_ Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

_ Internetowy Klub dla projektantéw PANTA RHEIL Klub Ekspertéw WILO
wszelkie informacie na stronie www.wilo.pl





[image: image22.jpg]Strona 2

2. Warunki udzielenia gwarancji

1. W przypadku dostawy pomp WILO razem z tablica sterownicza WILO lub z kompletng
przepompownig = gwarancja udzielona jest na podstawie prawidtowo sporzadzonego
rozruchu :

Mozliwe sa 2 metody przeprowadzenia rozruchu :

a. rozruch w obecnosci przedstawiciela Wilo
- Przedstawiciel serwisu WILO sprawdza poprawnoé¢ podfaczenia i nadzoruje rozruch pomp.

- Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie obiektu oraz zapewnienie mediéw.

_ W okresie12 miesigcy po dokonaniu rozruchu SerwisWILO zapewnia nieodptatnie szkolenie obstugi i
ewentualne zmiany ustawieri systemu sterowania przepompowni.

b. rozruch dokonywany samodzielnie przez wykonawce inwestycji

- Przed i w trakcie rozruchu nalezy wypehnié dostarczony formularz protokotu rozruchu, (bedacy ostatnia
strone instrukcji), oraz przestac faxem xerokopie do WILO Polska fax. (22) 702-61-00; w przypadku
watpliwoéci prosimy o kontakt pod nr tel. (22) 702-61-61.

- Rozruch winien odby¢ si¢ w obecnosci przedstawiciela inwestora i uzytkownika co powinno zostaé
udokumentowane podpisaniem protokotu przez wszystkie strony.

W przypadku zakupu samych pomp - gwarancja jest udzielana na zasadach wymienionych w pkt 1. pod
warunkiem zamontowania w tablicy sterowniczej co najmniej ponizszych elementéw kontrolnych:

- czujnik asymetrii

- zabezpieczenie nadpradowe

- realizacja zabezpieczenia czujnikami bimetalicznymi w uzwojeniu,
- realizacja zabezpieczenia czujnikiem wilgoci w komorze silnika,

- zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp.

Szczegbtowa instrukcja montazu zbiornika oraz dokumentacja tablicy sterowniczej zostang
dostarczone przy rozruchu.

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

- Internetowy klub dla projektantéw PANTA RHEI Klub Ekspertéw WILO
wszelkie informacije na stronie www.wilo.pl





[image: image23.jpg]WILO Polska Sp. zo.0. T +4822702 6161 Internet: www .wilo.pl
Al Krakowska 38, Janki  F +48 22 702 61 00  E-mall: wilo@wilo.pl

05-090 Raszyn 0 801 369 456 Deutsche Bank S.A. O/Warszawa  XIV Wydzial Go czy Krajowego u Sadowego

Strona 3

REGON: 010774490, KRS: 0000126878

Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawie, w’Lo |

NIP: 123-00-29-901 0801 DO WILO 04188000090000001100767000  Wysokoéé Kapitatu Zakiadowego: 1 620 000,00 zt

Oferta techniczna dotyczaca obiektu:

3. Zbiornik przepompowni:

- Materiat: polimerobeton

- Typ: nieprzejezdny

- Catkowita wysokos¢ zbiornika He =

- Wewnegtrzna $rednica zbiornika Dy, =
- Typ konstrukgji zbiornika - lekki

Data: 2009-09-20

Sz.P. Bronistaw Gadzicki

Gen. Zaruskiego 28
10-693, Olsztyn
tel:

fax:

email:

Nasy - Ruklawki Pompownia P3

2,83m
1;5'm

- Dodatkowe otwory w zbiorniku (PE) - 1x PE 90 - 1x PE 110

- Dodatkowe wykonanie skoséw w zbiorniku
- Zbiornik wykonany jako monolityczny
- W zakres oferty wchodzi transport zbiornika

WILO Pumpen Intelligenz:
- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

_ Intemetowy klub dla projektantow PANTA RHET Klub Ekspertow WILO

wszelkie informacie na stronie www.wilo.pl

na plac budowy

57




[image: image24.jpg]“

4. Wyposazenie zbiornika przepompowni w technologie

- Przewody hydrauliczne, DN '80, materiat: stal nierdzewna.
- Rura tloczna nierdzewna

= Kolano nierdzewne

- Zwegzka nierdzewna

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze aluminiowe

- Zasuwa nozowa

- Zawér zwrotny kulowy "SOCLA" Danfoss

- Prowadnice rurowe nierdzewne

- taficuch pompy nierdzewny

- Drabinka ztazowa nierdzewna

- Uszczelki

- Deflektor nierdzewny

- Kominek wentylacyjny nierdzewny

- Dwie porgcze ze stali nierdzewnej

- $ruby potaczeniowe nierdzewne

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Potaczenie rurociagu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wiaz nierdzewny (nieprzejezdny) o wymiarach 1000 x 700 do zbiornika @1500

Dodatkowe wyposazZenie zbiornika:
- Zawor ptuczacy
- Podest uchylny TWS/nierdzewny do zbiornika o $rednicy @1,5m

Uwagi:

- Przewdd ttoczny zakoriczony jest kotnierzem DN 80mm, Pn 10. Ksztattki do zmiany.

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

- Internetowy kiub dla projektantéw PANTA RHET Kilub Ekspertéow WILO
wszelkie informacie na stronie www.wilo.pl

Strona 4





[image: image25.jpg]Strona 5

5. Pompy:

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydajnosé Voomey = 5:0lfs = 18,0 m’/h
- Wysokos¢ podnoszenia Hpompy = 14,8 m
Dane techniczne pompy:
- Nazwa pompy FA 08.52W
- Liczba pomp 2
- Waga 76,0 kg
- Rodzaj ustawienia pompy BA - mokra
- Typ silnika T17-4/8H
- Dodatek uszczelnienia K T17K
- Obroty silnika 1450 1/min
- Moc znamionowa 3,5 kw
- Srednica wirnika @ 236 mm
- Wolny przelot pompy 80 mm
- Typ podstawy DN 80/2RK (SB) <240 kg
- Typ kabla zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2
- Srednica @ 17 mm
- Dugos¢ kabla 10m
- Typ podiaczenia Direct
- Stopieri ochrony 1P68

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:
- Gérny tacznik prowadnic
- Poéredni facznik prowadnic
- Zabezpieczenie silnika bimetaliczne, standardowe
- Czujnik wilgoci
- Przekaznik NIV101/A (230V, 50Hz, IP20)

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 80136 9456)

- Internetowy kiub dia projektantow PANTA RHET Klub Ekspertéw WILO
Wszelkie informacie na stronie www.wilo.pl





[image: image26.jpg]o

Strona 6

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik typu T

- Silnik suchy chtodzony powierzchniowo,

- Ciepto jest oddawane do medium otaczajacege pompg,

- Przeznaczony do pracy w zanurzeniu - instalacja ,mokra” (praca ciagta - tryb S1),

- Mozliwo$¢ instalacji w pozycji pionowej i poziomej,

- System 1-komorowy - komora uszczelnienia z mozliwoécia montazu czujnika wilgoci.

Zaoferowana pompa wyposazona jest wirnik typu W

- Wirnik wortex typu otwartego,
- Bardzo duza niezawodno$¢ na blokowanie przy mniejszej sprawnosci.

Zaoferowana pompa wyposazona jest w uszczelnienia typu K
- Podwéjne uszczelnienie mechaniczne weglik krzemu na weglik krzemu (SIC/SIC) w opatentowanej kasecie,

- Niezalezne od kierunku obrotéw watu,

- Mniejsza dtugosé¢ zabudowy od uszczelnien klasycznych,
- Zgodne ze standardem Burgmanna,

- Zalety: wyzsza trwatos¢.

Uwagi:

- Charakterystyki pomp dotaczone w zataczniku

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

- Internetowy kiub dla projektantow PANTA RHET Klub Ekspertow WILO
wszelkie informacje na stronie www.wilo.pl





[image: image27.jpg]6. Tablica sterownicza:
Wyposazenie podstawowe:

- Wytgcznik gtowny

- Wytacznik réznicowo-pradowy

- Czujnik zaniku faz

- Przetacznik rodzaju sterowania reczny / automat

- Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania
- Zabezpieczenie przepigciowe kl.C

- Lampa alarmowa zewngtrzna

- Ogrzewanie szafy z termoregulatorem ( zabezpieczenie przed roszeniem ),
- Liczniki czasu pracy pomp,

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

- Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe

- Wyswietlacz poziomu $ciekow

- Sterownik

- Sonda hydrostatyczna

- Przewéd do sondy 10 metréw

- Plywak szt.1

Dodatkowe wyposazenie tablicy sterowniczej:

- Modut GSM

- Gniazdo do agregatu

- Gniazdo remontowe 230V
- Odwietlenie

Jezeli w wyposazeniu jest modut GSM - szafa zawiera grzatke z termoregulatorem,
przepieciéwke, zasilanie awaryjne.

Zasilanie przepompowni :

- Zasilanie jednostronne

Podiaczenie pomp :
- bezposrednie
Uwagi:

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

_ Internetowy klub dla projektantow PANTA RHEI Klub Ekspertéw WILO
wszelkie informacie na stronie www.wilo.pl

Strona 7

&7




[image: image28.jpg]WILO Poiska Sp. zo0.0. T +4822 7026161  Internet: www.wilo.pl
Al Krakowska 38, Janki  F +48 22 702 6100  E-mail: wilo@wilo.pl

REGON: 010774490, KRS: 0000126878
Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawie,

05-090 Raszyn 0801 369 456 Deutsche Bank S.A. O/Warszawa  XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP: 123-00-29-901 0801 DO WILO 04188000090000001100767000  Wysokosé Kapitatu Zakladowego: 1 620 000,00 21

7. Zalozenia do obliczenia przepompowni

- Maksymalny godzinowy naptyw Sciekow
- Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia
- Rzeczywista wydajnosé pomp(y)
- Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia pomp(y)
- Minimalna wysoko$¢ zalania pompy
- Dopuszczalna liczba wiaczeri pompy w ciagu 1 godziny
- Liczba pomp roboczych
- Srednica przewod6w w przepompowni
- Predko$¢ przeptywu w przewodach przepompowni
- Rzgdna terenu
- Rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego
- $rednica i kat pierwszego doptywu
- Rzedna osi przewodu ttocznego
- $rednica zewnetrzna przewodu tlocznego na trasie
- $rednica zewngtrzna rury w stosunku do grubosci Scianek rury
- Predkos¢ przeptywu w przewodzie tlocznym na trasie
- Srednica zbiornika

8. Wyniki obliczen

- Retencja komory zbiornika
- wysokos¢ robocza
- wysokoé¢ catkowita zbiornika

1. Przy peinym naplywie $ciekéw
- Czas napefniania zbiornika
- Czas oprézniania zbiornika
- Tlod¢ cykli (na godzing)

2. Przy 50 % obliczeniowego naplywu
- Czas napetniania zbiornika
- Czas oprézniania zbiornika
- Tloé¢ cykli (na godzing)

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

- Internetowy klub dla projektantow PANTA RHET Klub Ekspertow WILO
wszelkie informacje na stronie www.wilo.pl

Q. =

Hopi =
Q =
= 14,8
= 638
= 15

Hunin

Ve

He

Q =
tap =
topr =

Nimaxr

Q =
= 3,04

thap

topr =

Strona 8

WILO

Data: 2009-09-20

33
14,8
5,0

80

= 0,99
= 128,80
= 127,15
Dldw b
= 127,20
Dy =
SDR =
Va =
Dy =

90,00

110
17
0,68
1.5

0,30
0,17
2,83

3,3
1,52
2,95
13,44

1,6

1,50
13,24

I/sek
m
I/sek
m

godz™

mm
m/s
m
m
mm
m
mm

m/s

3

I/s
min
min
godz™

/s
min

min
godz™

180 °

69





[image: image29.jpg]Strona 9

WILO Poska Sp. zo.0. T +48227026161  Internet: www.wilo.pl REGON: 010774490, KRS: 0000126878
Al Krakowska 38, Janki  F+48227026100 E-mail: wilo@wilo.pl Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawie, w’Lo
05-090 Raszyn 0801 369 456 Deutsche Bank S.A. O/Warszawa  XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

NIP: 123-00-29-901 0801 DO WILO 04188000030000001100767000 Wysokoéé Kapitatu Zakladowege: 1 620 000,00 zt

Data: 2009-09-20

Dotyczy obiektu: Nasy - Rukiawki Pompownia P3

9. Rysunek przepompowni

wysokos¢ zbiornika: 2,83 m

1000 x 700 materiat zbiornika: polimerobeton

typ: nieprzejezdny

0,10 m rzedna plyty przepompowni 128,90 m

000 e e — rzedna terenu 128,80 m

rzedna osi krééca kablowego PVCd110

-0,60 m Dn 17 mm 5 128,20 m

Prowadnice

rzedna osi krééca przewodu tlocznego

-1,60m | Dn 110 mm 127,20 m
przewody ttoczne W przepompowni
Dn 80 mm

|| A | R e 127,35 m

rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-1,65 m = Dn 90 mm 127,15 m
-1,70 m rzedna poziomu "Alarm gérmy” 127,10 m
-1,75 m rzedna poziomu 'START' 127,05 m
-1,92 m rzedna poziomu 'STOP' 126,88 m
-1,97 m rzedna poziomu ‘Alarm dolny* 126,83 m
TloSE! Pompa: FA 08.52W 1450 obr
pomp Silnik: T 17-4/8H 3,5 kw
2 Kable: HO7RN-F 7 G 1,5 mm? 10m
-2,61m rzedna dna zbiornika 126,19 m
-2,73m —X rzedna podtoza ( dna wykopu ) 126,07 m

1,5m

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (080136 9456)

_ Internetowy kiub dla projektantow PANTA RHEI Klub Ekspertéw WILO
wszelkie informacie na stronie www.wilo.pl





[image: image30.jpg]Projekt: Wykonano: 2009-09-20 w l Lo

Projekt numer: Wykonal:
Dane techniczne
Pompa zatapialna do sciekow FA 08.52W  z silnikiem T 17-4/8H

2

= Wymiary w mm Rodzaj
a 710 r 110 Kréciec ssaw ny
: s f e o
c
d 110 v 15 B0
e 340 w 433 Kréciec splukujacy
] s : oo
y
h 374 z 170 sk iy
i 210 Ustaw ienie mokre
i 50 DNBO/2RK  51.17580
k 98
q 69





OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zmianami/ oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy „Kanalizacja sanitarna na terenach rekreacyjnych położonych nad jeziorem Dadaj-ETAP I w miejscowości Nasy-Rukławki gm. Biskupiec” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja techniczna została wykonana w stanie kompletnym.

Projektant:

mgr inż. Bronisław Gadzicki

Sprawdzający:

mgr inż. Roman Budrewicz

Olsztyn-03.11.2009r.

OŚWIADCZENIE

w sprawie wpływu na środowisko projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych położonych nad jeziorem Dadaj w miejscowości Nasy-Rukławki I ETAP gm. Biskupiec

1. Wstęp
W opracowanej dokumentacji przedstawiono dwa warianty odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych:

Wariant I: zrzut ścieków kanałami grawitacyjno-tłocznymi za pomocą przepompowni ścieków /szt2/i podłączenie do istniejącej kanalizacji we wsi Rukławki i odprowadzenie przez istniejący kolektor do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rzeck k/Biskupca

Wariant II: budowa nowej oczyszczalni ścieków, przepompowni i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Rukławki

2. Technologia wykonania
Do realizacji w/w przedsięwzięcia wybrano wariant I ze względu na ograniczone do minimum zajęcie terenu, brak konieczności wycinki drzew. Proponowany wariant jest najkorzystniejszy dla środowiska gdyż nie przewiduje budowę nowej oczyszczalni ścieków. Rurociągi kanalizacyjne będą zlokalizowane wzdłuż trasy komunikacyjnej Nasy-Rukławki.

Budowa kanalizacji sanitarnej jest inwestycją liniową. Średnia szerokość pasa podczas budowy sieci kanalizacyjnej wynosi 4m, a przepompownie ścieków w ilości 2 szt. będą ogrodzone 6x6m i 8x8m z bramami wjazdowymi.

Projektowana trasa sieci kanalizacyjnej nie przewiduje trwałych nasadzeń i krzewów.

Przewody stosowane do budowy kanalizacji to rury kamionkowe oraz polietylen PE. Łączenie rur szczelne za pomocą uszczelek gumowych oraz zgrzewania, gdzie nie ma możliwości przedostawania się ścieków do gruntu. Stosowane rury kanalizacyjne posiadają atest zdrowotny.

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko z uwagi na:

-szczelne komory z polimerobetonu w przepompowniach ścieków

-szczelność rur i sposób ich łączenia /uszczelki oraz zgrzewanie/

-szczelne studnie rewizyjne z kręgów betonowych łączonych na wpust wraz z uszczelkami gumowymi

-odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Rzeck 

-stosowane materiały nie spowodują skażenia wód gruntowych

-nie przewiduje się wytwarzania odpadów niebezpiecznych dla środowiska

-podczas wykonywania wykopów w systemie mechanicznym za pomocą koparek, występujące hałasy będą ograniczone do minimum poprzez zabezpieczenia wynikające z przepisów bhp i organizacji robót

Na powyższe została wydana decyzja Nr18/2009 przez Burmistrza Biskupca o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.10.2009r. zatwierdzająca technologię wykonania robót wg projektu budowlano-wykonawczego 

Projektant Bronisław Gadzicki

Olsztyn-29.10.2009r.

Wykaz działek przez które przechodzi projektowana sieć kanalizacji sanitarnej Nasy-Rukławki gm. Biskupiec na terenie obrębu geodezyjnego Nowe Marcinkowo i Rukławki
	L.p.
	Nazwisko i imię lub instytucja
	1 Adres
	Nr działki
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Wejchert Sylwia Maria
	05-230 Kobyłka

ul. Wołomińska 38
	Nr373

obręb14

Nowe Marcinkowo

Nr374

jw.
	

	2
	Chojnowski Adam

Owczarzy Marek

Chodkowski Jacek

Zarosa-Chodkowska Anna

Filipowicz Ryszard

Filipowicz Jadwiga Józefa

Lewandowski Zbigniew Waldemar

Lewandowska Małgorzata Kamila

Trylski Tomasz Franciszek

Trylska Elżbieta
	05-200 Wołomin

ul. Polska 32B

31-532 Kraków

ul. Pola 7/69

10-698 Olsztyn ul Diamentowa 11D

05-250 Radzymin

ul. Szkolna 6

01-139 Warszawa

ul. Górczewska 23/15

04-672 Warszawa

ul. Klimontowska 17F


	Nr394

obręb14

Nowe Marcinkowo
	89-5353947

22-7866114

d.226314773

k.608464450

	3
	Bieniada Robert Tadeusz

Zgliczyńska Agata
	04-690Warszawa 

ul. Mirtowa 4/18
	Nr384

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	4
	Suwała Andrzej Wiktor

Suwała Agnieszka Antonina
	03-075 Warszawa 

ul. Brzezińska 27B
	Nr385

obręb14

Nowe Marcinkowo
	d.224243202

k.695160236

k.603063950

	5
	Biedak Zdzisław Kazimierz

Biedak Jadwiga Wanda

Chojnowski Bogusz 

Chojnowska Elżbieta

Ciechacki Krzysztof

Ciechacka Aleksandra Wanda

Kuźnieców Jacek

Kuźnieców Lubarska Justyna Maria

Lewandowski Zbigniew Waldemar

Lewandowska Małgorzata Kamila

Ziółkowski Zygmunt

Ziółkowska Elżbieta
	10-693 Olsztyn

ul Kleberga 1/3

10-692 Olsztyn

ul. Mroza 12/9

11-300 Biskupiec

ul. Szpitalna 16A/4

03-982 Warszawa

ul. Abrahama 12/53

01-139 Warszawa

ul. Górczewska 23/15

Nowe Marcinkowo 20

11-300 Biskupiec
	Nr393

obręb14

Nowe Marcinkowo
	k.697924111

89-7154975

	6
	Kuźnieców Jacek

Kuźnieców Lubarska Justyna Maria
	03-982 Warszawa

ul. Abrahama 12/53
	Nr392

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	7
	Pieniak Leszek

Wilczek-Pieniak Monika
	05-400 Otwock 

ul. Przechodnia 8
	Nr1/10

obręb14

Nowe Marcinkowo

Nr408

Jw.
	

	8
	Skorupka-Skorupska Wanda
	50259 Pulheim August-Bebel Str.45 /Niemcy/
	Nr1/11

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	9
	Bojańczyk-Paczesna Elżbieta

Marat-Ponder Joanna

Szczelina Michał Sebastian

Pieniak Leszek

Wilczek-Pieniak Monika
	05-501 Piaseczno

ul. Księcia Józefa 3A

05-840 Brwinów

ul. Przczelińska 22

02-593 Warszawa

ul. S. Żaryna 5/92

05-400 Otwock 

ul. Przechodnia 8
	Nr437

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	10
	Brzeziński Lech Zdzisław
	81-402 Gdynia

ul. Biskupa Dominika 26/1
	Nr396/1

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	11
	„Grupa Inwestycyjna Mazury” Spółka z o.o.
	01-014 Warszawa

ul. Żytnia 15/8
	Nr396/2

obręb14

Nowe Marcinkowo
	k.608464450

	12
	Skarb Państwa, 

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
	10-429 Olsztyn

ul. Cementowa 3
	Nr11/3

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	13
	Durzyński Robert


	02-353 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 25/33
	Nr409

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	14
	Frost Joanna Dorota

Konopnicka Paulina Maria

Kopysiewicz Anna

Kopysiewicz Ksenia Ewa

Sawicka Elżbieta Joanna

Stankiewicz Lucyna

Wojciechowski Witold Janusz 

Fijałkowski Marek Adam

Fijałkowska Anna Iwona

Józwik Marek

Józwik Danuta

Kobus Kazimierz

Kobus Marianna

Oleksiewicz Radosław

Oleksiewicz Beata Maria

Osowski Sebastian Marian

Osowska Renata Izabela

Walczak Jan Adam

Walczak Janina Wiktoria
	10-180 Olsztyn

ul. Wczasowa 5B

02-646 Warszawa

ul. F. Joliot-Curie 17/6

Janki ul. Godebskiego 4A

05-090 Raszyn

Rybie ul. Lecha 9

05-090 Raszyn

67-200 Głogów

ul. Głowackiego 8A/30

42113 Wupertal Siemen Str. 16 /Niemcy/

42113 Wupertal Siemen Str. 14 /Niemcy/

02-685 Warszawa

ul. O. Langego 2/40

06-230 Różan

ul. Kopernika 3

11-200 Bartoszyce

ul. Kardynała Wyszyńskiego 9/17

USA 2222 W. Course 

Riverwoods 600-15 IL.

25-618 Kielce

ul. Miła 20

20-100 Busko Zdrój

ul. Żeromskiego 10
	Nr435

obręb14

Nowe Marcinkowo
	29-7669673

p.297643142

	15
	Nisiewicz Jan

Nisiewicz Regina Elżbieta
	Nasy gm. Biskupiec
	Nr210

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	16
	Cichecka Erna

Imad El Dine Ibrahim

Michalska Ibrahim Beata Ewa

Jabłoński Andrzej

Jabłońska Dorota Wioletta
	Nasy gm. Biskupiec

90-573 Łódź

Ul. Wróblewskiego 42

Nasy 6/2 gm. Biskupiec
	Nr212

obręb14

Nowe Marcinkowo
	k.501399607

k.721124559

	17


	Gmina Biskupiec
	11-300 Biskupiec 

Jw. Niepodległości 2
	Nr243

obręb14

Nowe Marcinkowo

Nr220

Jw.

Nr195/30

Obręb17

Rukławki

Nr195/6

Jw.

Nr195/3

Jw.

Nr337

Jw.

Nr336

Jw.

Nr321

Jw.

Nr331

Jw.

Nr330/1

Jw.

Nr329

Jw.

Nr190/2

Jw.
	

	18


	Romancewicz Wacław

Romancewicz Teresa
	11-300 Biskupiec 

ul. Plażowa 48
	Nr234

obręb14

Nowe Marcinkowo Nr333

Jw.
	89-7153072

	19
	Durzyński Robert

Durzyński Heliodor Mieczysław

Durzyńska Alina Kazimiera
	02-353 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 25/33


	Nr216

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	20
	Domurad Krzysztof

Domurad Halina Wanda
	Nasy gm. Biskupiec
	Nr218

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	21
	Frost Joanna Dorota
	10-180 Olsztyn

ul. Wczasowa 5B


	Nr434 obręb14

Nowe Marcinkowo

Nr335/1

Jw.

Nr335/2

Jw.
	

	22
	Kamiński Waldemar Józef

Kamińska Mariola Jolanta
	05-085 Kampinos

ul. Ogrodowa 19


	Nr334

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	23
	Brojewski Tadeusz

Brojewska Anna
	05-091 Ząbki

ul. Szwoleżerow 59
	Nr332

obręb14

Nowe Marcinkowo

Nr331

Jw.
	

	24
	Szczepańska Kamila
	05-270 Marki

ul. J. Piłsudskiego 209B
	Nr330

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	25
	Szczepański Jan

Szczepańska Dorota Barbara
	05-270 Marki

ul. J. Piłsudskiego 209B
	Nr329

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	26
	Nowak Halina
	11-700 Mrągowo

Osiedle Mazurskie 27/4
	Nr328

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	27
	Bogdan Katarzyna Weronika

Majkowska-Bogdan Grażyna
	01-926 Warszawa

ul. Pabla Nerudy 40/90
	Nr327

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	28
	Baron Tomasz

Bogdan Katarzyna Weronika

Majkowska-Bogdan Grażyna

Dolat Tadeusz

Dolat Marianna Krystyna
	Bartąg 96

11-033 Bartąg

01-926 Warszawa

ul. Pabla Nerudy 40/90

10-845 Olsztyn

ul. Rzepakowa 8
	Nr340

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	29
	„AMD” Sp. z o.o.
	11-300 Biskupiec

ul. Wojska Polskiego 7
	Nr336/24

obręb14

Nowe Marcinkowo

Nr336/23

Jw.

Nr336/22

Jw.

Nr336/21

Jw.

Nr337

Jw.
	

	30
	„TRANSCO&CO” Spółka z o.o.
	00-508 Warszawa

Al. Jerozolimskie 29/29
	Nr271

obręb14

Nowe Marcinkowo
	Własność

Kukie Jan wg aktu notarialnego Nr879/2007r z dn.21.02.07

	31
	Kukie Jan

Kukie Ewa
	Rukławki 13

11-300 Biskupiec
	Nr299

obręb14

Nowe Marcinkowo

Nr298

Jw.

Nr297

Jw.

Nr296

Jw.nr295

Jw.
	

	32
	Zima Elżbieta Anna
	02-793 Warszawa

ul. Belgradzka 4/34
	Nr1/14

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	33
	Dworczak Jan Józef

Dworczak Ewa
	Piotrów 120

62-812 Jastrzębniki
	Nr195/15

Obręb17

Rukławki
	

	34
	Laskowski Robert

Wiśniewska Joanna
	10-824 Olsztyn

ul. Gronowa 19

11-300 Biskupiec

ul. B. Chrobrego 18B/3
	Nr197/8

Obręb17

Rukławki

Nr197/18

Jw.
	


Sporządził:

Bronisław Gadzicki

Olsztyn-20.11.2009r.

[image: image31.jpg]SKUPCA
1 dleglosel 2
~riiazurskie

Biskupiec, 30 listopada 2009 r.

Decyzja Nr 6/09
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 i 51 ust. 1, art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Bronistawa Gadzickiego - Zaktad Ustug
Projektowych i Nadzoru Budowlanego Bronistaw Gadzicki z siedziba w Olsztynie dziatajacego w imieniu Gminy
Biskupiec,

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajacej na:

budowie kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyinych potozonych nad jeziorem Dadaj - ETAP I
w miejscowosci Nasy-Rukiawki, na dziatkach nr 11/3, 234, 216, 217, 218, 219 | 220 potozonych w obrgbie
NOWE MARCINKOWO, gmina Biskupiec

dla ktérej inwestorem jest Gmina Biskupiec

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji
Whnioskowana inwestycja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych potozonych nad jeziorem
Dadaj — ETAP I w miejscowosci Nasy-Ruktawki, na dziatkach nr 11/3, 234, 216, 217, 218, 219 i 220 potozonych w
obrebie NOWE MARCINKOWO, gmina Biskupiec.

2. Warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych

1) Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagari ksztattowania tadu przestrzennego:
a) Dokumentacje techniczna opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej z oznaczeniem
granic nieruchomosci;
b) Przebieg projektowanych sieci wymaga uzyskania zgody wiadcicieli nieruchomosci, przez ktére bedzie
przebiegaé;
c) Dopuszcza sie zmiang przebiegu trasy projektowanych sieci w celu ominiecia utrudnien terenowych lub
zachowania istniejacego drzewostanu.
d) Projektowa¢ zgodnie z warunkami dysponenta sieci wodociagowej.
2) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej:
Nie ustala sie.
3) Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:
Teren planowanej inwestyciji znajduje si¢ w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyriskiego.
Przy projektowaniu inwestycji nalezy przestrzegaé przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Nr 153
Wojewody Warmirisko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Pojezierza Olsztyriskiego (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 198, poz. 3104)
4) Ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej:
Obstuga komunikacyjna terenu: istniejacymi drogami publicznymi.
5) Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) budowa kanalizacji sanitarnej;

3. Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0séb trzecich
Przy zagospodarowaniu terenu nalezy spetni¢ wymagania dotyczace intereséw prawnych oséb trzecich
w granicach okreslonych przez ustawy i zasady wspdtzycia spotecznego.

4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajace. teren inwestycji oznaczone sa na mapie stanowiacej zatacznik graficzny nr 1 do decyzji,
ktéra otrzymuje inwestor oraz w aktach sprawy znajdujacych sie w Urzedzie Miejskim w Biskupcu.

Pozostate warunki
1) Projektowanie zleci¢ uprawnionej jednostce.
2) Projektowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3) Przed wystapieniem o pozwolenie na budowe dokumentacje techniczna nalezy uzgodni¢ w Powiatowym
Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Olsztynie

4) Dokumentacije techniczng ziozy¢ we wiasciwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Uzasadnienie decyzji

Teren przedmiotowej inwestycji:
- nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

- nie jest przeznaczony pod lokalizacjg inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktérych
mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- nie jest przeznaczony pod lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, o ktérych mowa w
art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W trakcie prowadzenia postepowania administracyjnego zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowanie projektu decyzji zgodnie z art. 60 ust. 4 powierzono osobie
wpisanej na liste izby samorzadu zawodowego urbanistow.




[image: image32.jpg]Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajace z przepiséw odrebnych
pozwalajg, na ustalenie, ze realizacja planowanej inwestycji w sposob okreslony w niniejszej decyzji nie spowoduje
naruszenia tadu przestrzennego, waloréw architektonicznych i krajobrazowych, wymagan ochrony $rodowiska,
ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury, ochrony zdrowia, waloréw ekonomicznych przestrzeni, prawa
wiasnosci, potrzeb obronnosci i bezpieczeristwa paristwa oraz potrzeb interesu publicznego.

Pouczenie

Zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0séb trzecich.

Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do gruntu nie przystugujq roszczenia o zwrot naktadow
poniesionych w zwiazku z otrzymana, decyzja ustalajacq lokalizacje inwestycji celu publicznego. Od niniejszej decyzji
stuzy stronom wniesienie odwotania do Sa ego Kolegium Odwotawczego w Olsztynie za po$rednictwem
Burmistrza Biskupca w terminie 14 dni o;l«dg’a\j@dq'q nia.

¢ o s Ve
s S
o b

ilan

5q
e

Otrzymuija:
1) Zaktad Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego Bronistaw Gadzicki
10-687 Olsztyn, ul. Gen. Zaruskiego 28 ,

2) Gmina Biskupiec,
11-300 Biskupiec Al. Niepodlegtosci 2

3) wg. rozdzielnika
4) ala
Do wiadomosci:

1) Starostwo Powiatowe w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Plac Bema 5

Decyzja niniejsza wobsg nlg2 pZenia
przez strony odwotania w przew|d anym
terminie - uprawomocnita ske,

NS TOR
eN) PRZEYTRZENNEGO

iNsz Zbrzeski





[image: image33.jpg]\

iis ¢ 6/32
s gtz "\

e

/1.

W N
AL amSTRZ bg
45, M4 a0n |
e
gy L
B Y
#Ieiy

R P L -




[image: image34.jpg]BIURD ANALTFEZANE PROJFIONTE
410708 Olsztyn, ' ul. Promienista ze
tol: D8O B2B4Z4Z farx: 089 5240002

emali: dar.mgun-ﬁwv-pl

UCHWALA Nr XXX VII/283/06
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 marca 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGQSPODAROWANTA
PRZESTRZENNEGO TERENOW REKREACYINYCH
W OBREBIE NOWE MARCINKOWO - WIES NASY, W
GMINIE BISKUPIEC

opublikowana w:

Dzienniku Urzgdowym Wojewodziwa
Warmifisko - Mazurskiego

Ne 70, poz. 1264 z dnia 30.05.2006 .

BURMISTRZ BISKURGA
11-300 BISKUP\EC
woj. armifisko-Mazur kie





[image: image35.jpg]ROZEN & ROZEN

PRACOWNIE AUTORSKIE URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

mgr inZ. arch. Izabella Ossowska — Rozen

mgr in. arch. Piotr M. RoZen

architekciSARP

tel./+48 89/ 534 06 30; tel./ fax./+48 89/ 527 74 33; e-mail: roz@sarp.org.pl
NIP 739-101-25-53; 10-115 Olsztyn, ul. Sarmowskiego 31

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU ZABUDOWY REKREACYJNEJ W OBREBIE RUKLAWKI
GMINA BISKUPIEC
BURMISTRZ BISKUPCA

11-300 BISKUPIEC
woj. Warmiliisko-Mazurskie

Uchwalony Uchwata Nr XL/301/06

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 31 maja 2006 .

Opublikowany w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Warmirisko-Mazurskiego Nr 107
z dnia 09 sierpnia 2006 T. poz. 1714

mgr in. arch. lzabella Ossowska — Rozen ’ f///“/
wpis na listg POIU Nr G-013/2002 upr. urb, nr 1088/00 /

|

Aol





[image: image36.jpg]‘_P:
VR0 ANALTEZN®

10-708 Ol.ztyn. wl. Proml-nl.t- 26
teol: O8O0 S234242 fax: 089 5240002
emalli: darekiaguna@wp-pl

UCHWALA Nr XXIII/162/04
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 pazdziernika 2004 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA TERENOW
REKREACYJNYCH ,,SLONECZNY BRZEG” W
OBREBIE RUK L A W KT, GMINA BISKUPIEC

opublikowana w:

Dzienniku Urzedowym Wojewodziwa
Warmifisko — Mazurskiego
Nr 161, poz. 2007 z dnia 22.11. 2004 .

A AROJEKTOWYCH
D26 BYDOWLANEGD
gt inz. Bronjstaw Gadzicki

10-687 Q' ’(yw uI en, Zaruskch 28
2 54 10

NIP 7361031506, REGON 510358913 ; Aoz





[image: image37.jpg]wevkomal

WARMISSKIE FRZEDSIENIORST WO

GRODRI | GROINFORMATYEI $9. 1.0

14:300 e, ol Nspodiepioist 4
W89 7152538

I, {
e

- B e i
S| e Ly

| 1B e g vy s





[image: image38.jpg]UWAGH: 0- puakt i e

art. 15 uet. § wetawy 1 d3

Prasro geodeayime |

\

wany

\





[image: image39.jpg]



[image: image40.jpg]o (oo obesd Wmy:




[image: image41.jpg]ISTRZ BISKUPCA
ugize. AL Niepodieglosci 2

woi warmiisko-mazurskie

Biskupiec, dnia 26.10.2009r.
ZB1.7624-27/09

DECYZJA Nr 18/2009
o §rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczqco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowar zwiqzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zlozonego przez Pana Bronistawa Gadzickiego - Zaklad Ustug Projektowych i Nadzoru
Budowlanego - dziatajacego w imieniu Inwestora - Gminy Biskupiec

STWIERDZAM

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na: , Budowie kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych potozonych nad
jeziorem Dadaj-ETAP I w miejscowosci Nasy-Rukiawki, gm. Biskupiec” zlokalizowanego na
dziatkach o numerze ewidencyjnym:

obreb 14-Nowe Marcinkowo, gm. Biskupiec dz. nr 395, 1/35, 373, 374, 394, 384, 385, 393,
392, 1/10, 1/11,437, 396/1, 396/2, 11/3, 408, 409, 436, 435, 429, 430, 431, 432, 210, 212,
243,234,216, 217, 218, 219, 220,:433, 434,.335/2,;335/1, 334,333,332, 331, 330,329, 328,
327, 340, 336/24, 336/23, 336/22, 336/21, 337, 271, 299, 298, 297, 296, 295, 1/14;

0brebl7- Ruklawki, gm. Biskupiec dz. nr 195/15, 195/14, 195/30, 195/6, 195/3, 195/37, 285,
337, 353, 354, 335, 336, 321, 331, 330/1, 329, 190/2, 197/8, 197/18.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

$rodowisko charakterystyka planowanego przedsiewziecia oraz karta informacyjna

przedsiewziecia stanowia zataczniki do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

+

W dniu 01.09.2009r. do tut. Urzgdu Miejskiego w Biskupcu wplynal wniosek
dotyczacy wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia
polegajacego na: , Budowie kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych potozonych nad
jeziorem Dadaj-ETAP I w miejscowoSci Nasy-Ruklawki, gm. Biskupiec” , zZtozony przez Pana
Bronistawa Gadzickiego - Zaktad Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego (ul. Gen.
Zaruskiego 28, 10-687 Olsztyn) - dziatajacego w imieniu Inwestora - Gminy Biskupiec.

Do wniosku dotaczono wymagane przez ustawe zataczniki, tj. karte informacyjna
przedsiewziecia, wypis z ewidencji gruntow oraz mapy obejmujace przewidywany teren, na
ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obszar, na ktéry bedzie to przedsigwzigcie
oddziatywac.

Gmina Biskupiec planuje pozyskanie funduszy unijnych na realizacj¢ przedmiotowej
inwestycji. Obszar, na ktérym realizowane ma by¢ przedsigwzigcie w czesci objety jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

M2




[image: image42.jpg]Burmistrz Biskupca przed wydaniem niniejszej decyzji zapewnil stronom czynny
udziat w kazdym stadium postepowania oraz umozliwit wypowiedzenie si¢ co do zebranych
dowodéw i materiatéw.

Na podstawie zlozonych dokumentéw stwierdzono, ze liczba stron postepowania
przekracza 20, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko zastosowano art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
co oznacza, ze Burmistrz Biskupca poprzez obwieszczenie zawiadomit strony o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania uwarunkowan Srodowiskowych dla
przedsiewzigcia, wskazujac jednoczeénie na mozliwos¢ zapoznania si¢ z wnioskiem oraz
wnoszenia uwag i zastrzezen do wniosku, o organie wiasciwym do wydania decyzji i
rozpatrzenia ewentualnych uwag oraz organach wiasciwych w sprawie wyrazenia opinii
dotyczacych przedmiotowej sprawy. Informacje zamieszczono na tablicach ogloszeniowych
w tut. Urzedzie Miejskim w Biskupcu, we wsi Rukiawki i Nasy oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.biskupiec.pl). Zgodnie z obowiazujacymi przepisami - art. 21 ust. 1 pkt
9 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie(...) dane o wniosku
zamieszczono takze w publicznie dostepnym wykazie (www.sios.biskupiec.pl) - karta
informacyjna Nr 132/A/2009. W sprawie planowanego przedsigwzigcia nie wptynely zadne
uwagi i wnioski.

Przedmiotowe przedsigwziecie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczqeo oddziabwaé na Srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowar zwiqzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu oddzialywania na Srodowisko
(Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z pozn. zm.) kwalifikuje si¢ do grupy mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych raport o oddziatywaniu na $rodowisko
moze by¢ wymagany.

Zgodnie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie(...), przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko wymaga
realizacja planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko, jezeli omawiany obowiazek zostal stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 w/w
ustawy tj. po uwzglednieniu szczegélowych uwarunkowan srodowiskowych planowanej
inwestycji.

Burmistrz Biskupca, po analizie dokumentacji, uwzglgdniajac szczegbtowe
uwarunkowania $§rodowiskowe, o ktérych mowa wyzej, stwierdzil, iz przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie powodowa¢ negatywnego oddziatywania na érodowisko,
a wiec nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
(postanowienie z dnia 06.10.2009r., znak: ZBI.7624-27/09).

Stosownie do art. 64 ust. 1 przedmiotowej ustawy postanowienie wydano po
zasiggnigciu opinii Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz
Starosty Olsztynskiego, ktéry zgodnie z art. 156 w odniesieniu do przedsiewzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na érodowisko wykonuje zadania regionalnych
dyrektoréw ochrony $rodowiska, w zakresie dotyczacym opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w terminie roku od dnia wejécia w
zycie niniejszej ustawy.

Oba wyzej wymienione organy podzielity poglad Burmistrza Biskupca orzekajac o
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na
$rodowisko:

- Starosta Olsztyhiski - postanowienie z dnia 14.09.2009r. (data wptywu 17.09.2009r.), znak:
GS./I/TV/7633/197/5025/2009/W

- Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie-opinia sanitarna z dnia 29.09.2009r.
(data wptywu 30.09.09r.), znak: ZNS.4316-208-1/09.

Strony postgpowania zostaty poinformowane o wydanym postanowieniu w trybie art.
49 Kodeks postgpowania administracyjnego poprzez umieszczenie obwieszczenia na tablicy

2





[image: image43.jpg]A

i»

ogloszef w siedzibie Urzedu Miejskiego w Biskupcu, w miejscowo$ciach: Ruktawki i Nasy
oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.biskupiec.pl). Dodatkowo
informacje o postanowieniu umieszczono w publicznie dostgpnym  wykazie
(www.sios.biskupiec.pl) - karta informacyjna Nr 165/B/2009.

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
tlocznej z przepompowniami S$ciekéw dla potrzeb bytowo-gospodarczych zabudowy
rekreacyjnej w miejscowosci Nasy-Ruktawki, gm. Biskupiec. Z informacji zalgczonej do
wniosku wynika, ze sie¢ kanalizacji grawitacyjnej wykonana bedzie z rur kamionkowych
0 @ 02 m i dhugosci ok. 0,4 km, laczonych za pomoca gumowych uszczelek, natomiast
kanalizacja tloczna z rur polietylenowych PE zgrzewanych o @ 63+110 mm i dfugosci ok. 3,9
km. Scieki odprowadzane zostana za pomoca dwéch przepompowni (6 x 6 m oraz 8 x 8 m) do
istniejacej kanalizacji sanitarnej we wsi Ruktawki, a nastgpnie do oczyszczalni Sciekow w
miejscowosci Rzeck, gm. Biskupiec.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej realizowana bedzie na dziatkach o
nastepujacych numerach ewidencyjnych:

obreb 14-Nowe Marcinkowo, gm. Biskupiec- dz. nr 395, 1/35, 373, 374, 394, 384, 385, 393,
392, 1/10, 1/11, 437, 396/1, 396/2, 11/3, 408, 409, 436, 435, 429, 430, 431, 432, 210, 212,
243,234, 216, 217, 218, 219, 220, 433, 434, 335/2, 335/1, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328,
327, 340, 336/24, 336/23, 336/22, 336/21, 337,271, 299, 298, 297, 296, 295, 1/14;

obreb 17- Ruktawki, gm. Biskupiec- dz. nr 195/15, 195/14, 195/30, 195/6, 195/3, 195/37, 285,

337, 353, 354, 335, 336, 321, 331, 330/1, 329, 190/2, 197/8, 197/18.

Omawiane przedsigwzigcie rozpatrywane byto w dwéch wariantach:

- wariant I- zrzut $ciekéw kanatami grawitacyjno-ttocznymi za pomoca przepompowni
(szt. 2) i podiaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej we wsi Ruktawki i odprowadzenie
istniejacym kanatem do oczyszczalni $ciek6w znajdujacej si¢ we wsi Rzeck koto Biskupca;

- wariant II- budowa nowej oczyszczalni $cickéw, przepompowni i kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-tlocznej w miejscowosci Ruktawki.

Do realizacji w/w przedsiewziecia wybrano wariant I ze wzgledu na ograniczone do
minimum zajecie terenu, brak koniecznosci wycinki drzew. Proponowany wariant jest
najkorzystniejszy dla rodowiska, nie przewiduje budowy nowej oczyszczalni Sciekow- Scieki
kierowane beda do istniejacej oczyszezalni. Za realizacja projektu przemawiajg konieczne
wymogi nadrzednego interesu publicznego.

Rurociagi kanalizacyjne zlokalizowane beda w poblizu drég dojazdowych i
przebiega¢ beda przez grunty poszczeg6lnych uzytkownikéw dziatek rekreacyjnych, przez
tereny niezalesione.

Projektowana sie¢ jest inwestycja liniowa, podziemna, ktéra nie wymaga trwatego
zajecia terenu. Trasa zostala zaprojektowana w spos6b eliminujacy i minimalizujacy
negatywne oddzialywanie na $rodowisko. W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje sig
usuwania zadrzewiefi ani niszczenia szaty rolinnej, naturalnej rzezby terenu i waloréw
krajobrazowych. Zastosowane materialy i technologie do budowy sieci kanalizacyjnej oraz
potaczen gwarantuja szczelnosé uktadu przed infiltracja i eksfiltracja.

Podczas budowy wykorzystywane beda paliwa oraz energia elektryczna do napedu
maszyn budowlanych. Wystapi réwniez zapotrzebowanie na surowce w postaci piasku i zwiru
na wykonanie podsypek pod budowg kanalow grawitacyjnych $ciekowych. Do
przeprowadzenia prob szczelnosci i ptukania rurociagow zostanie wykorzystana woda w
ilosci ok. 22,0 m’. Ilo§¢ sciekéw bytowo-gospodarczych powstajacych przy budowie
kanalizacji zwiazana bedzie z liczba zatrudnionych os6b i zalezna od organizacji pracy. Na
placu budowy przewiduje si¢ zainstalowanie przeno$nego sanitariatu.

Omawiana inwestycja jest przedsiewzigciem o krotkotrwatym oddziatywaniu,
ograniczonym gléwnie do fazy jego realizacji, zwiazanym z prowadzonymi pracami
ziemnymi. Zrédlem emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza, ponad stan istniejacy, beda
pracujace maszyny i sprzet budowlany. Oddzialywanie inwestycji na etapie realizacji zadania

3




[image: image44.jpg]bedzie miato charakter lokalny i krétkotrwaty, utrzymujacy sie w porze dziennej, do czasu
zakonczenia realizacji inwestycji. Powstajace w trakcie budowy niewielkie ilosci pylu oraz
zanieczyszczen gazowych ogranicza si¢ swoim oddziatywaniem do terenu budowy. W
zwiazku z realizacja inwestycji nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadéw, w tym odpadéw
niebezpiecznych. Emisja zanieczyszczen w istotny spos6b nie wptynie na jako$¢ srodowiska,
a ingerencja w poszczegblne komponenty $rodowiska zawezona bgdzie do minimum.
Uciazliwosci wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych sg trudne do uniknigcia jednak
podlegajg ograniczeniu poprzez zastosowanie dobrych praktyk budowlanych, a zwlaszcza
poprzez prawidlowo prowadzony nadzér.

Teren inwestycji polozony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza
Olsztyhskiego oraz w sasiedztwie jeziora Dadaj oraz jeziora Bartosz, jednak trasa kanalizacji
nie przebiega tuz przy linii brzegowej jezior, od ktoérych oddziela je m.in. pas naturalne;
roslinnosci brzegowej oraz co najmniej 50 m pasa terenu. Budowa kanalizacji sanitarnej na
terenach zlokalizowanych w poblizu jezior jest rozwiazaniem bardzo korzystnym z uwagi na
ochrone woéd jezior przed niekontrolowanym zanieczyszczeniem Sciekami m.in. ze
zbiornikéw bezodptywowych znajdujacych sie na terenach rekreacyjnych. Cale
przedsiewzigcie realizowane bedzie przy uzyciu $rodkéw o znikomym wplywie na
$rodowisko, a teren po wykopach zostanie przywrécony do stanu jak najbardziej zblizonego
do pierwotnego.

Analizujac wniosek pod katem uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko stwierdzono, ze nie
jest ono zlokalizowane na obszarach Natura 2000. Ponadto uznano, ze z uwagi na rodzaj
przedsigwziecia, oddzialywania beda mialy zasigg lokalny (bez ryzyka transgranicznych
oddziatywan), krétkotrwaty (ograniczony jedynie do fazy realizacji) i odwracalny. Z uwagi na
zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwo$¢ kumulowania si¢ oddzialywan, a
wystapienie powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie mie¢ niekorzystnego wptywu na zdrowie
ludzi, nie pogorszy istniejacego stanu $rodowiska, nie bedzie oddziatywaé negatywnie na
zaden z elementow Srodowiska naturalnego (wody podziemne i powierzchniowe,
powierzchnie ziemi i naturalne uksztaltowanie terenu), nie spowoduje odprowadzenia do
érodowiska szkodliwych substancji, a w trakcie jej eksploatacji nie bedzie uwalniata
szkodliwych energii. Docelowo przyczyni si¢ do poprawy warunkéw bytowo-gospodarczych
na terenie objgtym inwestycja.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia
zalaczonej do wniosku o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach oraz
uzyskanych opinii, po rozpatrzeniu lacznych szczegétowych uwarunkowar, o ktérych mowa
w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko,
stwierdzono, Ze organizacja robét budowlanych w fazie realizacji przedsigwzigcia oraz
zastosowane rozwigzania techniczne zminimalizuja negatywne oddziatywanie na $rodowisko,
a eksploatacja nie zmieni dotychczas istniejacych warunkéw w Srodowisku.

Majac powyzsze na uwadze organ prowadzacy postgpowanie odstapit od wymogu
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla wymienionego w sentencji
zamierzenia inwestycyjnego.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 w/w ustawy niniejsza decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach ~ zostanie  umieszczona ~w  publicznie  dostgpnym  wykazie
(www.biskupiec.sios.pl).

POUCZENIE
1. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia nie rodzi praw do
terenu inwestycji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnieni oséb trzecich, a




[image: image45.jpg]wnioskodawey, ktéry nie uzyskat praw do terenu, nie przyshiguje roszczenie o zwrot
naklad6w poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg.

2. W mysl art. 86 decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy
decyzje, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy.

3. W mys$l art. 72 ust. 3 decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku
o wydanie decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13. Wniosek ten powinien by¢
zlozony nie pézniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

4. Zgodnie z art. 72 ust. 4 termin, o ktérym mowa wyzej, moze ulec wydtuzeniu o dwa lata,

. jezeli realizacja planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily sig

warunki okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
¥ 5. Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia_odwolania do Samorzadowego Kolegium

URZAD MIEJSKI w BISKUPCU

11-300 Biskupiec, Al. Niepodiegiosci 2 Decyzja niniejsza wobec nieztozenia
woj. warmirisko-mazurskie praez strony odwotania w przewidzianym
REFERAT INFRASTRUKTURY i ARCHITEKTURY terminie - uprawomocnifa sie.

Tel 0-8© 715 0114
g 02614 2003 LD IN
mgr inz. AT

s

Otrzymuja:

D Pan Bronistaw Gadzicki, Zaktad Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego,
ul. Gen. Zaruskiego 28, 10-687 Olsztyn;

2. Strony postepowania zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, w
zwiazku z art. 74 ust 3 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie...,
podano do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie.

3. ala.

Do wiadomoéci:
1. Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn;
2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie, ul. Zonierska 16, 10-561 Olsztyn.

M7




[image: image46.jpg]°

BURMISTRZ BISKUPCA Zalqcznik Nr 1 do decyzji Nr 18 /2009
11-300 Biskupiec, Al. Niepodiegtosci 2 o Srodowiskowych uwarunkowaniach

woj. warmirisko-mazurskie z dnia 26.10.2009r.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia polegajacego na:

., Budowie kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych potozonych nad jeziorem Dadaj-
ETAP I'w miejscowosci Nasy-Ruktawki, gm. Biskupiec”.

Przedmiotem przedsigwzigcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosei
Nasy — Ruktawki , gm. Biskupiec. Trasa zostata zaprojektowana w sposéb eliminujacy i
minimalizujacy negatywne oddziatywanie na srodowisko.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ma na celu regulacj¢ gospodarki $ciekowej na tym
terenie. Zaproponowany rodzaj budowy sieci mozna uzna¢ za proekologiczny, a przyjete
rozwigzania technologiczno- techniczne pozwola na skuteczng ochrong srodowiska.

Calo$¢ przewidzianych do zastosowania materialow jest obojetna ekologicznie.
Przyjeta technologia zapewni catkowita szczelno$¢ ukladu przed eksfiltracja i infiltracja,
dodatkowo tego typu inwestycja spowoduje zakaz odprowadzania $ciekéw do zbiornikéw
przydomowych i podwyzszy standard zycia mieszkancow.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej realizowana bedzie na dziatkach o
nastepujacych numerach ewidencyjnych:
obreb 14-Nowe Marcinkowo, gm. Biskupiec- dz. nr 395, 1/35, 373, 374, 394, 384, 385, 393,
392, 1/10, 1/11, 437, 396/1, 396/2, 11/3, 408, 409, 436, 435, 429, 430, 431, 432, 210, 212,
243,234, 216, 217, 218, 219, 220, 433, 434, 335/2, 335/1, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328,
327, 340, 336/24, 336/23, 336/22, 336/21, 337, 271, 299, 298, 297, 296, 295, 1/14;
obreb 17- Ruktawki, gm. Biskupiec- dz. nr 195/15, 195/14, 195/30, 195/6, 195/3, 195/37, 285,
337, 353, 354, 335, 336, 321, 331, 330/1, 329, 190/2, 197/8, 197/18.

Budowa kanalizacji sanitarnej jest inwestycja liniowa. Projektowana inwestycja bedzie
zajmowata pas terenu wynikajacy z konieczno$ci wykonania rob6t ziemnych o szerokosci ok.
2,6 m, po czym teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Rodzaj materiahu:

kanalizacja sanitarna grawitacyjna: rury kamionkowe o @ 0,2 m i dlugosci ok. 0,4 km,
laczone za pomoca gumowych uszczelek;

kanalizacja sanitarna tloczna: rury polietylenowe PE zgrzewane o @ 63+110 mm i dtugosci
ok. 3,9 km.

Scieki odprowadzane zostang za pomoca dwéch przepompowni (6 x 6 m oraz 8 x 8 m)
do istniejacej kanalizacji sanitarnej we wsi Ruklawki, a nastgpnie do oczyszczalni $ciekéw w
miejscowosci Rzeck, gm. Biskupiec.

Podczas budowy wykorzystywane beda paliwa do napgdu maszyn budowlanych.
Wystapi réwniez zapotrzebowanie na surowce w postaci piasku i zwiru na wykonanie
podsypek pod budoweg kanatéw grawitacyjnych Sciekowych.

Do przeprowadzenia prob szczelnosei i plukania kanalizacji zostanie wykorzystana
woda w ilosci ok. 22,0 m’,

Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna wyniesie:
- przepompownia $ciekow P1 - 4,0 kW;
- przepompownia §ciekow P3 - 8,0 kW;

Inwestycja zlokalizowana jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza
Olsztynskiego oraz w sasiedztwie jeziora Dadaj oraz jeziora Bartosz, jednak trasa kanalizacji
nie przebiega tuz przy linii brzegowej jezior, a tego typu przedsigwzigcie jest rozwigzaniem
korzystnym z uwagi na ochrong¢ wod jezior przed niekontrolowanymi zanieczyszczeniami
m.in. ze zbiornikéw bezodptywowych znajdujacych si¢ na terenach rekreacyjnych.

W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje si¢ usuwania zadrzewien ani niszczenia
szaty roslinnej, naturalnej rzezby terenu i waloréw krajobrazowych.





[image: image47.jpg]i

KARTA INFORMACYINA PRZEDSIEWZIECIA

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych polozonych nad
jeziorem Dadaj-ETAP I w miejscowosci Nasy-Ruklawki gm. Biskupiec

1. Rodzaj (rodzaj przedsigwzigcia, rodzaj dziatalno$ci zwiazanej z
przedsigwzigciem) skala (np. parametry produkcji, dhugos¢ dla inwestycji
liniowych itp.), usytuowanie przedsiewzigcia (w tym lokalizacja, opis
terenow przylegtych wraz z odniesieniem do najblizszej zabudowy
mieszkaniowej), dane adresowe terenu 1 oznaczenie geodezyjne dotyczace
dziatek (numer, arkusz, obrgb, powierzchnia w m’, wasciciel: imig
nazwisko lub nazwa, adres)

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur PE oraz kamionkowych w
miejscowosci Nasy-Ruklawki gm. Biskupiec bedzie przebiegac przez grunty
prywatne poszczegdlnych uzytkownikéw dzialek rekreacyjnych oraz innych
uzytkownikéw gruntu tj. Gminy Biskupiec, Zarzadu Drog Powiatowych i
drég gminnych. Trasa projektowanej kanalizacji bedzie przebiegac w
poblizu drég dojazdowych.

Trasowanie oraz projektowany zakres rzeczowy zostal przedstawiony w
formie graficznej w zalaczeniu zgodnie z zatwierdzonym planem
zagospodarowania przestrzennego:

Przepompownie Sciekow —szt2. Laczny zrzut Sciekow bytowo-
gospodarczych w okresie perspektywicznym w ilosci Q=12,0m’/h.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych o Srednicy
©0,2m wynosi L=0,4km.

Kanalizacja sanitarna tloczna z rur PE o $rednicy ©63+110mm i dlugosci
L=3,9km.

Po zrealizowaniu inwestycji I etapu wlasciciele dzialek rekreacyjnych w
nastepnych etapach beda podlaczani do wykonanej kanalizacji w systemie
grawitacyjnym lub pompowym.

Inwestycja bedzie realizowana na gruntach geodezyjnych obrgbu Nowe
Marcinkowo i Ruklawki gm. Biskupiec wg wypisu z rejestru gruntéw w
zalaczeniu.

2. Obstuga komunikacyjna:

o Lokalizacja wjazdu i wyjazdu
Wiazd i wyjazd bedzie zaprojektowany z drég utwardzonych na plac
budowy

e Tlo§é miejsc parkingowo-postojowych na terenie objgtym

inwestycja i na obszarach przyleglych

Dotyczy zagospodarowania placu budowy wg wytycznych informacji
o zasadach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ zawartej w
dokumentacji. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza

wykonawca rob?ﬁZAU WMIEJSK! w BISKUPCU 2@ Zgodn?éc
1-300 Bi . Niepodlegiosei 2 z oryginatem
woj warmms.(o.r:]az-uf(’skie 26. fo. 2o08N, = U2 BURMISITRZA
REFERAT INFRASTRUKTURY i ARCHITEKTURY
sl

V0

inz. Koyred @iflshowsdi
ZASTEPCA l._'\Tn:ASZ





[image: image48.jpg]o Tlogé samochodow osobowych (szt./d)
Jw.

e Tloé samochodéw ciezarowych i innych pojazdow (szt./d)
Jw.

3 Powierzchnia  zajmowanej  nieruchomosci (z  wyodrgbnieniem
powierzchni terenu  oraz istniejgcych 1 planowanych  obiektow
budowlanych)

a/ powierzchnia catej nieruchomosci, na ktorej planowane jest przedsiewzigcie
Budowa kanalizacji sanitarnej jest inwestycjq liniowa. Srednia szerokos§¢
pasa podczas budowy sieci kanalizacyjnej wynosi 2,6m. Stad powierzchnia
zajmowanego obiektu wynosi:

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tloczna
F=[4300—37/przewierty/]mx2,6m=l,1ha

Natomiast dla dwéch ogrodzonych przepompowni $ciekéw 6x6m oraz 8x8m
powierzchnia mil mowanego terenu wynosi:

F=36+64=100m

b/ powierzchnia nieruchomosci przeznaczona bezposrednio pod planowane

przedsigwzigcie
Jw.
o/ powierzchnia uzytkowa planowanego obiektu
Jw. ,
4. Dotychczasowy sposob wykorzystania ww. terenu i obiektow
budowlanych

Dotychczasowy sposob wykorzystania terenu pod budowe kanalizacji to
pobocza drég, grunty orne Iaki i nieuzytki
5. Pokrycie szata ro$linna (istniejaca 1 planowang) oraz okreslenie
ewentualnych kolizji:
_szata roslinna znajdujaca si¢ na terenie planowanej inwestycji
Brak pokrycia szatj roslinng planowanej i istniejgcej inwestycji
_okre§lenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejaca zielenia
Projektowana trasa sieci kanalizacyjnej nie przewiduje zniszczen trwalych
nasadzen i krzewow
6. Rodzaj technologii (W odniesieniu do istniejacej i planowanej
dziatalnosci-ogolna  charakterystyka istnigjacego 1 planowanego
przedsigwzigcia)
Przewody stosowane do budowy kanalizacji ciSnieniowej to rury
polietylenowe PE zgrzewane oraz rury kamionkowe ljczone za pomoca
uszczelek gumowych stosowane w kanalizacji grawitacyjnej.
Stosowane rury sj szczelne o wytrzymalosci PN10 tj. 1,0MPa i posiadaja
atest zdrowotny uprawniajacy do ich stosowania.
7. Warianty przedsigwzigcia (z uwzglednieniem tzw. wariantu

polegajacego na podejmowaniu przedsigwzigcia)
URZAD MiEJSKI w SISKUPCU Za zgodnosc
11-300 Biskupiec, Al Niepodiegicéci 2~ Z oryginatenp. BURMIBTRZA
Woj. warmirisko-mazurskie 26, AD. 2O0AN.

REFERAT INFRASTRUKTURY | ARCHITEKTURY inz, Konrpd ﬁ
|

Tel (RS 715 G114 ZESTEPQA Bl




[image: image49.jpg]N

Rozpatrywano dwa  warianty odprowadzenia Sciekéw  bytowo-
gospodarczych z miejscowosci Nasy-Ruklawki gm. Biskupiec
Wariant 1. Zrzut $ciekéw kanalami grawitacyjno-tlocznymi za pomoca
przepompowni Sciekéw i podlaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej
we wsi Ruklawki i odprowadzenie istniejacym kanalem za pomoca
przepompowni do istniejgcej mechaniczno-biologicznej  oczyszczalni
$ciekéw w miejscowosci Rzeck k/Biskupca.
Wariant2. Budowa oczyszczalni $ciekéw, przepompowni i kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno -tlocznej w miejscowosci Ruklawki.
Wybrano wariant 1 z nastepujacych wzgledéw:
e zajecie terenu ograniczono do minimum
nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew
e przez rezygnacj¢ budowy oczyszezalni $ciekéw wyeliminowano
halas oraz emisje gazéw do atmosfery
e nie zachodzi konieczno$é szukania dodatkowego odbiornika
oczyszczonych Sciekéw
brak zanieczyszczenia terenu
e w przypadku wystapienia awarii podczas eksploatacji, nie
bedzie zniszczenia Srodowiska
e ochrona wéd jeziora Dadaj oraz jeziora Bartosz
8. Przewidywana ilos¢ wykorzystyw:nej wody i innych wykorzystywanych
surowcow, materiatow, paliw “oraz energi, w tym szacunkowe
zapotrzebowanie na energie:
Podczas realizacji inwestycji zuzycie wody bedzie potrzebne do plukania
sieci kanalizacyjnej. Ilos¢ wody pluczacej przed oddaniem inwestycji do
eksploatacji wyniesie Q=22,0m’.
Dodatkowe materialy to dowéz zwiru do stosowania podsypki pod budowe
kanaléw grawitacyjnych Sciekowych.
Natomiast stosowane paliwa to oleje napedowe do pracy sprzetu /koparki

ewentualnie spycharki/.

-clektryczna (kW/MW)

Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczng wyniesie:
Przepompownia Sciekéw P1 N=4,0kW
Przepompownia Sciekéw P3 N=8,0kW
Laczne zapotrzebowanie mocy N=12,0kW
-cieplna (kW/MW)

Nie wystepuje

-gazowa (m’/h)

Jw.

9. Rozwiazanie chroniace Srodowisko
Przy budowie sieci kanalizacyjnej nie bedzie zagrozenia dla Srodowiska z
nastepujacych wzgledow:
-szczelne komory z polimerobetonu w przepompowniach Sciekéw
URZAi KUPCU  Za zgodnose 2 UP: BYRMIETRZA
iegiosci 2 z oryainatem

Woj. warminsko-mazurski 2% < oy HE. Kinrad Grabowghi
HEFERATINFRASTRUW_;FWwgnﬁm 6 po. 209%¢ ZASTEPCA BU M'-“Ji«‘.zAﬂk
Tel 0-9¢C 715 A114





[image: image50.jpg]_szezelno§é rur i ich laczenie /uszczelki oraz zgrzewanie
_szczelne studnie rewizyjne z PCW lub PE stosowane na trasie kanalizacji
ciénieniowej i grawitacyjnej
-odprowadzenie Sciekow do istniejacej oczyszczalni Sciekow w m. Rzeck
-stosowane materialy nie spowoduja skazenia wod gruntowych
-teren nie jest zalesiony i nie zachodzi wycinka drzew i krzewéw -
-odpowiedni nadzér nad pracg maszyn i urzadzen w przypadku
sporadycznego rozlania Srodkéw ropopochodnych
-podczas wykonywania wykopéw w systemie mechanicznym wystepujjce
halasy beda ograniczone do minimum poprzez odpowiednie zabezpieczenia
wynikajace z przepiséw bhp i odpowiedniej organizacji robot

10.Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji

lub energii przy zastosowaniu rozwiazan chroniacych $rodowisko, w tym
zZwiazane z:
a/ emisja do powietrza
Wplyw na stan powietrza atmosferycznego jest niewielki. Powstajace
niewielkie ilosci pylu oraz zanieczyszczen gazowych /spaliny silnikowe, pylz
wykopow/ ogranicza si¢ swoim oddzialywaniem jedynie do terenu budowy.
b/ emisja hatasu
Wystepujace halasy ograniczone do minimum podczas pracy koparki
¢/ odprowadzenie Sciekow bytowo-gospodarczych
Odprowadzenie Sciekéw za pomocy dwéch przepompowni Sciekéw do
istniejacej kanalizacji sanitarnej a nastepnie do mechaniczno-biologicznej
oczyszezalni Sciekow, ktora znajduje si¢ w miejscowosci Rzeck k/Biskupca
d/ odprowadzenie sciekow przemystowych
Nie wystepuje
e/ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych
Jw.
f/gospodarka odpadami
Podczas budowy kanalizacji sanitarnej nie przewiduje si¢
zanieczyszezen i odpadow. Nie przewiduije si¢ innych odpadow
niebezpiecznych.
11.Mozliwe transgraniczne oddziatywanie na srodowisko
Nie wystepuje. Nie ma zagrozenia srodowiska
12.Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. 0 ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr92, poz.880, z poz. zm.),
znajdujgce si¢ W zasiggu Znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia -
Wystepujg-OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU POJEZIERZA
OLSZTYNSKIEGO.
13.Czy dla projektowanej inwestycji planuje si¢ utworzenie obszaru
ograniczonego uzytkowania
(dla przedsigwzig¢ wymienionych w art.135 Prawa ochrony Srodowi.

spowodowane tym, Ze mimo zastosowanych dostgpnych 10

URZAD MIEJSK! w BISKUP i
1’_3@‘;5‘ Ce:Ai_ KUPCU Za zgodnos¢  BURMISTHZA

= egiosci 2 zeorygina{ern
j. warmi nazurskie 26. 4. 2008w Sk -
REFERAT NERASTRUCTURY | ARGHTEKRY. ind, Kot Geabowsht

Tel 0-80 745 0114 ZA3TE

BUA%




[image: image51.jpg]“ b

-

technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie moga by¢ dotrzymane
standardy jakosci §rodowiska poza terenem zakladu lub innego obiektu.

Nie zachodzi potrzeba utworzenie obszaru ograniczonego uzytkowania dla
projektowanej inwestycji.

Inwestycja nie bedzie miala ujemnego stalego wplywu na Srodowisko i
moina jq zaliczy¢ do inwestycji bezodpadowych w eksploatacji. Ze wzgledu
na zastosowany technologie robét i przejs¢ przez przeszkody i szczelno$¢
Kkonstrukcji, nie przewiduje si¢ oddzialywania : na powietrze (aerozole),
halas. Nie bedzie rowniez wplywu na wody powierzchniowe.

USEUG F ROJEKTOWYCH

inU BUDOWLANEGC PR OJE TANT
ing, Eronislaw Gadzicki I

e
iark‘nsgego& S B o Teivki

Olsztyn-31.08.2009r

SKUPCU
) 2 jlegiodci 2 £@ 2godnosc
woj. warmirisko-mazurskie z oryginatenz up.
REFERAT INFRASTRUKTURY {ARCHITEKTURY 26+ 0. 2903 s
sifgedboponiibisr :





[image: image52.jpg]LY

Wykaz numeréw dzialek obrebu geodezyjnego Nowe Marcinkowo i
Ruktawki przez ktére przebiega projektowana sie¢ Kkanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Nasy-Ruklawki gm. Biskupiec

Qbreb geodezyjny 14 Nowe Marcinkowo

Nr395, 1/35, 373, 374, 394, 384, 385, 393, 392, 1/10, 1/11, 437, 396/1, 396/2,
11/3, 408, 409, 436, 435, 429, 430, 431, 432, 210, 212, 243, 234, 216, 217, 218,
219, 220, 433, 434, 335/2, 335/1, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 327, 340,
336/24, 336/23, 336/22, 336/21, 337, 271, 299, 298, 297, 296, 295, 1/14.

Obreb geodezyjny 17 Ruklawki
Nr195/15, 195/14, 195/30, 195/6, 195/3, 195/37, 285, 337, 353, 354, 335, 336,
321, 331, 330/1, 329, 190/2, 197/8, 197/18.

i '<‘:OJ EKTOWYCH
i BfJDOWLANEGO
1

w Gadzicki
Zaruskiego 28

4 10
SEGON 510258913

URZAD MIEJSK! w 8iSKUPCU

11-300 Biskupiec, Al. Niepodiegiodei 2 Za zgodnosc¢
woj. warmirisko-mazurskie i =
REFERAT INFRASTRUKTURY i ARCHITEKTURY z oryginatemup. BURJMISTHZA

26 A0. 2003t
inz. Konragd Grabowski

ZASTERCH BURMISTRZA
//
’ 7

Tel 0-89 715 0114





[image: image53.jpg]|§TAZ BISKUPCA
4 S iodel 2
fam o RS

ZBI.7624-27/09

Biskupiec, dnia 06.10.2009r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeksu post¢gpowania
administracyjnego (tekst jednolity; Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz.1071 z p6zn. zm.) oraz art. 63
ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), § 3 ust. 1 pkt 72a
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzigé mogqcych znaczqco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwiqzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku w
sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zlozonego przez Pana
Bronistawa Gadzickiego - Zaktad Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego - dziatajacego
w imieniu Inwestora - Gminy Biskupiec i otrzymaniu opinii: Starosty Olsztynskiego-
postanowienie z dnia 14.09.2009r., znak: GS./I/IV/7633/197/5025/2009/W i Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie - opinia sanitarna z dnia 29.09.2009r.,
znak: ZNS.4316-208-1/09,

postanawiam

nie nakladaé obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedsiewziecia polegajacego na: ,Budowie kanalizacji sanitarnej na terenach
rekreacyjnych polozonych nad jeziorem Dadaj-ETAP I w miejscowosci Nasy-Ruklawki, gm.
Biskupiec”.

Uzasadnienie

W dniu 01.09.2009r. do tut. Urzedu Miejskiego w Biskupcu wplynat wniosek
dotyczacy wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, zlozony przez Pana
Bronistawa Gadzickiego - Zaklad Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego (ul. Gen.
Zaruskiego 28, 10-687 Olsztyn) - dziatajacego w imieniu Inwestora - Gminy Biskupiec.

Do wniosku dotgczono wymagane przez ustawg zalaczniki, tj. kart¢ informacyjna
przedsiewziecia, wypis z ewidencji gruntéw oraz mapy obejmujace przewidywany teren, na
ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obszar, na ktéry bedzie to przedsigwzigcie
oddziatywac.

Gmina Biskupiec planuje ubiegaé si¢ o dofinansowanie w/w inwestycji ze $rodkéow
pochodzacych z budzetu Wspélnoty Europejskiej. Obszar, na ktérym realizowane ma by¢
przedsiewzigcie w czgsci objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Biskupca przed wydaniem niniejszego postanowienia zapewnit stronom
postgpowania czynny udzial w kazdym stadium postgpowania umozliwiajac im
wypowiedzenie si¢ co do zebranych dowodéw i materiatéw. Na podstawie ziozonych
dokumentéw stwierdzono, ze liczba stron postepowania przekracza 20, dlatego zgodnie z art.
74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
zastosowano art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego, co oznacza, ze Burmistrz
Biskupca poprzez obwieszczenie zawiadomil strony o wszczgeiu postgpowania
administracyjnego w sprawie wydania uwarunkowan $rodowiskowych dla przedsigwzigcia,
wskazujac jednoczeénie na mozliwo$é zapoznania si¢ z wnioskiem przez strony oraz
wnoszenia uwag i zastrzezefi do wniosku, o organie wilasciwym do wydania decyzji i

1

A27




[image: image54.jpg]rozpatrzenia ewentualnych uwag oraz organach whasciwych w sprawie wyrazenia opinii

dotyczacych przedmiotowej sprawy. Informacje zamieszczono na tablicach ogtoszeniowych

w tut. Urzedzie Miejskim w Biskupcu, we wsi Ruklawki i Nasy oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej (www.bip.biskupiec.pl). Zgodnie z obowiazujacymi przepisami - art. 21 ust. 1 pkt

9 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie(...) dane o wniosku

zamieszezono takze w publicznie dostepnym wykazie (www.sios.biskupiec.pl) - karta

informacyjna Nr 132/A/2009. W sprawic planowanego przedsigwzigcia nie wplynety zadne
uwagi i wnioski.

Przedmiotowe przedsiewzigcie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwiqzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu oddziatywania na Srodowisko
(Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z pozn. zm.) kwalifikuje si¢ do grupy mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, dla ktérych raport o oddziatywaniu na $rodowisko
moze by¢ wymagany.

Burmistrz Biskupca po analizie wniosku o wydanie decyzji, jak i karty informacyjnej
przedsiewziecia, uwzgledniajac szczegélowe uwarunkowania Srodowiskowe planowanej
inwestycji zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko, stwierdzil, iz przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie bedzie powodowac
negatywnego oddziatywania na $rodowisko, a wiec nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko.

Poglad ten podzielit réwniez Starosta Olsztyriski - postanowienie z dnia 14.09.2009r.
(data wplywu 1709.2009r.), znak: GS./1/IV/7633/197/5025/2009/W oraz Parnstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie-opinia sanitarna z dnia 29.09.2009r. (data
wptywu 30.09.09r.), znak: ZNS.4316-208-1/09. -

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
tlocznej z przepompowniami $ciekéw dla potrzeb bytowo-gospodarczych zabudowy
rekreacyjnej w miejscowosci Nasy-Ruktawki, gm. Biskupiec. Z informacji zataczonej do
wniosku wynika, ze sie¢ kanalizacji grawitacyjnej wykonana bedzie z rur kamionkowych
0 @ 0,2 m i dlugosci ok. 0,4 km, laczonych za pomoca gumowych uszczelek, natomiast
kanalizacja tloczna z rur polietylenowych PE o @ 63110 mm i dugosci ok. 3,9 km. Scieki
odprowadzane zostana za pomoca dwoch przepompowni (6x6 m oraz 8x8 m) do istniejacej
kanalizacji sanitarnej, a nastepnie do oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Rzeck.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej realizowana bedzie na dzialkach o
nastepujacych numerach ewidencyjnych: obrgb 14-Nowe Marcinkowo- dz. nr 395, 1/35, 373,
374, 394, 384, 385, 393, 392, 1/10, 1,11, 437, 396/1, 396/2, 11/3, 408, 409, 436, 435, 429,
430, 431, 432, 210, 212, 243, 234, 216, 217, 218, 219, 220, 433, 434, 335/2, 335/1, 334, 333,
332, 331, 330, 329, 328, 327, 340, 336/24, 336/23, 336/22, 336/21, 337, 271, 299, 298, 297,
296, 295, 1/14 oraz obreb 17- Ruktawki- dz. nr 195/15, 195/14, 195/30, 195/6, 195/3, 195/37,
285, 337, 353, 354, 335, 336, 321, 331, 330/1, 329, 190/2, 197/8, 197/18.

Omawiane przedsigwziecie rozpatrywane byto w dwoch wariantach:

- wariant I- zrzut $ciekéw kanalami grawitacyjno-tlocznymi za pomoca przepompowni
(szt. 2) i podtaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej we wsi Rukiawki i odprowadzenie
istniejacym kanatem do oczyszczalni Sciek6w znajdujacej si¢ we wsi Rzeck koto Biskupca;

- wariant II- budowa nowej oczyszczalni $ciekéw, przepompowni i kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-tiocznej w miejscowosci Ruktawki.

Do realizacji w/w przedsigwzigeia wybrano wariant I ze wzgledu na ograniczone do
minimum zajecie terenu, brak koniecznosci wycinki drzew. Proponowany wariant jest
najkorzystniejszy dla srodowiska, gdyz nie przewiduje budowy nowej oczyszezalni $ciekéw,
$cieki kierowane beda do istniejacej oczyszczalni. Za realizacja projektu przemawiaja
konieczne wymogi nadrzgdnego interesu publicznego.





[image: image55.jpg]Rurociagi kanalizacyjne zlokalizowane beda w poblizu drog dojazdowych i
przebiegaé  beda przez grunty prywatne poszezegdlnych uzytkownikow dziatek
rekreacyjnych, przez tereny niezalesione.

Projektowana sie¢ jest inwestycja liniowa podziemna, ktéra nie wymaga trwatego
zajecia terenu. Trasa zostala zaprojektowana w sposéb eliminujacy i minimalizujacy
negatywne oddziatywanie na srodowisko. W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje si¢
usuwania zadrzewien ani niszczenia szaty roslinnej, naturalnej rzezby terenu i waloréw
krajobrazowych. Zastosowane materiaty i technologie do budowy sieci kanalizacyjnej oraz
polaczen gwarantuja szczelnos¢ rurociagéw przed infiltracja i eksfiltracja.

Podczas budowy wykorzystywane beda paliwa oraz energia elektryczna do napedu
maszyn budowlanych. Wystapi réwniez zapotrzebowanie na surowce w postaci piasku i Zwiru
na wykonanie podsypek pod budowg kanaléw grawitacyjnych Sciekowych. Do
przeprowadzenia gréb szczelnosci i ptukania rurociggdéw zostanie wykorzystana woda w
ilogci ok. 22,0m’. Tlo§é $ciekéw bytowo-gospodarczych powstajacych przy budowie
kanalizacji zwiazana bedzie z liczba zatrudnionych o0s6b i zalezna od organizacji pracy. Na
placu budowy przewiduje sie zainstalowanie przeno$nego sanitariatu.

Omawiana inwestycja jest przedsigwzigciem o krotkotrwatym oddziatywaniu,
ograniczonym gtéwnie do fazy jego realizacji, zwiazanej z prowadzonymi pracami ziemnymi.
Zrédlem emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza, ponad stan istniejacy, beda pracujace
maszyny i sprzet budowlany. Oddziatywanie inwestycji na etapie realizacji zadania bedzie
mialo charakter lokalny i krétkotrwaly, utrzymujacy si¢ w porze dziennej, do czasu
zakoniczenia realizacji inwestycji. Powstajace w trakcie budowy niewielkie ilosci pytu oraz
zanieczyszczen gazowych ogranicza si¢ swoim oddziatywaniem do terenu budowy. W
zwiazku z realizacja inwestycji nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadéw, w tym odpadow
niebezpiecznych. Emisja zanieczyszczen w istotny spos6b nie wplynie na jako$¢ Srodowiska,
a ingerencja w poszczegdlne komponenty §rodowiska zawezona bedzie do minimum.

Uciazliwosci wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych sg trudne do uniknigcia
jednak podlegaja ograniczeniu poprzez zastosowanie dobrych praktyk budowlanych, a
zwlaszcza poprzez prawidlowo prowadzony nadzér.

Teren inwestycji polozony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza
Olsztyriskiego oraz w sasiedztwie jeziora Dadaj oraz jeziora Bartosz, jednak trasa kanalizacji
nie przebiega tuz przy linii brzegowej jezior, od ktérych oddziela je m.in. pas naturalnej
roslinnosci brzegowej oraz co najmniej 50 m pasa terenu. Budowa kanalizacji sanitarnej na
terenach zlokalizowanych w poblizu jezior jest rozwiazaniem bardzo korzystnym z uwagi na
ochrong woéd jezior przed niekontrolowanym zanieczyszczeniem $ciekami m.in. ze
zbiornikéw bezodptywowych znajdujacych sie na terenach rekreacyjnych.

Analizujac wniosek pod katem uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko stwierdzono
réwniez, ze nie jest ono zlokalizowane na obszarach Natura 2000 oraz pozostatych formach
ochrony przyrody. Ponadto stwierdzono, Ze z uwagi na rodzaj przedsigwziccia oddziatywania
beda mialy zasigg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziatywar), krétkotrwaty
(ograniczony jedynie do fazy realizacji) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej
inwestycji nie wystapi mozliwoé¢ kumulowania si¢ oddziatywan, a wystapienie powaznej
awarii przemystowej bedzie zerowe.

Projektowane przedsigwzigcie nie bedzie mie¢ niekorzystnego wplywu na zdrowie
ludzi, nie pogorszy istniejacego stanu $rodowiska. Docelowo przyczyni si¢ do poprawy
warunkéw bytowo-gospodarczych na terenie objetym inwestycja. Na podstawie informacji
zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia zataczonej do wniosku o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanych opinii, po rozpatrzeniu acznych
szczegblowych uwarunkowan, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu
informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na Srodowisko, ocenia sig, iz organizacja robét budowlanych oraz

A29





[image: image56.jpg]zastosowane rozwiazania techniczne zminimalizuja negatywne oddziatywanie na srodowisko,
a eksploatacja nie zmieni w istotny sposob dotychczas istniejacych warunkoéw w srodowisku.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 21 ust 2 pkt 8 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddzialywania na
$rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z p6ézn. zm.) niniejsze postanowienie zostanie
umieszczone w publicznie dostgpnym wykazie (www.sios.biskupiec.pl).

Otrzymuja:
¢I) Pan Bronistaw Gadzicki, Zakfad Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego,
ul. Gen. Zaruskiego 28, 10-687 Olsztyn;

2. Strony postgpowania zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego, W
zwiazku z art. 74 ust 3 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie...,
podano do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie.

3 ealn

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn;
2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie, ul. Zomierska 16, 10-561 Olsztyn.





[image: image57.jpg]0

-

PANSTWUWY PUWIATOWY Strona 12 2
INSPEKTOR; SANITARNY Olsztyn, dnia 29.09.2009r.

BB, o

tel. 089 52 48 300
. Burmistrz Biskupca

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3, art.10 ust.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji
Sanitamej  (Dz. U. z 2006r. Nr 122 poz. 851 z pézn. zm.), art.64 ust.1 pkt 2, art.78 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z pozn.
zm.) oraz w oparciu o §3 ust. 1 pkt. 72a rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na érodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z poézn. zm.) w zwigzku z art.173 ust. 2 pkt.2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227 z péin. zm), po zapoznaniu si¢ z dokumentacja przedtozona przy wniosku Burmistrza Biskupca z
dnia 02.09.2009r. data wplywu: 04.09.2009r. znak: ZBI.7624-27/09, oraz po uzupehieniu z dnia
18.09.2009r. data wptywu: 18.09.2000r. .

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie
stwierdza, ze dla

przedsigwzigcia polegajqcego na ,, Budowie kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych
polozonych nad jeziorem Dadaj - ETAP I'w miejscowosci Nasy — Ruklawki, gm. Biskupiec”

nie ma potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 02.09.2009r. data wplywu: 04.09.2009r znak: ZBI1.7624-27/09, oraz po
uzupeieniu z dnia 18.09.2009r. data wplywu: 18.09.2009r Burmistrz Biskupca zwrécit si¢ do
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Olsztynie z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie
obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego na
Budowie kanalizacji sanitamej na terenach rekreacyjnych polozonych nad jeziorem Dadaj ETAP I w
migjscowosci Nasy — Ruktawki, gm. Biskupiec na dziatkach nr: obrgb geodezyjny 14 Nowe Marcinkowo:
395, 1/35, 373, 374, 394, 384, 385, 393, 392, 1/10, 1/11, 437, 396/1, 396/2, 11/3, 408, 409, 436, 435, 429,
430, 431, 432, 210, 212, 243, 234, 216, 217, 218, 219, 220, 433, 434, 335/2, 335/1, 334, 333, 332, 331,
330, 329, 328, 327, 340, 336/24, 336/23, 336/22, 336/21, 337, 271, 299, 298, 297, 296, 295, 1/14, obr¢b
geodezyjny Ruktawki: 195/15, 195/14, 195/30, 195/6, 195/3, 195/37, 285, 337, 353, 354, 335, 336, 321,
331, 330/1, 329, 190/2, 197/8, 197/18,

Do wniosku dolaczono m.in.: wniosek Inwestora z dnia 31.08.2009r. o wydanie decyzji o
érodowiskowych uwarunkowaniach, karte informacyjna przedsigwziecia, wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz mapy.

Planowana inwestycja stanowi przedsigwzigcie wymienione w §3 ust.1 pkt. 72a rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreflenia rodzajow przedsiewzieé mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z
péin, zm.)
Dla tego rodzaju przedsiewziecia moze by¢é wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na
srodowisko.

AH





[image: image58.jpg]Strona 2z 2
Zgodnie z art. 78 ust. 1 pkt. 2 organem wiasciwym do wydawania opinii w sprawie koniecznosci
przeprowadzenia tejze oceny jest Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

Zakres przedsigwzigcia obsjmuje budowe sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy rekreacyjnej w
miejscowosci Nasy -Ruklawki. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitamej przebiegac bedzie przez grunty
prywate poszczegolnych uzytkownikéw dziatek  rekreacyjnych. Trasy projektowanej kanalizacji
przebiegaé beda w poblizu drog dojazdowych. Przewody stosowane do budowy kanalizacji sanitamej to
rury polietylenowe PE zgrzewane oraz rury kamionkowe laczone za pomoca uszczelek gumowych
stosowane w kanalizacji grawitacyjnej. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur
kaxmonkowych o érednicy @ 0,2m i dhugosci L=0,4 km, natomiast kanalizacja ttoczna z rur PE o srednicy
@ 63-110 mm i dlugoéci L=3,9km. Po realizacji I etapu inwestycji wl'ascme!e dziatek zostang podlqczem
do wykonanej kanalizacji w systemie grawitacyjnym lub pompowym. Z karty informacyjnej wynika, iz
zastosowane materialy gwarantuja szczelnos¢ projektowanej instalacji sanitamej. Scieki odprowadzane
zostang za pomoca dwdch przepompowni do 1smle_|qce_| kanahzacjl sanitamej, a nastgpnie do oczyszczalni
éciekéw w miejscowosci Rzeck. Inwestycja nie bedzie miala ujemnego statego wptywu na srodowisko,
Jjedynie w fazie realizacji. Z karty informacyjnej wymka e ze wzgledu na zastosowana technologie robot i
przej$é przez przeszkody oraz szczelnosé instalacji nie przewiduje si¢ negatywnego oddzialywania na
$rodowisko oraz wody gruntowe. Projektowana inwestycja. wp{yme pozytywnie na regulacje gospodarki
$ciekowej na danym terenie.

Majac powyzsze na uwadze uznano, ze dla przedmmtowego przedsigwzigcia nie jest konieczne
przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko.

Otrzymuia
1. Adresat (za powiadomieniem pozostalych stron zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. (Dz.
U. Nr 199 poz. 1227) i art. 49 KPA wpompawamuudzmlblme powyzej 20 stron)
(2) Pan Bronislaw Gadzicki, Zakiad Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego, ul. Gen. Zaruskiego 28, 10-687
Olsztyn
3. a/a
Do wiadomosci
1. Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie

YL

NSPEKT, ”‘gﬁl‘%WMTOWEGo

’-SZTYN%WEGO





[image: image59.jpg]¥
REG[ON ALNY DYREKTOR Olsztyn, dnia[{% listopada 2009 r.
OCHRONY SRODOWISKA

w OLSZTYNIE

RDOS-28-OGP-6633-0024-025/09/jks

POSTANOWIENIE

" "Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pozn. zm.), stosownie do art. 106 § 5 oraz art. 124 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. KPA (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.) na podstawie art. 23 oraz art. 91
pkt 2a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (.j. z 2009 r. Dz. U. Nr 151, poz.1220 z pozn.
zm.), zgodnie z rozporzadzeniem Nr 21 Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia obszaréw chronionego krajobrazu na terenie wojewddztwa warmifisko-
mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 52, poz 725) oraz rozporzadzeniem Nr 153 Wojewody
Warminsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza
Olsztynskiego (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 198, poz 3104), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Biskupca
znak ZBI1.7331-61/09 z dnia 22 pazdziernika 2009 r.

uzgadniam w zakresie ochrony przyrody

lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej na dziatkach nr 11/3,

234,216,217, 218,219 i 220 obreb Nowe Marcinkowo, gmina Biskupiec.
Uzasadnienie

Burmistrz Biskupca pismem z dnia 22 pazdziernika 2009 r. (data wptywu: 2 listopada br.) zwrécit
si¢ 0 uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacego na budowie kanalizacji sanitarnej na
dziatkach nr 11/3, 234, 216, 217, 218, 219 i 220 obrgb Nowe Marcinkowo, gmina Biskupiec.

Przedmiotowa inwestycja polozona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza
Olsztynskiego, w stosunku do ktérego aktualnie obowiazujacym jest rozporzadzenie Nr 153 Wojewody
Warmifisko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza
Olsztynskiego.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym organem wiasciwym do uzgodnienia przedmiotowego projektu decyzji jest Regionalny

Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie.





[image: image60.jpg]Organ prowadzacy postgpowanie gléwne zaklasyfikowal przedsigwzigcie polegajace na budowie
kanalizacji sanitarnej jako inwestycje celu publicznego. Stwierdzam, iz realizacja powyzszego nie stoi
w sprzecznosci z rozporzadzeniem Nr 153 Wojewody Warminsko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r.
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztynskiego.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w osnowie.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje stronom zazalenie do Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Olsztynie w terminie 7 dni
od dnia dorgczenia postanowienia.

Z up. REGIONALNEGO DYRGK 7L
OCHRQ

Matgorzata Kupa
5 Naczelnik Wydzlaiu
Ochrony Przyrody i Obszarow Nalura 207

Otrzymuia:
1. Urzad Miejski w Biskupcu
2. Zaklad Uslug Projektowych i Nadzoru Budowlanego, Bronis
3. Teresai Waslaw Romancewicz
4. Alina, Heliodor i Robert Durzyriscy
5.  Halina Domurad
6. Krzysztof Domurad
7.k





[image: image61.jpg]v

T ul.Cementowa 3, 10-429 Olsztyn
4 Y tel. +48 89 535 66 30
POWIAT OLSZTYNSKI & i riie b

> www.powiat-olsztynski.pl

Powiatowa Stuzba Drogowa

NIP 739-30-19-602

' e-mail:psdolsztyn@powiat-olsztynski.pl

Olsztyn dn. 09.11.2009
PSDTech-w/7320/60/09

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 27.03.2003 o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia
14.06.1960 Kodeks Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. nr 98 z 2000r poz. 1071 z pozn.
zm.) w zwiazku z wystgpieniem URZAD MIEJSKI BISKUPIEC z dnia 22.10.2009r.
o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak:
7ZBL.7331-61/09, polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych
pofozonych nad jeziorem Dadaj - Etap I, dz nr 11/3, obr. Nowe Marcinkowo, gm. Biskupiec,

w zakresie drogi powiatowej Nr 1491 N dr kraj nr 57-Ruklawki-dr kraj nr 16
POSTANAWIAM

Uzgodni¢ przedlozony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego znak: ZBI1.7331-61/09, polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenach
rekreacyjnych polozonych nad jeziorem Dadaj - Etap I, dz nr 11/3, obr. Nowe Marcinkowo,
gm. Biskupiec, w zakresie drogi powiatowej Nr 1491 N dr kraj nr 57-Ruklawki-dr kraj nr 16
Warunki uzgodnienia :

1. zabrania si¢ umieszczania urzadzen nadziemnych liniowych linii energetycznych,
telekomunikacyjnych, rurociggéw, tasmociggéw wzdluz paséw drogowych poza
obszarem zabudowy w odleglosci mniejszej niz 5,00 m od granicy pasa drogowego.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie drogi powiatowej, ktdra zostata zaliczona do
klasy "L". Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (DZ.U. Nr 43 z 14.05.99 poz. 430) — szeroko$¢ w/w drogi w liniach
rozgraniczajacych poza terenem zabudowy i nie przeznaczonym pod zabudowg nie powinna
by¢ mniejsza niz 15,00 m dla drogi klasy “L” oraz nie mniejsza niz 20.00 m dla drogi klasy
P

Warmia

- warto!

A5




[image: image62.jpg]Wedhug ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 z 24.08.2004r

poz. 2086 z pdzn. zm.) :

2. obiekty budowlane przy drogach powinny by¢ usytuowane w odlegtosci min. 8,00 m od
zewngtrznej krawedzi jezdni drogi powiatowej na terenie zabudowy miast i wsi i min.
20,00 m poza terenem zabudowy, z wyjatkiem urzadzef zwigzanych z obstugg ruchu
drogowego, w tym urzadzen odwadniajacych i oswietleniowych.

Przej$cie poprzeczne pod droga nalezy zaprojektowaé metoda przecisku, prostopadle

do osi drogi w rurach ostonowych na glebokosci min. 1,5 m od rzednej nawierzchni drogi i

min. 1 m od rzgdnej dna rowu oraz min. 2 m od $rodka pni drzew przydroznych. Komory

przeciskowe nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosciach min. 1 m od granicy pasa drogowego.

Projekt techniczny budowy w/w inwestycji nalezy przedlozy¢é w dwoch

egzemplarzach w siedzibie Powiatowej Stuzby Drogowej w Olsztynie, w celu uzgodnienia.
UZASADNIENIE
Odstepuje si¢ od uzasadnienia poniewaz projekt uwzglednia interes stron.
POUCZENIE
Na niniejsze postanowienie stuzy zazalenie do Samorzadowego Kolegium

Odwotawczego w Olsztynie, ul. Kajki 10/12 za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni

od daty jego dorgczenia.

Otrzymuja :
1. Urzad Miejski Biskupiec,

2. Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Wydziat Gospodarki Nieruchomog$ciami,
@ Zaklad Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego Bronislaw Gadzicki, ul. Gen.
Zaruskiego 28, 10-687 Olsztyn,
4. ala

A37




[image: image63.jpg]s

POWIATOWA StUZBA DROGOWA

w OLSZTYNIE

ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn Olsztyn, 08.10.2009r.
NIP: 739-30-19-602, tel. 089 535 66 30

PSD-D/PSD '[[esclzhA/5444/227/09
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr
19, poz. 115 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.)
oraz uchwaty Nr 14/5/2003r. Zarzadu Powiatu w Olsztynie z dnia 13 marca 2003r. w sprawie udzielania upowaznienia do
zatatwiania spraw w imieniu zarzadu wynikajacych z funkcji zarzadey drég powiatowych po rozpatrzeniu wniosku
dotyczqcego uzgodnienia lokalizacji przej$¢ poprzecznych sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej
nr I491N relacji dr. krajowa nr 57 - Rukiawki - dr. krajowa nr 16 (dz. nr 11/3) w miejscowosci Nasy gmina Biskupiec orag
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1456Nrelacji Ruktawki - Biskupiec - Rzeck - dr. kraj. nr 16(dzialtka nr 190/2)
zlozonego przez Pana Bronistawa Gadzickiego Zaklad Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego w Olsztynie, ul. Gen.
Zaruskiego 28, 10-587 Olsztyn dzialajqcego z upowaznienia Zastgpcy Burmistrza Biskupca Pana Konrada Grabowskiego

ZEZWALAM

Na lokalizacjg przej$¢ poprzecznych sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1491N relacji

dr. krajowa nr 57 - Ruklawki - dr. krajowa nr 16 (dz. nr 11/3) w miejscowosci Nasy gmina Biskupiec oraz w pasie

drogowym drogi powiatowej nr 1456Nrelacji Ruklawki - Biskupiec - Rzeck - dr. kraj. nr 16(dzialka nr 190/2) zgodnie

z zalgezonym planem, ktéry jest integralng czg$cig niniejszej decyzji na nizej podanych warunkach.

Przejécie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasie drogowym na glgbokosci min. 1,50m od
nawierzchni drogi i min. 1,00m od dna rowu prostopadle do osi drogi w rurze ostonowej metodg przecisku na odcinku:
e Droganr 149IN
1x0,200mx 14,00m  (2,80m%)
e Droganr 1456M
1x0,160mx23,00m  (3,68m’)

2. Zabrania si¢ skladowania materiatéw i postoju sprzetu w pasie drogowym drogi powiatowej.

3. Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z wykonywaniem przejs¢ sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wystapi¢ z wnioskiem
do Powiatowej Stuzby Drogowej w Olsztynie o udzielenie zezwolenia na zajgcie pasa drogowego w celu umieszczenia w
nim w/w urzadzenia infrastruktury technicznej niezwiazanego z potrzebami drogi lub potrzebami ruchu drogowego.

W oparciu o zlozony wniosek zostanie wydana decyzja administracyjna w ktérej zostana naliczone oplaty za
umieszczenie urzadzenia nie zwiazanego z potrzebami drogi lub potrzebami ruchu drogowego zgodnie z uchwala Rady
Powiatu w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2003r. Nr X1/120/2003

Do wniosku nalezy doda¢ zalgczniki wymagane zgodnie z § 1 pkt. 3, 5i 6 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1
czerwca 2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140,
poz. 1481).

Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia nie zwigzanego z potrzebami drogi lub

potrzebami ruchu drogowego koszt tego przetozenia ponosi wiadciciel urzadzenia w przypadku gdy okres umieszczenia

urzadzenia w pasie drogowym jest dluzszy niz 4 lata, liczac od dnia wydania zezwolenia przez zarzadce drogi.

UZASADNIENIE
Stosownie do art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzgledniono w catosci zadania strony.
Powyzsza decyzja wywoluje skutki prawne na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 ze zm.)

POUCZENIE
Od niniejszego decyzji stuzy odwotanie za posrednictwem Powiatowej Stuzby Drogowej w Olsztynie do
Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

ROYMAtE L. S ucwssissavsssnitins OISZEyn, ditif ... tsssons it iiasiirss

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala,

Sprawe prowadzi: Izabela Waraksa, tel. 089 535 66 31

A29





[image: image64.jpg]WARMINSKIR PR

GBODEZJi | GEQINFORMA'

11-300 Biskuplec, ul. Nm
71

ZEDSIEBIORSTWO

B 897102125
] REG 510395251

cchi@gmail.com

Stadium

Projekt budowlano-wykonawczy

Nr zlec. ZBI.341-12/09|
Obiekt |Kanalizacja sanitarna Nr rys. 3
Tereny rekreacyjne :
.. | AdresINasy.Ruklawki -l etap gm. Biskupiec | Skala 1-1°°l°
Imie i nazwisko Uprbud. | Data | podpi
Projektant | mgr inz.B. Gadzicki | 513u- 1p-4ab| 15092009 —
Sprawdzil | mgr inz. R. Budrewicz | §13u.lp.4ab| 15.09.2009 | /

1359

Kier. Prac.

mgr inz. B. Gadzicki 7§13u.1 p.4ilb

15.09.200{

T

RE N8 cals

v Olsz siyvnic
Lilea v Biskupen
Wpisano do emdwcp

¥ 7’
w dniu 2 .
;

NE.....0

14

_‘ ,. »i uodpls

[
| { | { | kumehty z ponliaru uzupaml 7;.
i 1
| | ¢

t#r \g Powiatowe
eodezfi i Gospodarki Nieruchomobciami

, 7 mne; o}vs nbw ko Pracy w Biskupcu
e ju rze ozndczogym lmva,ffff?.‘?ﬁokmno
; tuglizdcii kosc mapy zasaumcze]
8 mgo do
\ asc/bu owiatowaho w dmu ﬁo ji .....

Prajskipwane obiskty wr\ewymagamepuwmmiam
uoo potiagyiq wylyczenu | mwmmucp posykonawczs|

"1 NADZORU BUDOWLANEGO
mgr in3. Bronistaw Gadzicki

7 — 589
SAD USLUG PROJEKTOVWCH j%
|| 10-687 Olsztyn, ul. Gen. Zarusklego 28

Tel. 342 54

NIP 739-103-19-06 REGON 510358913





[image: image65.jpg]| od—
B! by 5 },Kbﬂlwmi;
14

5 Lw.12677 (1, 27.09 1906, )
/3 t [{ T
: 0/ 127,

S
’/[1‘:1/()
,f Hba’ y/
) \»\H}"(J_. WS N

ﬁ}_ : 7)4125 9

A2 521;‘/

092
Bartosz

Starostwo Powiatowe
zial Geodezji | Gospodarki Nieruchomofciami
amiejscowe tanowisko Pncy w Biskupcu

W chszarze oznaczonym linia. Zz Q6x&- dokooeno

aktuslizacji treéci mapy zasadniczej.
Dokumenty Z pemiaru vzupetn

zasobu powiatowego w diiu ..
{ zaswicencjonowano pod A : /4 41/{,/
Ninigjsza map2 mote sludyé do cettw preeki owych.

Praeklowane obissly budowlang wymag3iace pervrotenia & | .

budowp poiegaid wymzenh i inwSAtAYZACH DOWYKOI o* %) POW'ATO“V}’A SféUZBA DROGOWA
prez joancetii dmm»ﬂwmn prac gng(g@;c \5“ N

Z r j \«\\‘\—*’

5573

owoa(: i data

NIONY
Whoch

&7 Kolno
971621 25
5. 510395251

| tel. 5015460
| NiP 742-127-88-77

e-mail: miroslaw.wioch@gmail.com
) USLUG PROJEKTOWYCH| |
| NADZORU BUDOWLANEGO | .
mgr inz. Rronistaw Gadzicki |
10-687 Olsztyn ul. Gen Zaruskteg? 28 :
NIP ﬂ;03-19-06 REGON 510358913 i
rStadi : - hrad
3 v\ \ |Stadium | Projekt budowlano-wykonawczy [Nrzlec. [zB13414
+\ 3&;9_ v || Obiekt Kanalizacja sanitarna Nr rys. 2@’
Adces Tereny rekreacyjne
Nasy-Ruklawki - etap-gm. Biskupiec | kAl 131007
» [ Imi Kk Upr.b Data
 civoniony na podstawie i . ¢ i nazwisko pr.bud. | aj .
2. 17 1988 Projektant | mgr inz.B. Gadzicki §13u. 1p.dab 4 5_09_20(}( ,
| kartograficane. Sprawdzil .| mgr inz. R. Budrewicz §13u.1p.4ab 15.09.2009—+/
Kier. Prac. | mgr inz. B. Gadzicki §],3u.1p.4ab) 15-09'208’-} :
e e | 1





[image: image66.jpg]I

“®

ZARZAD MFYIOPACTI i URZADZEN WODNVA iy
wOLSZ MY Nir Mragowo, ani o g
REJONOWY ODDZIAL w nkAGOWIE
11-700 Mragowo, ul. Widok 7
tel. (0-89) 741-36-12, fax (0-89) 741-81-02

UZGODNIENIE

MUW.DM-0703-22/09

Uzgadniam projekt kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych
potozonych nad jeziorem Dadaj w miejscowosci Nasy - Rukiawki ETAP |

gmina Biskupiec na nastepujacych warunkach:

1. Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepuje sie¢ drenarska na
gtebokosci 0,60-1,50 m ( zaznaczona na mapie kolorem niebieskim). Roboty
ziemne w zblizeniu z drenazem melioracyjnym wykonywaé recznie. Nie
zainwentaryzowane rurociagi drenarskie napotkane podczas prowadzenia
robot ziemnych nalezy zgtosi¢ do  tutejszego Oddziatu i ewentualne
uszkodzenia naprawi¢ pod naszym nadzorem.

Przy prowadzeniu robot zapewni¢ wiasciwy nadzor melioracyjny.
Rozpoczecie robot ziemnych zgtosi¢ do R/O w Mragowie.

4. Operat powykonawczy przekaza¢ do ZMiUW Rejonowy Oddziat w Mragowie.

KIEROWNIK ODDZIALU

S
Mieczystaw Ni




[image: image67.jpg]I~

6 Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z o.0.

6 6 11-300 Biskupiec ul. Chrobrego 26
464 Tel /fax 089 715 30 10
6 Sad Rejonowy w Olsztynie VIIT Wydziat Gospodarczy KRS nr 0000 195950
NIP 739-010-23-37
Kapital zakladowy i wplacony 580.000,00 zI

Biskupiec  16-03-2009

Urzad Miejski
ul Niepodlegtosci 2
11-300 Biskupiec

Dotyczy : podlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej projektowane;j sieci
kanalizacji sanitarnej dla dzialek rekreacyjnych potozonych nad jeziorem Dadaj
w miejscowosci Nasy i Ruktawki.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej whaczy¢ tymczasowo do istniejacego
kolektora tlocznego kanalizacji sanitarnej PE 63mm, ktéry jest polozony na
dziatce nr.197/18 .Informujemy ze przepustowos¢ w/w kolektora tlocznego
wynosi okoto 10m*h. W przypadku zwigkszonego zrzutu Sciekéw inwestor jest
zobowiazany zaprojektowaé nowy kolektor tloczny zgodnie Koncepcja
Programowo-Przesstrzenna Kanalizacji Sanitarnej Terenéw Rekreacyjnych Nad
Jeziorem Dadaj, ktory nalezy wlaczy¢ do oczyszczalni Sciekow w Rzecku.

1. Projekt sieci kanalizacji sanitamej dla w/w miejscowosci  powinien
przewidywaé¢ mozliwosé podlaczenia w przyszlosci do sieci kanalizacyjnej
dzialek rekreacyjnych polozonych nad jeziorem Bartosz oraz budynkow

mieszkalnych w miejscowosci Nasy.

2. Przepompownie $ciekow powinny by¢ zaprojektowane w poblizu drog
dojazdowych w przypadku braku naleiy zaprojektowaé utwardzone drogi
dojazdowe do tych przepompowni. Na kolektorze grawitacyjnym przed

przepompownig Sciekow zaprOJektovmc studnie rewizyjng z osadnikiem .

3. Ze wzgledu na wydobywajace si¢ zapachy z przepompowni gléwne
przepompownie Sciekow powinny by¢ oddalone 150 metréw od budynkéw

mieszkalnych .

4. Kolektory tloczne nalezy wiaczaé do studni rozpr¢znej posadowionej przy

nastepnej plzepomp()wni Sciekow.

5. Na przepompowni Sciekow zaprojektowac urzadzema (dozowniki) ktore
beda hikwidowaé  przykre zapachy wydostajace si¢ z przepompowni
Sciekéw. Dla kazdej przepompowni zaprojektowac studni¢ z zaworami
zwrotnymi i docinajacymi oraz trojnik ze zlaczka strazacka do plukania

kolektora tlocznego

6. Dhugie odcinki kolektorow tlocznych wyposazy¢ w studnie z zaworami i
trojnikami  do plukania sieci tlocznej. Studnie te powinny by¢

wyprowadzone 0,5 metra nad teren.

1a7





[image: image68.jpg]€

oy

7. Skrzynka sterownicza powinna by¢ posadowiona minimum 0,8 metra
mierzac od spodu skrzynki do terenu .

8. Przepompownie S$ciekow wyposazyé w urzadzenia monitorujace pracg
pomp oraz gléwne stanowisko monitorujace ktore nalezy urzadzic po
uprzednim uzgodnieniu z naszym przedsigbiorstwem .

9. Przydomowe przepompownie Sciekow wyposazyé w zasuwy odcinajace
doptyw $ciekéw z  glownego kolektora tlocznego ktore powinny byé
umieszczone w osobnej studni .

10.Dla przepompowni $ciekow w ktorych zostang zamontowane pompy o
wadze powyzej 50kg zaprojektowa¢ wyciagarki r¢czne lub elektryczne
montowane na stale lub czasowo .

11.Kolektor  grawitacyjny wykona¢ z rur PCV  studnie rewizyjne
zaprojektowaé z PCV lub PE o érednicy minimalnej 600mm
Zaprojektowa¢  przepompowni¢ Sciekdw z materialow odpornych na
naptyw wod gruntowych i opadowych

12.Dla glownych przepompowni Sciekow jezeli istnieje mozliwosé
podiaczenia do sieci wodociagowej zaprojektowac hydranty p-poz ktore
beda shuzyly do plukania-mycia tej przepompowni .Hydranty posadowi¢ na
w ogrodzeniu przepompowni .

49




[image: image69.jpg]“

i

“

&) Energa

operator

(1)
Numer 09/RB/05953 Menost Szozyino.  Daa27-10-2009
WARUNKI PRZYLACZENIA

10.

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Przylaczany obiekl:  przepompownia $ciekow P1
Lokalizacja: Nasy gm. Biskupiec
dzialka numer 14-437
Grupa przylaczeniowa: V
Moc przylaczeniowa: 4,5 kW
Miejsce przylaczenia:  Stacja transformatorowa NASY [S-1226),
Obwod NASY [1226-01].
Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia w zlaczu w Kierunku
instalacji odbiorcy
Rodzaj polaczenia z siecia; kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecia:
7.4, Zistniejacego slupa finii napowietrznej N wybudowac przylacze kablowe ze zigczem kablowo-pomiarowym.
7.2. W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrgbnym wnioskiem o okresienie warunkow przytaczenia.
Wymagany stopief skompensowania mocy biemej: tg $=0.4

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliiczeniowego:

9.1. Miejsce zainstalowania: zlacze kablowo-pomiarowe (1-licznikowe) posadowione przy linii ogrodzenia prejektowanej przepompowni w
granicy dzialki nr 437 od strony drogi dojazdowej.

9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz migjsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego: tréjbiegunowy wylacznik instalacyjny o pradzie
znamionowym 10 A, zainstalowane w czgsci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego .

9.3, Spostb pomiaru: bezposredni

94.  Licznikic

94.1.  3fazowy energii elekirycznej czynnej

95 Przystosowanie ukladow pomiarowo-roziiczeniowych do systemow zdainego odczytu danych pomiarowych: w kompetencjach

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsziynie.

96.  Wymagania dodatkowe:
96.1.  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane da oplombowania.
Dane dotyczage sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
10.1. Sie¢ o napigciu do 1kV:
10.1.1.  Uklad sieci TN-C.
10.1.2. Napigcie znamionowe sieci: 0,4 kV.
10.1.3. Prad zwarciowy w sieci w miejscu przylaczenia: 0.766 kA (rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego obliczy projektant).
10.14. System ochrony od porazed: samaczynne wylaczenie zasilania.
10.1.5. Parametry sieci elektroenergetycznej do miejsca przylaczenia:
10151, Moc transformatora w stacji NASY 63 kVA,
10152  Parametry obwodu 1226-01 do miejsca przylaczenia: 4 x 50mm2 Al. di. okolo 100m.

AsA





[image: image70.jpg]-

«

‘o

11

12

13.

14.

15,

16.

1.

Inne ustalenia:
11.1. Projekt budowlany:

11.1.1.  Zgodnie z ustawa Prawo Budowlane z dnia 4 lipca 1994 r. z poZniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac budowlano-
montazowych zwiazanych z realizacja niniejszych warunkéw nalezy opracowaC wymagang ww. przepisami dokumentacie
techniczna (projekt budowlany lub projekt zagospodarowania terenu) oraz uzyskac wiasciwa decyzje adminisiracyjng.

11.1.2.  Dokumentacjg techniczng przylacza nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybucji w Szezylnie.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (Dz.U. Nr 93 poz.
62322007 1).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscia przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Olsztynie.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa waine 2 lata od dnia ich okreslenia.

OPRACOWAL: ZATWIERDZIL
Zurow Krzysziof

O
3

2

muia:
Urzad Miejski w Biskupcu
ul. Niepodleglosci 2, 11-300 Biskupiec
ENERGA-OPERATOR 5 A. Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie S s
ul. Polna 28, 12100 Szczytno. Krzyszipf Wodkiewicz

=2





[image: image71.jpg]o

Nemer 09/R6/05951 Miejscowosé Szezytno D 271 02009 ;

WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

1. Przylaczany obiekt:  przepompownia Sciekow P3

Lokalizacja: Rukfawki gm. Biskupiec
dziatka numer 17-336

2. Grupa przylaczeniowa: V
Moc przylaczeniowa: 4,5 kW

4. Migjsce przylaczenia:  Stacja transformatorowa RUKLAWKI SLONECZNY BRZEG [S-0372),
Obwod KIER. S-14 BISKUPIEC [0372-05].

5. Migjsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku
instalacji odbiorcy

6. Rodzaj polaczenia z siecia: kablowe
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z

siecia:
7.1, Zistniejacego zlacza kablowo-pomiarowego Z-14 , wybudowat odcinek finii kablowej nN ze ziaczami kablowo-pormiarowymi - zgodnie z
opracowang dokumentacja techniczng.

7.2. W celu zasilenia placu budowy nalezy wystapi¢ z odrebnym wnioskiem o okreslenie warunkow przylaczenia.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg ®=0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1, Miejsce zainstalowania: Zlacze kablowo-pomiarowe S-18 posadowione zgodnie z opracowang dokumentacia techniczng
9.2, Rodzaji prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego: trojbiegunowy wylacznik instalacyjny o pradzie

znamionowym 10 A, zainstalowane w czesci pomiarowej ziacza kablowo-pomiarowego .
93,  Sposdb pomiaru: bezposredni
94.  Liczniki:
94.1.  34azowy energi elekirycznej czynnej

95 Przysiosowanie ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych do systemow zdalnego odczylu danych pomiarowych: w kompetencjach
ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.

96.  Wymagania dodatkowe:
96.1.  Urzadzenia pomiarowe winny by¢ oslonigte i przystosowane do oplombowania.
10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
10.1. Sie¢ o napigciu do 1KV:
10.1.1.  Uklad sieci TN-C.
10.1.2.  Napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV.
10.1.3. Prad zwarciowy w sieci w miejscu przylaczenia: ( zgodnie z projekiem).
10.14. System ochrony od porazefi: samoczynne wylaczenie zasilania.
10.1.5. Parametry sieci elektroenergetycznej do migjsca przylaczenia:
10.1.5.1.  Moc transformatora w stacji RUKLAWKI SLONECZNY BRZEG 160 kVA,
11. Inne ustalenia:
11.1. Projekt budowlany:
11.1.1. Dokumentacja techniczna - opracowana. z
37~ 100-0F 74 28

s
L5





[image: image72.jpg]“w

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiazujgcych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji ninigjszych warunkéw przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. (Dz.U. Nr 93 poz.
62322007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dia ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich okreslenia.

OPRACOWAL: - ZATWIERDZIL
Zurow Krzysziof

Otrzymuja;

1.

2

Urzad Miejski w Biskupcu

ul. Niepodleglodci 2, 11-300 Biskupiec

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Szczytnie
ul. Polna 28, 12-100 Szczytno.

ejonu
fch

Krzysztof Wodkiewicz

J
|
i
|
157





[image: image73.jpg]STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

10-516 Olsztyn pl. Bema 5
tel.089-521-05-39

GN.11.7444/1786/2009

OPINIA NR 1786/2009

Uzgodnienie projektu : sie¢ kanalizacji sanitarnej; sie¢ wodociagowa (przebudowa),
przylacze elektroenergetyczne zalicznikowe

Lokalizacja obiektu : gm. Biskupiec, NOWE MARCINKOWO dz. 395, 1/35, 373,
374, 394, 384, 385, 393, 392, 1/10, 1/11, 437, 396/1, 396/2, 11/3, 408, 409,
436, 435, 429, 430, 431, 432, 210, 212, 243, 234,216, 21%, 218, 219 220,
433, 434, 335/2, 335/1, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, 327, 340, 336/24,
336/23, 336/22, 336/21, 337, 271, 299, 298, 297, 296, 295, 1/14;
RUKLAWKI dz. 195/15, 195/14, 195/30, 195/6, 195/3, 195/37, 285, 337, 353,
354, 335, 336, 321, 331, 330/1, 329, 190/2, 197/8, 197/18

Zleceniodawca : Zaktad Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego
mgr inz.Bronistaw Gadzicki
10-687 OLSZTYN
Gen. Zaruskiego 28

Zlecenie z dnia: 2009-11-18

Projektant : mgr inz. Bronistaw Gadzicki

Inwestor : Urzad Miejski w Biskupcu
11-300 BISKUPIEC
Niepodlegtosci 2

ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Na pos_iedzen_iu.w dniu: _200971 1 -24_

Z:uzgadnia bezkolizyjna lokalizacje ww sieci uzbrojenia terenu z uwzglednieniem uwag zawartych w zatgczniku nri

*

* nigpotrzebne skreslic.

Uwagi dodatkowe .

1.Opinia niniejsza nie obejmuje uzgodnien dotyczacych:

1.Zajecia pasa drogowego /art.40 ustawy o drogach publicznych z 21.03.85r. Dz.U.14 z pozn.zm.

2.Zachowania wiasciwych odlegtosci obiektow budowlanych od zewnetrznej krawedzi drogi /art.43./

3.Przestrzegania przepisow Rozp.Min.Transp.i Gosp.Wodnej z 2.03.99 Dz.U.43 poz. 430

W powyzszych sprawach nalezy uzgodni¢ z:

- Generalng Dyrekcjg Drog Krajowych i Autostrad Oddziat w Olsztynie ul.Warszawska 89-odnosnie drog krajowych

- Wojewbdzkim Zarzadem Drog ul.Pstrowskiego 28 B-odnosnie drég wojewodzkich

4 Kolizji z urzadzeniami melioracji szczegétowych, ktore nie wehodza w skfad sieci uzbrojenia terenu art.2 pkt 11
ustawy "Prawo Geodezyne i Kart./ Dz.U.z 2005r. Nr 240, poz.2027 .

1L.1.W celu zachowania niezmiennego polozenia punktow osnowy geodezyjnej -roboty ziemne w promieniu 1,5 m

od punktu nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem przedstawiciela jednostki geodezyjnej obstugujacej budowe.

Fakt ten potwierdza geodeta wpisem do dziennika budowy. W przypadku zniszczenia punktow osnowy

geodezyjnej inwestor ma obowigzek na wiasny koszt zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego

wznowienie tych punktow.

Zatgczniki :
1.Sktad osobowy "Zespotu” i tres¢ uwag
2.Projekt zagospodarowania terenu
3. Uwagi TP SA
Przewodniczacy zespotu

7 up. STAROSTY () SZTYNSKIEGO

(1(%
oginska

espolu Uzgadniania
cii Projektowej

Emilia

=)




[image: image74.jpg]zalacznik nr 1

Skiad osobowy i uwagi zespotu uzgadniajacego do opinii nr  1786/2009 zdnia 2G.A44. 200

T Imig, Nazwisko
Lp | Nazwa Instytucji Uwagi Uzgadniajgcego Uzgadniajacego

| ; Podpis

{it iele:omunikgq'a POIIS('Ta SA ;lon : ik 3 7, 5 / :

| ‘echnicznej Obstugi Klienta Rozwdj i e (7

| Gospodarke; ZasobgalmilRegion Pé{njocy w U 2 ”f/ R ¢ ;

| Olsztynie

|2 | ENERGAOPERATOR SAOddzialw | ZG0c(nte & G Zgapluccincue rr

| Olsztynie 4;/'975/497? zd,,_'a OR.72. 2cpF
‘ RD §zw Ao

o SR S S

{3 | Pumorska Spélka Gazownictwa Sp. z
| 0.0. Oddziat Zakiad Gazowniczy w

| Olsztynie M UM)O'%

4 Pze&siel;orsmo Wodociagow i | ; - -~ | &
Pl 22 Gopo s &f:o'z:ﬂ: 2 iy O apynm p« A

- A eFics
5 Urzad Miejski w Biskupcu | lbu, ,(%

6 Wydziat Infrastruktury i Budownictwa w
Starostwie Powiatowym w Olsztynie l; ,
M

“

7 Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Olsztynie

8 Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie

| pagodme 2 TSP
‘ 4

Zalecenia czionkéw zespotu, Konsultacje / operatorzy sieci i zarzadey drog / :

i3

W obszarze opiniowanego opracowania dokonano wczesniejszych uzgodnien.
Opinia nr 1353/06, 144/07, 18%1/08, 502/06, 17/07, 19/07, 369/07,1960/08
dotyczaca dzialki(ek) nr 14-394, 14-393, 14-6/24, 14-384, 14-11/3, 14-435,
14-208, 14-211/1, 14-243, 14-213, 14-409, 17-197/17, 17-195/30, 17-190/2,
17-195/3, 17-321, 17-337, 17-335

Projektant/Inwestor zapoznal sie z w/w Zzgodnieniem.

T sél





[image: image75.jpg]Zat. nr. 3 do opinii nr. GN.11.7444/. f]fﬁ/zﬂﬂo

Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obstugi Klienta
Rozwdj i Gospodarka Zasobami Region Pétnocny

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdarisk
tel.: (0 58) 320 20 20

fax: (0 58) 320 33 22

www.tp.ol

Uwagi do Protokotu z posiedzenia

Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
zdn. .24, 7. 200

1. Odlegtosci projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejacej infrastruktury TP
zachowa¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia
26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. |

2. W przypadku koniecznoéci zaprojektowa¢ na skrzyzowaniach i zblizeniach
zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury TP zgodnie z ROZPORZADZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziemika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie. Projekt zabezpieczenia infrastruktury
telekomunikacyjnej powinien =zostaé opracowany przez osobe posiadajgca
uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjne;j.

3. Na 14 dni przed rozpoczeciem budowy powiadomi¢ bezwzglednie (pisemnie) TP
Pion Technicznej Obstugi Klienta Region Pétnoc, Wydziat Ewidenciji i Gospodarki

Zasobami ul. Pienieznego 21A (adres do korespondencji: 10 — 004 Olsztyn, ul.
Pienieznego 21A).

ot

J. Zielinski

A6




[image: image76.jpg]eVesaguanadannaVanadin
e A/ ' ; \ 1444 wj
<35) N 7/ ssasasse
P K ) & \ i "~ (zdnla M/t d : e
1418/ N DR N d‘&! "ew Ef__
/ \\\ N \\ 5 \.bl.kt - T
arr A N
& / N r 2&--:
S L %
......... 1z #id st \ 5 NS ey : WY
A
"2 mg\\ l | N i 56 \ : ikasiennd nln. ...E’fl‘- foans %-
% ' wil || eankou s wamapl podanyrmi nite] - bez o .
= =" ]| Doditkovpo uzgodnié w KE ENERGA 8.A, Oddziat w Olsztynio
e 1415 820

-
s S //
> o v

;
TSN a2
e

ol

>
HIZ~-.

| #5Bokumentatja podiega aprawdzgniu w KE ENERGA S.A. Oddziat w Olsztynie

35
/

Mnliheleki
T . TyehRE
: Lin]gﬁle’slomk@gmmezomonym.

s ~Wikuomaezs wibiojoy ouojssyey
(2144 %
roenergety— -

BJuzobyim

1442

1440 :
Kierownik Dziatu Eksplogtaciji

B 422

Przy skrzyzowaniach , zblizeniach 2 liniani
elektroenergetycznymi napowletrznymi
zachowac odlegtosc! | warunki techniczne
zgodnie 2 norma PN-75/E-65100.

R.E. Szczytno nie wyyaza Zgody na sadzenle pod
W/ liniami wysokepiennych drzew | krzewow.
Inwestor powinien zapewni¢ dostgg do stupéw

roenergetycznych dla stuzb technicz-
SZezytno.

R

i (1eqey) aiqey
A ‘0UMAz0z8 "3y m wayuedAsez
@Jd 1840 0p 950467 | In) 7 aud1zpnamp Auniso
© PENQSOISEZ Yemozfziys YOBISfaIl M iy EN
1980701150 [sujpBazazs Wajuemoyoez z ajuzod,

flzpemoud yiqey nz)qod m 80e1d ajyjezspp

'S21503/9/-

buiiou z ayupobz geugﬁul' ufr,iuz:
A18B1ausoyere IWEIqey Z guazyqz | BIUBMOZAZ)

ZAKEAD USEUG PROJEKTOWYCH
i NADZORU BUDOWLANE

10687 Olsztyn, ul. Gen. Zaruskiego 28

e 081908 FEOON bi0a56813
1. O reivol zqcfy r 55 e B
Reton :En get\ycz . N s NIR7SG: —
2. iv: p . kade w czadie robét kolizle, .o ] OZNACZENIE
|£L’«‘; liz,| skrzbzo ania\z ckynnymi St i i (@ 90-110mm
iuu tyuk fomi Elek oen sieC kan. sanit. thCZﬂ‘?] § 4
1428 e

o zqdzen podziemnych

i

T

€ ¢® 2520g6lng ost ino(ciq
o / ‘
2 6 ghie »l,érhyunsowych, ezpie-
-0%nych “Ldearaker, \
e ,/V P \

P

TO=—<—"0=siec kanaliz.grawitac. kam.
——+—— zasuwa zeliwna koin.

hydrant p. pozarowy ﬁ 80mm
;ﬁzao :

0,2m
z

nura onsionowa tvniu Arot





[image: image77.jpg]Rewolucyjne rozwigzania w dziedzinie dozownikow

MODD and BODD

Automatyczny dozownik do enzymow i bakterii z drenem

MODD (Zasilany sieciowo
dozownik z drenem) oraz
BODD (zasilany bateryjnie) sg
automatycznymi dozownikami,
ktére dostarczajg
zaprogramowang dawke
pojedynczego produktu.
Urzadzenia sterowane sa
zegarem czasu rzeczywistego
i pozwalajg na
zaprogramowanie
maksymalnie oSmiu pozycji.
Programowanie odbywa si¢ za
posrednictwem zewngtrznej
klawiatury krytej membrang;
dostep chroniony jest kodem:
wprowadzane komendy
pokazuje alfanumeryczny
wyswietlacz. BOOD posiada
system rownowazacy spadek
mocy baterii, szybko$¢ pracy
pompy wzrasta w stosunku do
spadku mocy baterii dzigki
czemu utrzymana zostaje
Wskaznik mocy baterii
widoczny jest na wySwietlaczu.

167





[image: image78.jpg]MODD and BODD

MODD 200

Jako atternatywny produkt w
stosunku do MODD, dozownik
MODD 200 daje jeszcze wigksze
moziiwoscl. Oprocz zalet

dozownika
MODD, MODD 200 dzieki
zastosowaniu podwajnej glowicy
oferuje mazliwoéé dozowania
dwéch produkttw | zwieksza
wskaznik przeplywu do 210 mifmin (silikon
5mm, wskaznik dia wody).

Dane techniczne i zalety
Programowanie

prosta obstuga, zabezpieczajacy kod
dostepu; mozliwosé ustawienia godziny
rozpoczecia, czasu pracy | godziny
zatrzymania pompy

Nowa obudowa

zamkniecie bez $rub i uchylany panet
frontowy dia tatwego dostepu

Plytka na nadruk

specjaine miejsce do nadrukowania logo
firmy

Wymienna glowica

prosty sposéb wymiany, réznorodnosé
materiakow rurki

Jednakowy wskaznik przeplywu
jednakowe parametry przeplywu dia obu
wers]i (zasilanej bateriami i zasilanej
sieciowo)

Wewnetrzna bateria zapasowa
przechowuje ustawienia do szesciu miesigcy
bez zasilania

Wskaznik pozimu baterii (BODD)
wskazuje poziom natadowania bateril,
ostrzega o niskim stanie natadowania bateril
Systam réwnowazacy spadek mocy
baterii (BODD)

czas pracy wzrasta w miarg spadku mocy
baterii

obudowa IP66

chroni przed kurzem i wodg

Atesty CE i petna zgodno$é z EMC

Dziatanie

Dane techniczne:

MODD - 230V AC (inne napiecie na zaméwienie)

BODD - 4 baterie (nie zataczamy baterii)

Zasilanie: MODD 230V AC 50/60Hz, Maksimum 10mA, Maksimum
2.5W

BODD 6V DC (4 baterie), Maksimum 0.4A, Maksimum 2.5W
Glowica: Przenoéna mini glowica z silikonowa rurka jako
wyposazeniem standardowym. Na zaméwienie dostepne wersje
wykonane z innych materiaiow.

Wekainik przeplywu: MODD (silikon Smm) - 75ml/min (wskaznik
dla wody)

BODD (silikon 5mm) - 76mU/min (wskaznik dia wody)

Obwéd kontrolny: Sterownik mikroprocesorowy z
alfanumerycznym wySwietlaczem LCD (16x2). Programowany przy
pomocy zewnetrzne] Klawiatury (4 przyciski) kryte] membrana.
Dostep chroniony kodem.

Silnik elektr.: 6V DC, 400mA ze skiz. biegéw 80 obr/min
Obudowa IP88M wodoszezelna, wytrzymata,

Zestaw instalacyjny: Dostepny na zamowienie

Atesty: EMC 89/336/EEC - EN61000-6-3:2001:EN61000-6-1:2001
LVD 72/23/EEC - EN60335-1

Wymiary: (mm ) Pojedynczy produkt - 290 x 220 x 220
Waga: (rednio) Pojedynczy produkt - 1.0 kg

Order Reference MODD BODD

maksymalne wymiary logo

50 x 50 mm

e
sox

¥

Produkt pozwala na zaprogramowanie o$miu pozycji obejmujacych czas
rozpoczecia i trwania pracy. Mozliwe jest programowanie uwzgledniajace dowolng.
kombinacje dni tygodnia. Kombinacja ustawien obejmuje zaréwno kazdy dzien

tygodnia, jak réwniez jedynie

dni robocze lub jedynie weekendy. Zaprogramowanie

urzadzenia na okreslony czas okreslonego dnia powoduje uruchomienie pompy
zgodnie z ustawieniem. Pompa rozpocznie pracg o wybranej godzinie, przez
wskazany okres czasu, w wybranym dniu tygodnia. Dostepne takze opcie z
licznikiem catkowitego czasu pracy pompy lub poszczegolnych cykli pracy.

169





[image: image79.jpg]“

-

N
iJm

SERVICES “nejnowszej
generacji
bezpieczne,
tel +48 600 460 115 wszechstronne,
fax +48 56 664 2377 ekonomiczne,
= : latwe w uzyciu
iimservices@wp.pl srodki czyszczace,
smarujace i
konserwujace”
% rima 1JM Services ®
> Produkty
> Nowosci Grupa B: BIOPRODUKTY -
> Pokazy video 5 PREPARATY BIOENZYMATYCZNE | PREPARATY CZYSZCZACO- |
DEZODORUJACE | PREPARATY ODTLUSZCZAJACE NA BAZIE OWOCOW
> Kontakt | CYTRUSOWYCH

PREPARATY BIOENZYMATYCZNE
Royal Flush — STEZONA MIESZANKA DETERGENTOW, NATURALNYCH
MIKROORGANIZMOW | ENZYMOW. Wiece; ...
Royal Flush Saszetki — STEZONA MIESZANKA DETERGENTOW,
NATURALNYCH  MIKROORGANIZMOW | ENZYMOW W  POSTACI
GRANULOWANEGO PUDRU. Wiece; ...

| MMWMEMJW

[¢)

R BIOLOGICZNY  PREPARAT DO CZYSZCZENIA
ZANIECZYSZCZEN ORGANICZNYCH — Wiece; ... | Wiece .
Drain Solution - BIOLOGICZNO-ENZY MATYCZNY SRODEK DO

ODBLOKOWYWANIA KANALIZACJI. Wiecgj ...

Blu-Away — BIOLOGICZNY PREPARAT DO CZYSZCZENIA LAZIENEK |
SANITARIATOW. Wiece; ...

Bio Mix — SILNY BIOLOGICZNY SRODEK DO KONSERWACJI UKLADOW
KANALIZACYJJNYCH. Wiecej ...

Bio Dose — BIOLOGICZNY PREPARAT DO KONSERWACJI KANALIZACJI.

Wiecej ...
Bio Clear — SILNY BILOGICZNY PREPARAT DO KONSERWACJI UKLADOW
KANALIZACYJINYCH Wiecej .. Bio Blocks — BIOLOGICZNE KOSTKI

TOALETOWE. Wiecej ...

PREPARATY CZYSZCZACO-DEZODORUJACE
Sta-Kill - PROFESJONALNY SRODEK DEZODORUJACY. Wiecej ...
Single Pass — SRODEK DO CZYSZCZENIA DYWANOW | OBIC MEBLOWYCH.

Wiece;j ...
Sanitaire — ABSORBUJACY SRODEK CZYSZCZACY W NAGLYCH
| WY PADKACH Wiece; ..

Bactericidal Cleaner _BAKTERIOBOJCZY SRODEK CZYSZCZACY. Wiece] ...

PREPARATY ODTLUSZCZAJACE NA BAZIE OWOCOW CYTRUSOWYCH
Citra Clean HP — PRZEMYSLOWY PREPARAT ODTLUSZCZAJACY. Wiecej ...
Citra Clean HD — SILNA EMULSJA ODTLUSZCZAJACA. Wiece;j ...

Citra Clean EX — PREPARAT ODTLUSZCZAJACY. Wiece;j ...

Citra Clean Concentrate — UNIWERSALNY PREPARAT MYJACY. Wiece; ...

Strona 1z2

¥/





PAGE  
99

_1240892702.unknown

