[image: image1.jpg]“

4. Wyposazenie zbiornika przepompowni w technologie

- Przewody hydrauliczne, DN '80, materiat: stal nierdzewna.
- Rura tloczna nierdzewna

= Kolano nierdzewne

- Zwegzka nierdzewna

- Wywijka nierdzewna

- Kotnierze aluminiowe

- Zasuwa nozowa

- Zawér zwrotny kulowy "SOCLA" Danfoss

- Prowadnice rurowe nierdzewne

- taficuch pompy nierdzewny

- Drabinka ztazowa nierdzewna

- Uszczelki

- Deflektor nierdzewny

- Kominek wentylacyjny nierdzewny

- Dwie porgcze ze stali nierdzewnej

- $ruby potaczeniowe nierdzewne

- Elektrody, kotki, silikon itp.

- Potaczenie rurociagu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wiaz nierdzewny (nieprzejezdny) o wymiarach 1000 x 700 do zbiornika @1500

Dodatkowe wyposazZenie zbiornika:
- Zawor ptuczacy
- Podest uchylny TWS/nierdzewny do zbiornika o $rednicy @1,5m

Uwagi:

- Przewdd ttoczny zakoriczony jest kotnierzem DN 80mm, Pn 10. Ksztattki do zmiany.

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

- Internetowy kiub dla projektantéw PANTA RHET Kilub Ekspertéow WILO
wszelkie informacie na stronie www.wilo.pl

Strona 4





[image: image2.jpg]Strona 5

5. Pompy:

Rzeczywisty punkt pracy:

- Wydajnosé Voomey = 5:0lfs = 18,0 m’/h
- Wysokos¢ podnoszenia Hpompy = 14,8 m
Dane techniczne pompy:
- Nazwa pompy FA 08.52W
- Liczba pomp 2
- Waga 76,0 kg
- Rodzaj ustawienia pompy BA - mokra
- Typ silnika T17-4/8H
- Dodatek uszczelnienia K T17K
- Obroty silnika 1450 1/min
- Moc znamionowa 3,5 kw
- Srednica wirnika @ 236 mm
- Wolny przelot pompy 80 mm
- Typ podstawy DN 80/2RK (SB) <240 kg
- Typ kabla zasilajacego HO7RN-F 7 G 1,5 mm?2
- Srednica @ 17 mm
- Dugos¢ kabla 10m
- Typ podiaczenia Direct
- Stopieri ochrony 1P68

Zaoferowana pompa wyposazona jest w:
- Gérny tacznik prowadnic
- Poéredni facznik prowadnic
- Zabezpieczenie silnika bimetaliczne, standardowe
- Czujnik wilgoci
- Przekaznik NIV101/A (230V, 50Hz, IP20)

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 80136 9456)

- Internetowy kiub dia projektantow PANTA RHET Klub Ekspertéw WILO
Wszelkie informacie na stronie www.wilo.pl





[image: image3.jpg]o

Strona 6

Zaoferowana pompa wyposazona jest w silnik typu T

- Silnik suchy chtodzony powierzchniowo,

- Ciepto jest oddawane do medium otaczajacege pompg,

- Przeznaczony do pracy w zanurzeniu - instalacja ,mokra” (praca ciagta - tryb S1),

- Mozliwo$¢ instalacji w pozycji pionowej i poziomej,

- System 1-komorowy - komora uszczelnienia z mozliwoécia montazu czujnika wilgoci.

Zaoferowana pompa wyposazona jest wirnik typu W

- Wirnik wortex typu otwartego,
- Bardzo duza niezawodno$¢ na blokowanie przy mniejszej sprawnosci.

Zaoferowana pompa wyposazona jest w uszczelnienia typu K
- Podwéjne uszczelnienie mechaniczne weglik krzemu na weglik krzemu (SIC/SIC) w opatentowanej kasecie,

- Niezalezne od kierunku obrotéw watu,

- Mniejsza dtugosé¢ zabudowy od uszczelnien klasycznych,
- Zgodne ze standardem Burgmanna,

- Zalety: wyzsza trwatos¢.

Uwagi:

- Charakterystyki pomp dotaczone w zataczniku

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

- Internetowy kiub dla projektantow PANTA RHET Klub Ekspertow WILO
wszelkie informacje na stronie www.wilo.pl





[image: image4.jpg]6. Tablica sterownicza:
Wyposazenie podstawowe:

- Wytgcznik gtowny

- Wytacznik réznicowo-pradowy

- Czujnik zaniku faz

- Przetacznik rodzaju sterowania reczny / automat

- Lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp i zasilania
- Zabezpieczenie przepigciowe kl.C

- Lampa alarmowa zewngtrzna

- Ogrzewanie szafy z termoregulatorem ( zabezpieczenie przed roszeniem ),
- Liczniki czasu pracy pomp,

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem

- Zabezpieczenia zwarciowe i przecigzeniowe

- Wyswietlacz poziomu $ciekow

- Sterownik

- Sonda hydrostatyczna

- Przewéd do sondy 10 metréw

- Plywak szt.1

Dodatkowe wyposazenie tablicy sterowniczej:

- Modut GSM

- Gniazdo do agregatu

- Gniazdo remontowe 230V
- Odwietlenie

Jezeli w wyposazeniu jest modut GSM - szafa zawiera grzatke z termoregulatorem,
przepieciéwke, zasilanie awaryjne.

Zasilanie przepompowni :

- Zasilanie jednostronne

Podiaczenie pomp :
- bezposrednie
Uwagi:

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

_ Internetowy klub dla projektantow PANTA RHEI Klub Ekspertéw WILO
wszelkie informacie na stronie www.wilo.pl

Strona 7

&7




[image: image5.jpg]WILO Poiska Sp. zo0.0. T +4822 7026161  Internet: www.wilo.pl
Al Krakowska 38, Janki  F +48 22 702 6100  E-mail: wilo@wilo.pl

REGON: 010774490, KRS: 0000126878
Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawie,

05-090 Raszyn 0801 369 456 Deutsche Bank S.A. O/Warszawa  XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP: 123-00-29-901 0801 DO WILO 04188000090000001100767000  Wysokosé Kapitatu Zakladowego: 1 620 000,00 21

7. Zalozenia do obliczenia przepompowni

- Maksymalny godzinowy naptyw Sciekow
- Obliczeniowa wysoko$¢ podnoszenia
- Rzeczywista wydajnosé pomp(y)
- Rzeczywista wysoko$¢ podnoszenia pomp(y)
- Minimalna wysoko$¢ zalania pompy
- Dopuszczalna liczba wiaczeri pompy w ciagu 1 godziny
- Liczba pomp roboczych
- Srednica przewod6w w przepompowni
- Predko$¢ przeptywu w przewodach przepompowni
- Rzgdna terenu
- Rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego
- $rednica i kat pierwszego doptywu
- Rzedna osi przewodu ttocznego
- $rednica zewnetrzna przewodu tlocznego na trasie
- $rednica zewngtrzna rury w stosunku do grubosci Scianek rury
- Predkos¢ przeptywu w przewodzie tlocznym na trasie
- Srednica zbiornika

8. Wyniki obliczen

- Retencja komory zbiornika
- wysokos¢ robocza
- wysokoé¢ catkowita zbiornika

1. Przy peinym naplywie $ciekéw
- Czas napefniania zbiornika
- Czas oprézniania zbiornika
- Tlod¢ cykli (na godzing)

2. Przy 50 % obliczeniowego naplywu
- Czas napetniania zbiornika
- Czas oprézniania zbiornika
- Tloé¢ cykli (na godzing)

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (0 801 36 9456)

- Internetowy klub dla projektantow PANTA RHET Klub Ekspertow WILO
wszelkie informacje na stronie www.wilo.pl

Q. =

Hopi =
Q =
= 14,8
= 638
= 15

Hunin

Ve

He

Q =
tap =
topr =

Nimaxr

Q =
= 3,04

thap

topr =

Strona 8

WILO

Data: 2009-09-20

33
14,8
5,0

80

= 0,99
= 128,80
= 127,15
Dldw b
= 127,20
Dy =
SDR =
Va =
Dy =

90,00

110
17
0,68
1.5

0,30
0,17
2,83

3,3
1,52
2,95
13,44

1,6

1,50
13,24

I/sek
m
I/sek
m

godz™

mm
m/s
m
m
mm
m
mm

m/s

3

I/s
min
min
godz™

/s
min

min
godz™

180 °

69





[image: image6.jpg]Strona 9

WILO Poska Sp. zo.0. T +48227026161  Internet: www.wilo.pl REGON: 010774490, KRS: 0000126878
Al Krakowska 38, Janki  F+48227026100 E-mail: wilo@wilo.pl Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy w Warszawie, w’Lo
05-090 Raszyn 0801 369 456 Deutsche Bank S.A. O/Warszawa  XIV Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

NIP: 123-00-29-901 0801 DO WILO 04188000030000001100767000 Wysokoéé Kapitatu Zakladowege: 1 620 000,00 zt

Data: 2009-09-20

Dotyczy obiektu: Nasy - Rukiawki Pompownia P3

9. Rysunek przepompowni

wysokos¢ zbiornika: 2,83 m

1000 x 700 materiat zbiornika: polimerobeton

typ: nieprzejezdny

0,10 m rzedna plyty przepompowni 128,90 m

000 e e — rzedna terenu 128,80 m

rzedna osi krééca kablowego PVCd110

-0,60 m Dn 17 mm 5 128,20 m

Prowadnice

rzedna osi krééca przewodu tlocznego

-1,60m | Dn 110 mm 127,20 m
przewody ttoczne W przepompowni
Dn 80 mm

|| A | R e 127,35 m

rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-1,65 m = Dn 90 mm 127,15 m
-1,70 m rzedna poziomu "Alarm gérmy” 127,10 m
-1,75 m rzedna poziomu 'START' 127,05 m
-1,92 m rzedna poziomu 'STOP' 126,88 m
-1,97 m rzedna poziomu ‘Alarm dolny* 126,83 m
TloSE! Pompa: FA 08.52W 1450 obr
pomp Silnik: T 17-4/8H 3,5 kw
2 Kable: HO7RN-F 7 G 1,5 mm? 10m
-2,61m rzedna dna zbiornika 126,19 m
-2,73m —X rzedna podtoza ( dna wykopu ) 126,07 m

1,5m

WILO Pumpen Intelligenz:

- Infolinia: 0 801 DO WILO (080136 9456)

_ Internetowy kiub dla projektantow PANTA RHEI Klub Ekspertéw WILO
wszelkie informacie na stronie www.wilo.pl





[image: image7.jpg]Projekt: Wykonano: 2009-09-20 w l Lo

Projekt numer: Wykonal:
Dane techniczne
Pompa zatapialna do sciekow FA 08.52W  z silnikiem T 17-4/8H

2

= Wymiary w mm Rodzaj
a 710 r 110 Kréciec ssaw ny
: s f e o
c
d 110 v 15 B0
e 340 w 433 Kréciec splukujacy
] s : oo
y
h 374 z 170 sk iy
i 210 Ustaw ienie mokre
i 50 DNBO/2RK  51.17580
k 98
q 69





OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 ze zmianami/ oświadczam, że projekt budowlano-wykonawczy „Kanalizacja sanitarna na terenach rekreacyjnych położonych nad jeziorem Dadaj-ETAP I w miejscowości Nasy-Rukławki gm. Biskupiec” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Dokumentacja techniczna została wykonana w stanie kompletnym.

Projektant:

mgr inż. Bronisław Gadzicki

Sprawdzający:

mgr inż. Roman Budrewicz

Olsztyn-03.11.2009r.

OŚWIADCZENIE

w sprawie wpływu na środowisko projektowanej kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych położonych nad jeziorem Dadaj w miejscowości Nasy-Rukławki I ETAP gm. Biskupiec

1. Wstęp
W opracowanej dokumentacji przedstawiono dwa warianty odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych:

Wariant I: zrzut ścieków kanałami grawitacyjno-tłocznymi za pomocą przepompowni ścieków /szt2/i podłączenie do istniejącej kanalizacji we wsi Rukławki i odprowadzenie przez istniejący kolektor do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rzeck k/Biskupca

Wariant II: budowa nowej oczyszczalni ścieków, przepompowni i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Rukławki

2. Technologia wykonania
Do realizacji w/w przedsięwzięcia wybrano wariant I ze względu na ograniczone do minimum zajęcie terenu, brak konieczności wycinki drzew. Proponowany wariant jest najkorzystniejszy dla środowiska gdyż nie przewiduje budowę nowej oczyszczalni ścieków. Rurociągi kanalizacyjne będą zlokalizowane wzdłuż trasy komunikacyjnej Nasy-Rukławki.

Budowa kanalizacji sanitarnej jest inwestycją liniową. Średnia szerokość pasa podczas budowy sieci kanalizacyjnej wynosi 4m, a przepompownie ścieków w ilości 2 szt. będą ogrodzone 6x6m i 8x8m z bramami wjazdowymi.

Projektowana trasa sieci kanalizacyjnej nie przewiduje trwałych nasadzeń i krzewów.

Przewody stosowane do budowy kanalizacji to rury kamionkowe oraz polietylen PE. Łączenie rur szczelne za pomocą uszczelek gumowych oraz zgrzewania, gdzie nie ma możliwości przedostawania się ścieków do gruntu. Stosowane rury kanalizacyjne posiadają atest zdrowotny.

Projektowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko z uwagi na:

-szczelne komory z polimerobetonu w przepompowniach ścieków

-szczelność rur i sposób ich łączenia /uszczelki oraz zgrzewanie/

-szczelne studnie rewizyjne z kręgów betonowych łączonych na wpust wraz z uszczelkami gumowymi

-odprowadzenie ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Rzeck 

-stosowane materiały nie spowodują skażenia wód gruntowych

-nie przewiduje się wytwarzania odpadów niebezpiecznych dla środowiska

-podczas wykonywania wykopów w systemie mechanicznym za pomocą koparek, występujące hałasy będą ograniczone do minimum poprzez zabezpieczenia wynikające z przepisów bhp i organizacji robót

Na powyższe została wydana decyzja Nr18/2009 przez Burmistrza Biskupca o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 26.10.2009r. zatwierdzająca technologię wykonania robót wg projektu budowlano-wykonawczego 

Projektant Bronisław Gadzicki

Olsztyn-29.10.2009r.

Wykaz działek przez które przechodzi projektowana sieć kanalizacji sanitarnej Nasy-Rukławki gm. Biskupiec na terenie obrębu geodezyjnego Nowe Marcinkowo i Rukławki
	L.p.
	Nazwisko i imię lub instytucja
	1 Adres
	Nr działki
	Uwagi

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Wejchert Sylwia Maria
	05-230 Kobyłka

ul. Wołomińska 38
	Nr373

obręb14

Nowe Marcinkowo

Nr374

jw.
	

	2
	Chojnowski Adam

Owczarzy Marek

Chodkowski Jacek

Zarosa-Chodkowska Anna

Filipowicz Ryszard

Filipowicz Jadwiga Józefa

Lewandowski Zbigniew Waldemar

Lewandowska Małgorzata Kamila

Trylski Tomasz Franciszek

Trylska Elżbieta
	05-200 Wołomin

ul. Polska 32B

31-532 Kraków

ul. Pola 7/69

10-698 Olsztyn ul Diamentowa 11D

05-250 Radzymin

ul. Szkolna 6

01-139 Warszawa

ul. Górczewska 23/15

04-672 Warszawa

ul. Klimontowska 17F


	Nr394

obręb14

Nowe Marcinkowo
	89-5353947

22-7866114

d.226314773

k.608464450

	3
	Bieniada Robert Tadeusz

Zgliczyńska Agata
	04-690Warszawa 

ul. Mirtowa 4/18
	Nr384

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	4
	Suwała Andrzej Wiktor

Suwała Agnieszka Antonina
	03-075 Warszawa 

ul. Brzezińska 27B
	Nr385

obręb14

Nowe Marcinkowo
	d.224243202

k.695160236

k.603063950

	5
	Biedak Zdzisław Kazimierz

Biedak Jadwiga Wanda

Chojnowski Bogusz 

Chojnowska Elżbieta

Ciechacki Krzysztof

Ciechacka Aleksandra Wanda

Kuźnieców Jacek

Kuźnieców Lubarska Justyna Maria

Lewandowski Zbigniew Waldemar

Lewandowska Małgorzata Kamila

Ziółkowski Zygmunt

Ziółkowska Elżbieta
	10-693 Olsztyn

ul Kleberga 1/3

10-692 Olsztyn

ul. Mroza 12/9

11-300 Biskupiec

ul. Szpitalna 16A/4

03-982 Warszawa

ul. Abrahama 12/53

01-139 Warszawa

ul. Górczewska 23/15

Nowe Marcinkowo 20

11-300 Biskupiec
	Nr393

obręb14

Nowe Marcinkowo
	k.697924111

89-7154975

	6
	Kuźnieców Jacek

Kuźnieców Lubarska Justyna Maria
	03-982 Warszawa

ul. Abrahama 12/53
	Nr392

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	7
	Pieniak Leszek

Wilczek-Pieniak Monika
	05-400 Otwock 

ul. Przechodnia 8
	Nr1/10

obręb14

Nowe Marcinkowo

Nr408

Jw.
	

	8
	Skorupka-Skorupska Wanda
	50259 Pulheim August-Bebel Str.45 /Niemcy/
	Nr1/11

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	9
	Bojańczyk-Paczesna Elżbieta

Marat-Ponder Joanna

Szczelina Michał Sebastian

Pieniak Leszek

Wilczek-Pieniak Monika
	05-501 Piaseczno

ul. Księcia Józefa 3A

05-840 Brwinów

ul. Przczelińska 22

02-593 Warszawa

ul. S. Żaryna 5/92

05-400 Otwock 

ul. Przechodnia 8
	Nr437

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	10
	Brzeziński Lech Zdzisław
	81-402 Gdynia

ul. Biskupa Dominika 26/1
	Nr396/1

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	11
	„Grupa Inwestycyjna Mazury” Spółka z o.o.
	01-014 Warszawa

ul. Żytnia 15/8
	Nr396/2

obręb14

Nowe Marcinkowo
	k.608464450

	12
	Skarb Państwa, 

Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie
	10-429 Olsztyn

ul. Cementowa 3
	Nr11/3

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	13
	Durzyński Robert


	02-353 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 25/33
	Nr409

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	14
	Frost Joanna Dorota

Konopnicka Paulina Maria

Kopysiewicz Anna

Kopysiewicz Ksenia Ewa

Sawicka Elżbieta Joanna

Stankiewicz Lucyna

Wojciechowski Witold Janusz 

Fijałkowski Marek Adam

Fijałkowska Anna Iwona

Józwik Marek

Józwik Danuta

Kobus Kazimierz

Kobus Marianna

Oleksiewicz Radosław

Oleksiewicz Beata Maria

Osowski Sebastian Marian

Osowska Renata Izabela

Walczak Jan Adam

Walczak Janina Wiktoria
	10-180 Olsztyn

ul. Wczasowa 5B

02-646 Warszawa

ul. F. Joliot-Curie 17/6

Janki ul. Godebskiego 4A

05-090 Raszyn

Rybie ul. Lecha 9

05-090 Raszyn

67-200 Głogów

ul. Głowackiego 8A/30

42113 Wupertal Siemen Str. 16 /Niemcy/

42113 Wupertal Siemen Str. 14 /Niemcy/

02-685 Warszawa

ul. O. Langego 2/40

06-230 Różan

ul. Kopernika 3

11-200 Bartoszyce

ul. Kardynała Wyszyńskiego 9/17

USA 2222 W. Course 

Riverwoods 600-15 IL.

25-618 Kielce

ul. Miła 20

20-100 Busko Zdrój

ul. Żeromskiego 10
	Nr435

obręb14

Nowe Marcinkowo
	29-7669673

p.297643142

	15
	Nisiewicz Jan

Nisiewicz Regina Elżbieta
	Nasy gm. Biskupiec
	Nr210

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	16
	Cichecka Erna

Imad El Dine Ibrahim

Michalska Ibrahim Beata Ewa

Jabłoński Andrzej

Jabłońska Dorota Wioletta
	Nasy gm. Biskupiec

90-573 Łódź

Ul. Wróblewskiego 42

Nasy 6/2 gm. Biskupiec
	Nr212

obręb14

Nowe Marcinkowo
	k.501399607

k.721124559

	17


	Gmina Biskupiec
	11-300 Biskupiec 

Jw. Niepodległości 2
	Nr243

obręb14

Nowe Marcinkowo

Nr220

Jw.

Nr195/30

Obręb17

Rukławki

Nr195/6

Jw.

Nr195/3

Jw.

Nr337

Jw.

Nr336

Jw.

Nr321

Jw.

Nr331

Jw.

Nr330/1

Jw.

Nr329

Jw.

Nr190/2

Jw.
	

	18


	Romancewicz Wacław

Romancewicz Teresa
	11-300 Biskupiec 

ul. Plażowa 48
	Nr234

obręb14

Nowe Marcinkowo Nr333

Jw.
	89-7153072

	19
	Durzyński Robert

Durzyński Heliodor Mieczysław

Durzyńska Alina Kazimiera
	02-353 Warszawa

ul. Szczęśliwicka 25/33


	Nr216

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	20
	Domurad Krzysztof

Domurad Halina Wanda
	Nasy gm. Biskupiec
	Nr218

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	21
	Frost Joanna Dorota
	10-180 Olsztyn

ul. Wczasowa 5B


	Nr434 obręb14

Nowe Marcinkowo

Nr335/1

Jw.

Nr335/2

Jw.
	

	22
	Kamiński Waldemar Józef

Kamińska Mariola Jolanta
	05-085 Kampinos

ul. Ogrodowa 19


	Nr334

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	23
	Brojewski Tadeusz

Brojewska Anna
	05-091 Ząbki

ul. Szwoleżerow 59
	Nr332

obręb14

Nowe Marcinkowo

Nr331

Jw.
	

	24
	Szczepańska Kamila
	05-270 Marki

ul. J. Piłsudskiego 209B
	Nr330

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	25
	Szczepański Jan

Szczepańska Dorota Barbara
	05-270 Marki

ul. J. Piłsudskiego 209B
	Nr329

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	26
	Nowak Halina
	11-700 Mrągowo

Osiedle Mazurskie 27/4
	Nr328

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	27
	Bogdan Katarzyna Weronika

Majkowska-Bogdan Grażyna
	01-926 Warszawa

ul. Pabla Nerudy 40/90
	Nr327

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	28
	Baron Tomasz

Bogdan Katarzyna Weronika

Majkowska-Bogdan Grażyna

Dolat Tadeusz

Dolat Marianna Krystyna
	Bartąg 96

11-033 Bartąg

01-926 Warszawa

ul. Pabla Nerudy 40/90

10-845 Olsztyn

ul. Rzepakowa 8
	Nr340

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	29
	„AMD” Sp. z o.o.
	11-300 Biskupiec

ul. Wojska Polskiego 7
	Nr336/24

obręb14

Nowe Marcinkowo

Nr336/23

Jw.

Nr336/22

Jw.

Nr336/21

Jw.

Nr337

Jw.
	

	30
	„TRANSCO&CO” Spółka z o.o.
	00-508 Warszawa

Al. Jerozolimskie 29/29
	Nr271

obręb14

Nowe Marcinkowo
	Własność

Kukie Jan wg aktu notarialnego Nr879/2007r z dn.21.02.07

	31
	Kukie Jan

Kukie Ewa
	Rukławki 13

11-300 Biskupiec
	Nr299

obręb14

Nowe Marcinkowo

Nr298

Jw.

Nr297

Jw.

Nr296

Jw.nr295

Jw.
	

	32
	Zima Elżbieta Anna
	02-793 Warszawa

ul. Belgradzka 4/34
	Nr1/14

obręb14

Nowe Marcinkowo
	

	33
	Dworczak Jan Józef

Dworczak Ewa
	Piotrów 120

62-812 Jastrzębniki
	Nr195/15

Obręb17

Rukławki
	

	34
	Laskowski Robert

Wiśniewska Joanna
	10-824 Olsztyn

ul. Gronowa 19

11-300 Biskupiec

ul. B. Chrobrego 18B/3
	Nr197/8

Obręb17

Rukławki

Nr197/18

Jw.
	


Sporządził:

Bronisław Gadzicki

Olsztyn-20.11.2009r.

[image: image8.jpg]SKUPCA
1 dleglosel 2
~riiazurskie

Biskupiec, 30 listopada 2009 r.

Decyzja Nr 6/09
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 50 i 51 ust. 1, art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postepowania Administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Bronistawa Gadzickiego - Zaktad Ustug
Projektowych i Nadzoru Budowlanego Bronistaw Gadzicki z siedziba w Olsztynie dziatajacego w imieniu Gminy
Biskupiec,

ustalam

lokalizacje inwestycji celu publicznego polegajacej na:

budowie kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyinych potozonych nad jeziorem Dadaj - ETAP I
w miejscowosci Nasy-Rukiawki, na dziatkach nr 11/3, 234, 216, 217, 218, 219 | 220 potozonych w obrgbie
NOWE MARCINKOWO, gmina Biskupiec

dla ktérej inwestorem jest Gmina Biskupiec

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji
Whnioskowana inwestycja dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych potozonych nad jeziorem
Dadaj — ETAP I w miejscowosci Nasy-Ruktawki, na dziatkach nr 11/3, 234, 216, 217, 218, 219 i 220 potozonych w
obrebie NOWE MARCINKOWO, gmina Biskupiec.

2. Warunki i zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw odrebnych

1) Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagari ksztattowania tadu przestrzennego:
a) Dokumentacje techniczna opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno-wysoko$ciowej z oznaczeniem
granic nieruchomosci;
b) Przebieg projektowanych sieci wymaga uzyskania zgody wiadcicieli nieruchomosci, przez ktére bedzie
przebiegaé;
c) Dopuszcza sie zmiang przebiegu trasy projektowanych sieci w celu ominiecia utrudnien terenowych lub
zachowania istniejacego drzewostanu.
d) Projektowa¢ zgodnie z warunkami dysponenta sieci wodociagowej.
2) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej:
Nie ustala sie.
3) Ustalenia dotyczace ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:
Teren planowanej inwestyciji znajduje si¢ w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyriskiego.
Przy projektowaniu inwestycji nalezy przestrzegaé przepisow zawartych w Rozporzadzeniu Nr 153
Wojewody Warmirisko-Mazurskiego z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu
Pojezierza Olsztyriskiego (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 198, poz. 3104)
4) Ustalenia dotyczace obstugi komunikacyjnej:
Obstuga komunikacyjna terenu: istniejacymi drogami publicznymi.
5) Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej:
a) budowa kanalizacji sanitarnej;

3. Wymagania dotyczace ochrony intereséw 0séb trzecich
Przy zagospodarowaniu terenu nalezy spetni¢ wymagania dotyczace intereséw prawnych oséb trzecich
w granicach okreslonych przez ustawy i zasady wspdtzycia spotecznego.

4. Linie rozgraniczajace teren inwestycji
Linie rozgraniczajace. teren inwestycji oznaczone sa na mapie stanowiacej zatacznik graficzny nr 1 do decyzji,
ktéra otrzymuje inwestor oraz w aktach sprawy znajdujacych sie w Urzedzie Miejskim w Biskupcu.

Pozostate warunki
1) Projektowanie zleci¢ uprawnionej jednostce.
2) Projektowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

3) Przed wystapieniem o pozwolenie na budowe dokumentacje techniczna nalezy uzgodni¢ w Powiatowym
Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Olsztynie

4) Dokumentacije techniczng ziozy¢ we wiasciwym organie celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

Uzasadnienie decyzji

Teren przedmiotowej inwestycji:
- nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

- nie jest przeznaczony pod lokalizacjg inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o ktérych
mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- nie jest przeznaczony pod lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, o ktérych mowa w
art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W trakcie prowadzenia postepowania administracyjnego zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, przygotowanie projektu decyzji zgodnie z art. 60 ust. 4 powierzono osobie
wpisanej na liste izby samorzadu zawodowego urbanistow.




[image: image9.jpg]Warunki i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajace z przepiséw odrebnych
pozwalajg, na ustalenie, ze realizacja planowanej inwestycji w sposob okreslony w niniejszej decyzji nie spowoduje
naruszenia tadu przestrzennego, waloréw architektonicznych i krajobrazowych, wymagan ochrony $rodowiska,
ochrony dziedzictwa kulturowego i débr kultury, ochrony zdrowia, waloréw ekonomicznych przestrzeni, prawa
wiasnosci, potrzeb obronnosci i bezpieczeristwa paristwa oraz potrzeb interesu publicznego.

Pouczenie

Zgodnie z art. 63 ust. 2 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym niniejsza decyzja nie
rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0séb trzecich.

Wnioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do gruntu nie przystugujq roszczenia o zwrot naktadow
poniesionych w zwiazku z otrzymana, decyzja ustalajacq lokalizacje inwestycji celu publicznego. Od niniejszej decyzji
stuzy stronom wniesienie odwotania do Sa ego Kolegium Odwotawczego w Olsztynie za po$rednictwem
Burmistrza Biskupca w terminie 14 dni o;l«dg’a\j@dq'q nia.

¢ o s Ve
s S
o b

ilan

5q
e

Otrzymuija:
1) Zaktad Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego Bronistaw Gadzicki
10-687 Olsztyn, ul. Gen. Zaruskiego 28 ,

2) Gmina Biskupiec,
11-300 Biskupiec Al. Niepodlegtosci 2

3) wg. rozdzielnika
4) ala
Do wiadomosci:

1) Starostwo Powiatowe w Olsztynie
10-516 Olsztyn, Plac Bema 5

Decyzja niniejsza wobsg nlg2 pZenia
przez strony odwotania w przew|d anym
terminie - uprawomocnita ske,

NS TOR
eN) PRZEYTRZENNEGO

iNsz Zbrzeski





[image: image10.jpg]\

iis ¢ 6/32
s gtz "\

e

/1.

W N
AL amSTRZ bg
45, M4 a0n |
e
gy L
B Y
#Ieiy

R P L -




[image: image11.jpg]BIURD ANALTFEZANE PROJFIONTE
410708 Olsztyn, ' ul. Promienista ze
tol: D8O B2B4Z4Z farx: 089 5240002

emali: dar.mgun-ﬁwv-pl

UCHWALA Nr XXX VII/283/06
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 30 marca 2006 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGQSPODAROWANTA
PRZESTRZENNEGO TERENOW REKREACYINYCH
W OBREBIE NOWE MARCINKOWO - WIES NASY, W
GMINIE BISKUPIEC

opublikowana w:

Dzienniku Urzgdowym Wojewodziwa
Warmifisko - Mazurskiego

Ne 70, poz. 1264 z dnia 30.05.2006 .

BURMISTRZ BISKURGA
11-300 BISKUP\EC
woj. armifisko-Mazur kie





[image: image12.jpg]ROZEN & ROZEN

PRACOWNIE AUTORSKIE URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

mgr inZ. arch. Izabella Ossowska — Rozen

mgr in. arch. Piotr M. RoZen

architekciSARP

tel./+48 89/ 534 06 30; tel./ fax./+48 89/ 527 74 33; e-mail: roz@sarp.org.pl
NIP 739-101-25-53; 10-115 Olsztyn, ul. Sarmowskiego 31

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
TERENU ZABUDOWY REKREACYJNEJ W OBREBIE RUKLAWKI
GMINA BISKUPIEC
BURMISTRZ BISKUPCA

11-300 BISKUPIEC
woj. Warmiliisko-Mazurskie

Uchwalony Uchwata Nr XL/301/06

Rady Miejskiej w Biskupcu

z dnia 31 maja 2006 .

Opublikowany w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Warmirisko-Mazurskiego Nr 107
z dnia 09 sierpnia 2006 T. poz. 1714

mgr in. arch. lzabella Ossowska — Rozen ’ f///“/
wpis na listg POIU Nr G-013/2002 upr. urb, nr 1088/00 /

|

Aol





[image: image13.jpg]‘_P:
VR0 ANALTEZN®

10-708 Ol.ztyn. wl. Proml-nl.t- 26
teol: O8O0 S234242 fax: 089 5240002
emalli: darekiaguna@wp-pl

UCHWALA Nr XXIII/162/04
Rady Miejskiej w Biskupcu
z dnia 19 pazdziernika 2004 r.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO DLA TERENOW
REKREACYJNYCH ,,SLONECZNY BRZEG” W
OBREBIE RUK L A W KT, GMINA BISKUPIEC

opublikowana w:

Dzienniku Urzedowym Wojewodziwa
Warmifisko — Mazurskiego
Nr 161, poz. 2007 z dnia 22.11. 2004 .

A AROJEKTOWYCH
D26 BYDOWLANEGD
gt inz. Bronjstaw Gadzicki

10-687 Q' ’(yw uI en, Zaruskch 28
2 54 10

NIP 7361031506, REGON 510358913 ; Aoz





[image: image14.jpg]wevkomal

WARMISSKIE FRZEDSIENIORST WO

GRODRI | GROINFORMATYEI $9. 1.0

14:300 e, ol Nspodiepioist 4
W89 7152538

I, {
e

- B e i
S| e Ly

| 1B e g vy s





[image: image15.jpg]UWAGH: 0- puakt i e

art. 15 uet. § wetawy 1 d3

Prasro geodeayime |

\

wany

\





[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]o (oo obesd Wmy:




[image: image18.jpg]ISTRZ BISKUPCA
ugize. AL Niepodieglosci 2

woi warmiisko-mazurskie

Biskupiec, dnia 26.10.2009r.
ZB1.7624-27/09

DECYZJA Nr 18/2009
o §rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 i ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a takze § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczqco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowar zwiqzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu o oddzialywaniu na Srodowisko
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po
rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zlozonego przez Pana Bronistawa Gadzickiego - Zaklad Ustug Projektowych i Nadzoru
Budowlanego - dziatajacego w imieniu Inwestora - Gminy Biskupiec

STWIERDZAM

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na: , Budowie kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych potozonych nad
jeziorem Dadaj-ETAP I w miejscowosci Nasy-Rukiawki, gm. Biskupiec” zlokalizowanego na
dziatkach o numerze ewidencyjnym:

obreb 14-Nowe Marcinkowo, gm. Biskupiec dz. nr 395, 1/35, 373, 374, 394, 384, 385, 393,
392, 1/10, 1/11,437, 396/1, 396/2, 11/3, 408, 409, 436, 435, 429, 430, 431, 432, 210, 212,
243,234,216, 217, 218, 219, 220,:433, 434,.335/2,;335/1, 334,333,332, 331, 330,329, 328,
327, 340, 336/24, 336/23, 336/22, 336/21, 337, 271, 299, 298, 297, 296, 295, 1/14;

0brebl7- Ruklawki, gm. Biskupiec dz. nr 195/15, 195/14, 195/30, 195/6, 195/3, 195/37, 285,
337, 353, 354, 335, 336, 321, 331, 330/1, 329, 190/2, 197/8, 197/18.

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na

$rodowisko charakterystyka planowanego przedsiewziecia oraz karta informacyjna

przedsiewziecia stanowia zataczniki do decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

UZASADNIENIE

+

W dniu 01.09.2009r. do tut. Urzgdu Miejskiego w Biskupcu wplynal wniosek
dotyczacy wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia
polegajacego na: , Budowie kanalizacji sanitarnej na terenach rekreacyjnych potozonych nad
jeziorem Dadaj-ETAP I w miejscowoSci Nasy-Ruklawki, gm. Biskupiec” , zZtozony przez Pana
Bronistawa Gadzickiego - Zaktad Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego (ul. Gen.
Zaruskiego 28, 10-687 Olsztyn) - dziatajacego w imieniu Inwestora - Gminy Biskupiec.

Do wniosku dotaczono wymagane przez ustawe zataczniki, tj. karte informacyjna
przedsiewziecia, wypis z ewidencji gruntow oraz mapy obejmujace przewidywany teren, na
ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obszar, na ktéry bedzie to przedsigwzigcie
oddziatywac.

Gmina Biskupiec planuje pozyskanie funduszy unijnych na realizacj¢ przedmiotowej
inwestycji. Obszar, na ktérym realizowane ma by¢ przedsigwzigcie w czesci objety jest
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

M2




[image: image19.jpg]Burmistrz Biskupca przed wydaniem niniejszej decyzji zapewnil stronom czynny
udziat w kazdym stadium postepowania oraz umozliwit wypowiedzenie si¢ co do zebranych
dowodéw i materiatéw.

Na podstawie zlozonych dokumentéw stwierdzono, ze liczba stron postepowania
przekracza 20, dlatego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko zastosowano art. 49 Kodeksu postgpowania administracyjnego,
co oznacza, ze Burmistrz Biskupca poprzez obwieszczenie zawiadomit strony o wszczeciu
postepowania administracyjnego w sprawie wydania uwarunkowan Srodowiskowych dla
przedsiewzigcia, wskazujac jednoczeénie na mozliwos¢ zapoznania si¢ z wnioskiem oraz
wnoszenia uwag i zastrzezen do wniosku, o organie wiasciwym do wydania decyzji i
rozpatrzenia ewentualnych uwag oraz organach wiasciwych w sprawie wyrazenia opinii
dotyczacych przedmiotowej sprawy. Informacje zamieszczono na tablicach ogloszeniowych
w tut. Urzedzie Miejskim w Biskupcu, we wsi Rukiawki i Nasy oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej (www.bip.biskupiec.pl). Zgodnie z obowiazujacymi przepisami - art. 21 ust. 1 pkt
9 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie(...) dane o wniosku
zamieszczono takze w publicznie dostepnym wykazie (www.sios.biskupiec.pl) - karta
informacyjna Nr 132/A/2009. W sprawie planowanego przedsigwzigcia nie wptynely zadne
uwagi i wnioski.

Przedmiotowe przedsigwziecie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 72a rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych
znaczqeo oddziabwaé na Srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowar zwiqzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzqdzenia raportu oddzialywania na Srodowisko
(Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z pozn. zm.) kwalifikuje si¢ do grupy mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, dla ktérych raport o oddziatywaniu na $rodowisko
moze by¢ wymagany.

Zgodnie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie(...), przeprowadzenie oceny oddziatywania przedsigwzigcia na srodowisko wymaga
realizacja planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na
$rodowisko, jezeli omawiany obowiazek zostal stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 w/w
ustawy tj. po uwzglednieniu szczegélowych uwarunkowan srodowiskowych planowanej
inwestycji.

Burmistrz Biskupca, po analizie dokumentacji, uwzglgdniajac szczegbtowe
uwarunkowania $§rodowiskowe, o ktérych mowa wyzej, stwierdzil, iz przedmiotowe
zamierzenie inwestycyjne nie bedzie powodowa¢ negatywnego oddziatywania na érodowisko,
a wiec nie istnieje konieczno$é przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko
(postanowienie z dnia 06.10.2009r., znak: ZBI.7624-27/09).

Stosownie do art. 64 ust. 1 przedmiotowej ustawy postanowienie wydano po
zasiggnigciu opinii Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie oraz
Starosty Olsztynskiego, ktéry zgodnie z art. 156 w odniesieniu do przedsiewzigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na érodowisko wykonuje zadania regionalnych
dyrektoréw ochrony $rodowiska, w zakresie dotyczacym opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko w terminie roku od dnia wejécia w
zycie niniejszej ustawy.

Oba wyzej wymienione organy podzielity poglad Burmistrza Biskupca orzekajac o
braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedmiotowego przedsiewzigcia na
$rodowisko:

- Starosta Olsztyhiski - postanowienie z dnia 14.09.2009r. (data wptywu 17.09.2009r.), znak:
GS./I/TV/7633/197/5025/2009/W

- Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie-opinia sanitarna z dnia 29.09.2009r.
(data wptywu 30.09.09r.), znak: ZNS.4316-208-1/09.

Strony postgpowania zostaty poinformowane o wydanym postanowieniu w trybie art.
49 Kodeks postgpowania administracyjnego poprzez umieszczenie obwieszczenia na tablicy

2





[image: image20.jpg]A

i»

ogloszef w siedzibie Urzedu Miejskiego w Biskupcu, w miejscowo$ciach: Ruktawki i Nasy
oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.biskupiec.pl). Dodatkowo
informacje o postanowieniu umieszczono w publicznie dostgpnym  wykazie
(www.sios.biskupiec.pl) - karta informacyjna Nr 165/B/2009.

W ramach inwestycji planuje si¢ wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
tlocznej z przepompowniami S$ciekéw dla potrzeb bytowo-gospodarczych zabudowy
rekreacyjnej w miejscowosci Nasy-Ruktawki, gm. Biskupiec. Z informacji zalgczonej do
wniosku wynika, ze sie¢ kanalizacji grawitacyjnej wykonana bedzie z rur kamionkowych
0 @ 02 m i dhugosci ok. 0,4 km, laczonych za pomoca gumowych uszczelek, natomiast
kanalizacja tloczna z rur polietylenowych PE zgrzewanych o @ 63+110 mm i dfugosci ok. 3,9
km. Scieki odprowadzane zostana za pomoca dwéch przepompowni (6 x 6 m oraz 8 x 8 m) do
istniejacej kanalizacji sanitarnej we wsi Ruktawki, a nastgpnie do oczyszczalni Sciekow w
miejscowosci Rzeck, gm. Biskupiec.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej realizowana bedzie na dziatkach o
nastepujacych numerach ewidencyjnych:

obreb 14-Nowe Marcinkowo, gm. Biskupiec- dz. nr 395, 1/35, 373, 374, 394, 384, 385, 393,
392, 1/10, 1/11, 437, 396/1, 396/2, 11/3, 408, 409, 436, 435, 429, 430, 431, 432, 210, 212,
243,234, 216, 217, 218, 219, 220, 433, 434, 335/2, 335/1, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328,
327, 340, 336/24, 336/23, 336/22, 336/21, 337,271, 299, 298, 297, 296, 295, 1/14;

obreb 17- Ruktawki, gm. Biskupiec- dz. nr 195/15, 195/14, 195/30, 195/6, 195/3, 195/37, 285,

337, 353, 354, 335, 336, 321, 331, 330/1, 329, 190/2, 197/8, 197/18.

Omawiane przedsigwzigcie rozpatrywane byto w dwéch wariantach:

- wariant I- zrzut $ciekéw kanatami grawitacyjno-ttocznymi za pomoca przepompowni
(szt. 2) i podiaczenie do istniejacej kanalizacji sanitarnej we wsi Ruktawki i odprowadzenie
istniejacym kanatem do oczyszczalni $ciek6w znajdujacej si¢ we wsi Rzeck koto Biskupca;

- wariant II- budowa nowej oczyszczalni $cickéw, przepompowni i kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-tlocznej w miejscowosci Ruktawki.

Do realizacji w/w przedsiewziecia wybrano wariant I ze wzgledu na ograniczone do
minimum zajecie terenu, brak koniecznosci wycinki drzew. Proponowany wariant jest
najkorzystniejszy dla rodowiska, nie przewiduje budowy nowej oczyszczalni Sciekow- Scieki
kierowane beda do istniejacej oczyszezalni. Za realizacja projektu przemawiajg konieczne
wymogi nadrzednego interesu publicznego.

Rurociagi kanalizacyjne zlokalizowane beda w poblizu drég dojazdowych i
przebiega¢ beda przez grunty poszczeg6lnych uzytkownikéw dziatek rekreacyjnych, przez
tereny niezalesione.

Projektowana sie¢ jest inwestycja liniowa, podziemna, ktéra nie wymaga trwatego
zajecia terenu. Trasa zostala zaprojektowana w spos6b eliminujacy i minimalizujacy
negatywne oddzialywanie na $rodowisko. W trakcie prowadzenia prac nie przewiduje sig
usuwania zadrzewiefi ani niszczenia szaty rolinnej, naturalnej rzezby terenu i waloréw
krajobrazowych. Zastosowane materialy i technologie do budowy sieci kanalizacyjnej oraz
potaczen gwarantuja szczelnosé uktadu przed infiltracja i eksfiltracja.

Podczas budowy wykorzystywane beda paliwa oraz energia elektryczna do napedu
maszyn budowlanych. Wystapi réwniez zapotrzebowanie na surowce w postaci piasku i zwiru
na wykonanie podsypek pod budowg kanalow grawitacyjnych $ciekowych. Do
przeprowadzenia prob szczelnosci i ptukania rurociagow zostanie wykorzystana woda w
ilosci ok. 22,0 m’. Ilo§¢ sciekéw bytowo-gospodarczych powstajacych przy budowie
kanalizacji zwiazana bedzie z liczba zatrudnionych os6b i zalezna od organizacji pracy. Na
placu budowy przewiduje si¢ zainstalowanie przeno$nego sanitariatu.

Omawiana inwestycja jest przedsiewzigciem o krotkotrwatym oddziatywaniu,
ograniczonym gléwnie do fazy jego realizacji, zwiazanym z prowadzonymi pracami
ziemnymi. Zrédlem emisji hatasu i zanieczyszczen do powietrza, ponad stan istniejacy, beda
pracujace maszyny i sprzet budowlany. Oddzialywanie inwestycji na etapie realizacji zadania

3




[image: image21.jpg]bedzie miato charakter lokalny i krétkotrwaty, utrzymujacy sie w porze dziennej, do czasu
zakonczenia realizacji inwestycji. Powstajace w trakcie budowy niewielkie ilosci pylu oraz
zanieczyszczen gazowych ogranicza si¢ swoim oddziatywaniem do terenu budowy. W
zwiazku z realizacja inwestycji nie przewiduje si¢ wytwarzania odpadéw, w tym odpadéw
niebezpiecznych. Emisja zanieczyszczen w istotny spos6b nie wptynie na jako$¢ srodowiska,
a ingerencja w poszczegblne komponenty $rodowiska zawezona bgdzie do minimum.
Uciazliwosci wynikajace z prowadzenia rob6t budowlanych sg trudne do uniknigcia jednak
podlegajg ograniczeniu poprzez zastosowanie dobrych praktyk budowlanych, a zwlaszcza
poprzez prawidlowo prowadzony nadzér.

Teren inwestycji polozony jest na Obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza
Olsztyhskiego oraz w sasiedztwie jeziora Dadaj oraz jeziora Bartosz, jednak trasa kanalizacji
nie przebiega tuz przy linii brzegowej jezior, od ktoérych oddziela je m.in. pas naturalne;
roslinnosci brzegowej oraz co najmniej 50 m pasa terenu. Budowa kanalizacji sanitarnej na
terenach zlokalizowanych w poblizu jezior jest rozwiazaniem bardzo korzystnym z uwagi na
ochrone woéd jezior przed niekontrolowanym zanieczyszczeniem Sciekami m.in. ze
zbiornikéw bezodptywowych znajdujacych sie na terenach rekreacyjnych. Cale
przedsiewzigcie realizowane bedzie przy uzyciu $rodkéw o znikomym wplywie na
$rodowisko, a teren po wykopach zostanie przywrécony do stanu jak najbardziej zblizonego
do pierwotnego.

Analizujac wniosek pod katem uwarunkowan zwiazanych z kwalifikowaniem
przedsiewzigcia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko stwierdzono, ze nie
jest ono zlokalizowane na obszarach Natura 2000. Ponadto uznano, ze z uwagi na rodzaj
przedsigwziecia, oddzialywania beda mialy zasigg lokalny (bez ryzyka transgranicznych
oddziatywan), krétkotrwaty (ograniczony jedynie do fazy realizacji) i odwracalny. Z uwagi na
zakres planowanej inwestycji nie wystapi mozliwo$¢ kumulowania si¢ oddzialywan, a
wystapienie powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie mie¢ niekorzystnego wptywu na zdrowie
ludzi, nie pogorszy istniejacego stanu $rodowiska, nie bedzie oddziatywaé negatywnie na
zaden z elementow Srodowiska naturalnego (wody podziemne i powierzchniowe,
powierzchnie ziemi i naturalne uksztaltowanie terenu), nie spowoduje odprowadzenia do
érodowiska szkodliwych substancji, a w trakcie jej eksploatacji nie bedzie uwalniata
szkodliwych energii. Docelowo przyczyni si¢ do poprawy warunkéw bytowo-gospodarczych
na terenie objgtym inwestycja.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia
zalaczonej do wniosku o wydanie decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach oraz
uzyskanych opinii, po rozpatrzeniu lacznych szczegétowych uwarunkowar, o ktérych mowa
w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko,
stwierdzono, Ze organizacja robét budowlanych w fazie realizacji przedsigwzigcia oraz
zastosowane rozwigzania techniczne zminimalizuja negatywne oddziatywanie na $rodowisko,
a eksploatacja nie zmieni dotychczas istniejacych warunkéw w Srodowisku.

Majac powyzsze na uwadze organ prowadzacy postgpowanie odstapit od wymogu
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla wymienionego w sentencji
zamierzenia inwestycyjnego.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 9 w/w ustawy niniejsza decyzja o Srodowiskowych
uwarunkowaniach ~ zostanie  umieszczona ~w  publicznie  dostgpnym  wykazie
(www.biskupiec.sios.pl).

POUCZENIE
1. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwziecia nie rodzi praw do
terenu inwestycji oraz nie narusza praw wiasnosci i uprawnieni oséb trzecich, a




[image: image22.jpg]wnioskodawey, ktéry nie uzyskat praw do terenu, nie przyshiguje roszczenie o zwrot
naklad6w poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzjg.

2. W mysl art. 86 decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach wiaze organ wydajacy
decyzje, o ktérej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13 ustawy.

3. W mys$l art. 72 ust. 3 decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku
o wydanie decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-13. Wniosek ten powinien by¢
zlozony nie pézniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna.

4. Zgodnie z art. 72 ust. 4 termin, o ktérym mowa wyzej, moze ulec wydtuzeniu o dwa lata,

. jezeli realizacja planowanego przedsiewzigcia przebiega etapowo oraz nie zmienily sig

warunki okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.
¥ 5. Od decyzji stuzy stronie prawo wniesienia_odwolania do Samorzadowego Kolegium

URZAD MIEJSKI w BISKUPCU

11-300 Biskupiec, Al. Niepodiegiosci 2 Decyzja niniejsza wobec nieztozenia
woj. warmirisko-mazurskie praez strony odwotania w przewidzianym
REFERAT INFRASTRUKTURY i ARCHITEKTURY terminie - uprawomocnifa sie.

Tel 0-8© 715 0114
g 02614 2003 LD IN
mgr inz. AT

s

Otrzymuja:

D Pan Bronistaw Gadzicki, Zaktad Ustug Projektowych i Nadzoru Budowlanego,
ul. Gen. Zaruskiego 28, 10-687 Olsztyn;

2. Strony postepowania zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, w
zwiazku z art. 74 ust 3 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie...,
podano do publicznej wiadomosci poprzez obwieszczenie.

3. ala.

Do wiadomoéci:
1. Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn;
2. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olsztynie, ul. Zonierska 16, 10-561 Olsztyn.

M7




PAGE  
30

