OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania są przyłącza kanalizacji deszczowej dla działek nr 369/2, 91/4, 93/4. 94/7 obręb 2 – Miasto Biskupiec (terenu przyległego do bloku nr 5 przy ulicy Kopernika w Biskupcu).

Zakres opracowania

Opracowanie zawiera trasy przewodów poszczególnych przyłączy i instalacji ze średnicami oraz ich spadkami. Dobrano i określono rodzaj proponowanych materiałów.

Podstawa opracowania

  - Plan sytuacyjny

  - Aktualne przepisy i normy PN

  - Uzgodnienia z Inwestorem

  - Warunki techniczne wydane przez Urząd Miejski w Biskupcu z dnia 30. 06. 2014 r.

Charakterystyka obiektu

Obiekt jest istniejącym budynkiem usługowym.

Opis rozwiązań projektowych kanalizacji deszczowej

Wody opadowe odprowadzane będą do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej ø315

Projektowane przyłącze należy włączyć do istniejącej studni. Przyłącze kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur kanałowych PVC „Wavin”, kielichowych łączonych na uszczelki gumowe  o średnicy 250, 200 i 160 mm. Pod powierzchniami utwardzonymi stosować rury PCV jednorodne lite gładkie SN8.

Zaprojektowano studnie rewizyjne z kręgów betonowych ø 1200 mm. Studnie zwieńczone będą włazami żeliwno-betonowymi. Na studniach należy zastosować osadniki o głębokości 0,5m. Powierzchnie zewnętrzną studzien zabezpieczyć dwa razy preparatem BITIZOL R. Przejście przez ścianę studni rewizyjnych  wykonać należy za pomocą tulei przejściowej typu szczelnego.

Do odwodnienia ulicy zaprojektowano wpusty uliczne z osadnikiem głębokości 1m. Wpust deszczowy wykonać zgodnie z K.B.4.-4.12.1/5 z kręgów * 500 typ WUo-II-A i kratą klasy D400. Wpust posadowić na podsypce z piasku grubości 10 cm. Zasypkę wokół wpustu starannie zagęścić. Bezpośrednio pod pierścieniem odciążającym wykonać podsypkę piaskową grubości 10 cm.  Lokalizacja wpustów deszczowych wg części drogowej.

Rzędne posadowienia włazów studni rewizyjnych oraz wpustów ulicznych należy dopasować w trakcie budowy do rzędnych niwelacji projektowanego terenu

Roboty ziemne wykonać mechanicznie lub ręcznie z odkładem urobku 1 m od krawędzi wykopu. W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem terenu wykopy należy wykonać ręcznie. Dno wykopu pod ułożenie rury należy wykonać ręcznie. Kanał deszczowy należy układać w wykopie na podsypce piaskowej grubości 15 cm, a w przypadku wystąpienia wody gruntowej na podsypce żwirowo-piaskowej gr. 20 cm. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej długości, w co najmniej 1/4 obwodu. Grubość obsypki ochronnej powinna wynosić co najmniej 30 cm. Zagęszczenie w strefie ochronnej zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypkę wykopu wykonać warstwami grubości 20 cm starannie ubijanymi, do uzyskania stopnia zagęszczenia gruntu ~ 98 %. Obsypkę i zasypkę wykonać w całości piaskiem dowiezionym.

Studnie rewizyjne powinny spełniać wymagania PN-B-10729.

Przewiduje się odwodnienie wykopów jedynie w przypadku opadów deszczowych - powierzchniowe. Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Z uwagi na znaczne zmniejszenie elastyczności rur z PVC w niskich temperaturach należy unikać montowania rur przy temperaturze poniżej 00C. Po ewentualnych nocnych przymrozkach należy zawsze poczekać do chwili podniesienia się temperatury powyżej + 50C.

Studnie wykonane są jako monolityczny element z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych, (beton klasy C35/45) mrozoodpornych F-100 i wodoszczelnych W6, o nasiąkliwości < 5%,  wyposażonych w stopnie złazowe. Zwieńczenie studni stanowi żelbetowa płyta pokrywowa z zamontowanym włazem żeliwno - betonowym klasy D400 o średnicy dn 600 mm oparta na żelbetowym pierścieniu odciążającym. W terenie zielonym dopuszcza się montaż włazów klasy C250. Przejścia przez ściany studni wykonać jako szczelne i elastyczne. Elementy studni łączone są za pomocą uszczelek gumowych.  Studnie kanalizacyjne wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne.

Studnie pod wpusty deszczowe zaprojektowano betonowe o parametrach jak w/w, średnicy dn 500 mm, z osadnikiem o głębokości 1,0 m, ruszty żeliwne, na zawiasach, klasy D400. Wpust posadowić na podsypce z piasku grubości 10 cm. Zasypkę wokół wpustu starannie zagęścić. Bezpośrednio pod pierścieniem odciążającym wykonać podsypkę piaskową grubości 10 cm.

Warunki wykonania i montażu

- Przepisami B.H.P.

Całość robót powinna być wykonana przez firmy specjalistyczne zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Roboty ziemne dla uzbrojenia zewnętrznego

- Roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi normami Dz. Urz. Nr 4/89, Zarządzenie 47 oraz BN-81/8976-06. Zabezpieczenie ścian wykopów zgodnie z normą PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. Zachować szczególną ostrożność na istniejące podziemne i nadziemne uzbrojenia. Oprócz naniesionych kolizji mogą wystąpić także kolizje z uzbrojeniem podziemnym nie zinwentaryzowanym.

- Roboty ziemne w całości wykonać mechanicznie i ręcznie w miejscach kolizyjnych zgodnie z normą PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02.

- W trakcie prowadzenia robót ziemnych zachować ostrożność oraz zabezpieczyć istniejące urządzenia podziemne przed uszkodzeniem.

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników o terminie rozpoczęcia robót, których urządzenia kolidują z trasami rurociągów.

- Przy budowie rurociągów stosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach z użytkownikami uzbrojenia oraz wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami,

- Przed rozpoczęciem wykopów trasa rurociągów w terenie powinna być geodezyjnie odtworzona. Przed zasypaniem wykopów należy wykonać  inwentaryzację trasy i rzędnych ułożenia rurociągów.

- Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociągi lub kable traktować jako czynne powiadamiając o ich odkryciu ewentualnych użytkowników i uzgodnić z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji.

- Prace montażowe przy budowie przyłącza wody i kanalizacji należy prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów zastosowanych rodzajów rur oraz obowiązującymi przepisami wykonania i odbioru zewnętrznych przewodów.

- Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych i montażowych zainteresowane instytucje, które istniejące uzbrojenie występuje w rejonie prowadzonych robót – zastosować się do uwag i zaleceń zawartych w protokole ZUDP.

- Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z przepisami i normami polskimi

- Po zakończeniu robót nawierzchnię w pasie drogowym należy doprowadzić do stanu pierwotnego i przekazać zarządcy drogi

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji istniejącego uzbrojenia. Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) należy dostosować do warunków geotechnicznych i istniejącego uzbrojenia terenu.

Sposób odwodnienia wykopów, dostosowany do warunków gruntowo-wodnych panujących w czasie wykonywania robót, zaprojektowany zostanie przez Wykonawcę. Podczas wykonywania wykopów należy zwrócić szczególną uwagę na niedopuszczenie do zawilgocenia i uplastycznienia gruntów spoistych.

Wykop zostanie zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Zabezpieczenie ścian wykopów na poszczególnych odcinkach należy dostosować do ich głębokości.

Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie budowy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań. Przejścia dla pieszych zabezpieczyć kładkami o nośności 150 kg/m2. Minimalna szerokość winna wynosić 0,75 m. Kładki muszą posiadać barierkę na wys. 1,1 m, poprzeczkę na wysokości 0,65 m i krawężnik o wysokości 0,15 m. Kładkę oprzeć min. 1 m poza krawędzie wykopu.

W miejscach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego (zwłaszcza czynnego w czasie wykonywania robót związanych z budową niniejszych przewodów) wykopy wykonywać ze szczególną ostrożnością pod nadzorem gestorów sieci. Ewentualny sposób zabezpieczenia wykonawca uzgodni z gestorem sieci.

Podłoże pod rury należy przygotować zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie 
z PN – EN 13043:2004. Rury układać na podsypce piaskowej grubości 20 cm z zagęszczeniem poprzez ubijanie. Obsypkę przewodów wykonać warstwą piasku grubości 30 cm ponad wierzch rury z zagęszczeniem ubijakiem ręcznym.

Zasypanie rurociągów prowadzonych w ulicach i poboczach do głębokości 1,2 m powinny uzyskać wskaźnik zagęszczenia co najmniej Is≥ 1,00, na większej głębokości wskaźnik co najmniej Is≥ 0,97.

Użyty materiał i sposób zasypania nie może powodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz ochrony przed korozją. Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej będzie zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia przewodu.

Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych i przemysłowych  oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzywa sztucznych" 
PKTSGGiK W-wa 94 r.

# WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY W SPRAWIE SPORZĄDZENIA SZCZEGÓŁOWEGO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ SZCZEGÓŁOWEGO ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH, STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI

- Zakres robót

- obejmuje projekt przyłączy kanalizacji deszczowej dla działek nr 369/2, 91/4, 93/4. 94/7 obręb 2 – Miasto Biskupiec (terenu przyległego do bloku nr 5 przy ulicy Kopernika w Biskupcu).

Planowane roboty obejmować będą branże: instalacji sanitarnych.

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- prace obejmują teren w Biskupcu przy ulicy ul. Kopernika,  dz. nr: 369/2, 91/4, 93/4. 94/7 obręb 2.

Skala zagrożenia zdrowia ludzi

- podczas wykonywania prac przewiduje się skalę zagrożenia zdrowia ludzi:

A – dużą – przy montażu urządzeń, armatury i rurociągów, występuje ryzyko poparzenia ludzi oraz upadek przedmiotów.

B – małą – istnieje niebezpieczeństwo drobnych urazów spowodowanych używanymi narzędziami, porażenie prądem podczas eksploatacji elektronarzędzi itp.

Zakłada się, że powyższe elementy ewentualnego zagrożenia zdrowia ludzi zostaną wyeliminowane poprzez wcześniejsze przeprowadzenie odpowiedniego instruktażu oraz bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP oraz wykonanie odpowiednich zabezpieczeń.

Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych

- teren w sąsiedztwie miejsca wykonywania w/w prac należy zabezpieczyć poprzez odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie na czas prowadzenia robót budowlanych.

Przeprowadzenie instruktażu pracowników

- przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, stosowanie odzieży ochronnej, elementów zabezpieczających pracowników oraz sprawowanie stałego nadzoru w czasie wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych pozwoli wyeliminować zagrożenie podczas prowadzonych prac instalacyjnych .

Przechowywanie materiałów budowlanych oraz narzędzi przeznaczonych do w/w inwestycji

- po uzgodnieniach z właścicielem terenu i analizie dokumentacji projektowej materiały budowlane oraz sprzęt budowlany winny być odpowiednio zabezpieczone przed osobami postronnymi (przed kradzieżą) i jednocześnie nie stwarzać utrudnienia dla komunikacji pieszej i samochodowej oraz nie tarasować dróg ewakuacyjnych na wypadek pożaru, awarii oraz innych zagrożeń.

Dokumentacja projektowa

- oraz inne materiały niezbędne do prawidłowego prowadzenia budowy (dot. eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych) winna być zabezpieczona przed zniszczeniem i osobami trzecimi na terenie budowy.

W wytycznych do sporządzenia planu BIOZ

- nie przewiduje się wykonywania części rysunkowej, gdyż nie występuje żaden z rodzajów robót budowlanych wymienionych w art.21a ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - prawo budowlane.

Informacje dodatkowe

- na budowie powinien znajdować się Dziennik Budowy wydany i zarejestrowany.

W przypadku katastrofy budowlanej należy powiadomić:

1. Inspektorat Nadzoru Budowlanego

2. Komendę Policji

3. Komendę Straży Pożarnej

4. Pogotowie Ratunkowe

Projektant:

mgr inż. Ryszard Dela