

 

1

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE
>> P R O X I M A <<
Spółka  z  o.o.

64-800 CHODZIEŻ, UL. MŁYŃSKA 3, TEL.67/2822-898, FAX 67/2827687, NIP 764-010-42-84
          
 
    
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROK ZAŁOŻENIA 1974           

DECYZJA UAN - 834/35/88    GŁÓWNEGO ARCHITEKTA WOJEWÓDZKIEGO W PILE
e-mail: proxima@tak.pl

           NR UMOWY   







NR ARCHIWALNY  

         Nr ZBI 23/14




       



11/14                                
                                                                                                                                                 
          ZAMAWIAJĄCY
     Gmina Biskupiec






          ul. Niepodległości 2


          11-300 Biskupiec

          BRANŻA
           sieci sanitarne





STADIUM OPRAC.   projekt budowlany + informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony 

          


      zdrowia

          
   OBIEKT/TEMAT       Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Botowo, gm. Biskupiec

       na działkach o nr geodezyjnych:

       (w części dotyczącej wydania pozwolenia na budowę 

        w Urzędzie Wojewódzkim Olsztyn) 

        – dz. nr 29 Obręb Botowo
NAZWY I KODY       CPV – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

CPV – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

      kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 

         
      w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

	Stanowisko
	Imię i nazwisko
	Podpis

	Projektant - instalacje 

i sieci sanitarne


	mgr inż. Tomasz Przewoźny

nr uprawnień WKP/0149/PWOS/04
	

	Sprawdzający


	mgr inż. Zenon Lepionka

nr uprawnień WKP/0144/PWOS/04
	

	Kierownik pracowni


	Zenon Przewoźny
	


Chodzież, 30 grudnia 2014 r.

Zawartość opracowania branży sanitarnej

Strona tytułowa
str.1
Zawartość opracowania
str.2
Oświadczenie projektanta i sprawdzającego
str.3
Uprawnienia i zaświadczenia projektanta i sprawdzającego
str.5
Opis techniczny do projektu budowlanego
str.9
1. Podstawa opracowania, dane wyjściowe
str.9

2. Zakres opracowania
str.9

3. Uzasadnienie celowości realizacji inwestycji
str.9

4. Opis warunków gruntowo - wodnych
str.9

5. Dobór średnicy przewodów
str.17

6. Ogólny opis projektowanej infrastruktury
str.17

7. Uwagi końcowe
str.19

8. Program gospodarki odpadami 
str.20

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
str.21

Wykaz uzyskanych decyzji i uzgodnień
· Warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej miejscowości Botowo wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Biskupcu z dnia 16.07.2014 r.
str.25

· Decyzja Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie na zlokalizowanie sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi krajowej nr 57 z dnia 10.10.2014 
str.26

· Uzgodnienie projektu sieci wodociągowej miejscowości Zabrodzie - Botowo wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Biskupcu z dnia 16.10.2014 r.
str.28    

· Uzgodnienie projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej dla miejscowości Botowo z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie – pismo znak GDDKiA-O.OL.Z-3s-435-309.2.14 z dnia 31.10.2014 r. zgodnie z warunkami określonymi w piśmie znak GDDKiA-O.OL:Z-3s-435-309.1/14 z dnia 10.10.2014 r.
str.31

· Decyzja Nr 11/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy sieci wodociągowej na trasie Zabrodzie - Botowo wydana przez Burmistrza Biskupca pismem znak ZBI.7331.74.14 z dnia 25.11.2014 r.
str.32

· Odpis protokołu narady koordynacyjnej Nr 1271.2014 (sygnatura GGN-ZUD.6630.1271.2014) z posiedzenia w dniu 09.12.2014 r. dotyczącej projektowanej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zabrodzie Dworzec, gm. Biskupiec


     
str.35

Zestawienie rysunków:

Rys. nr 1
Projekt zagospodarowania terenu 1:1000




str.40 

Rys. nr 2
Profil podłużny sieci wodociągowej TH11 – W6 – TH18 – W7 

str.41

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

Stosownie do zapisów art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami) 

                                           oświadczam, iż projekt budowlany:

dla Gminy Biskupiec

pn.”Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Botowo 

gm. Biskupiec”.

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Chodzież, 30 grudnia 2014 r.
OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO

Stosownie do zapisów art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami) 

                                           oświadczam, iż projekt budowlany:

dla Gminy Biskupiec

pn.” Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Botowo 

gm. Biskupiec”.

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Chodzież, 30 grudnia 2014 r.
Opis techniczny

do projektu budowlanego budowy sieci wodociągowej na trasie Zabrodzie – Botowo

 gm. Biskupiec na działce nr

Obręb Botowo: działka nr 29. 
1. Podstawa opracowania, dane wyjściowe
· Umowa na prace projektowe z Gminą Biskupiec;

· Decyzja Nr 11/14 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca budowy sieci wodociągowej na trasie Zabrodzie - Botowo wydana przez Burmistrza Biskupca pismem znak ZBI.7331.74.14 z dnia 25.11.2014 r.

· Aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500 opracowane przez GEOMAP Biskupiec ul. Bursztynowa 

· Uzgodnienia z instytucjami i właścicielami prywatnymi

· Dokumentacja geologiczna ustalająca warunki geologiczne

· Wizja lokalna pełnobranżowa

· Obowiązujące normy i przepisy, wytyczne techniczne projektowania.

2. Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla istniejących i projektowanych zabudowań na trasie Zabrodzie – Botowo.

Niniejsza dokumentacja ma na celu uzyskanie pozwolenia na budowę dla sieci wodociągowej przechodzącej w terenie pasa drogowego drogi krajowej nr 57. Na załączonej mapie sytuacyjno–wysokościowej przedstawiono geodezyjny nr działki będącej w zakresie niniejszego opracowania. 

Długość sieci wodociągowej objętej niniejszą dokumentacją wynosi 39,0 mb.
UWAGA: Przewody które zostały zlokalizowane poza pasem drogi krajowej uzyskają decyzję o pozwoleniu na budowę w Starostwie Powiatowym w Olsztynie.
Projektowana sieć wodociągowa nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej.


3. Uzasadnienie celowości realizacji inwestycji
Ze względu na brak sieci wodociągowej w miejscowości Botowo należy wybudować sieć zapewniającą dostarczenie wody do przyległych działek oraz zabezpieczy wymogi przeciwpożarowe. 

4. Opis warunków gruntowo – wodnych

(w oparciu o wykonane badania geologiczne wrzesień 2014)

4.1. Charakterystyka terenu badań

Wiercenia wykonano wzdłuż trasy wodociągu przebiegającego istniejącymi nieutwardzonymi drogami gminnymi.

Badany teren jest lekko pofałdowany. Deniwelacje na terenie badań dochodzą do 4,0 metra.

Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny polodowcowej.

Na badanym terenie znajduje się uzbrojenie podziemne.

4.2. Charakterystyka warunków gruntowo – wodnych

W wykonanych wierceniach występują osady holoceńskie i plejstoceńskie.

Do holocenu zaliczono nasypy i glebę. Do plejstocenu włączono osady wodnolodowcowe w postaci piasków drobnych i średnich oraz lodowcowe piaski gliniaste, glin i glin piaszczystych. W gruntach podłoża wydzielono cztery warstwy geotechniczne dla, których wartości parametrów geotechnicznych określono metodą B korelacyjną na podstawie normy (PN-81/B-03020) w oparciu o określony w badaniach terenowych stopień zagęszczenia ID dla gruntów niespoistych i stopień plastyczności IL dla gruntów spoistych. Parametry te określono na podstawie oporu świdra podczas wierceń i badań makroskopowych.

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

Warstwa IA – nasypy i gleba. Grunty należące do tej warstwy występują na całym badanym terenie. Nasypy stwierdzono lokalnie w jednym otworze. W skład nasypów wchodzą piaski próchniczne z domieszką żużla. W skład gleby piaski próchniczne. Miąższość warstwy nasypów i gleby dochodzi do 0,80 metra. Grunty należące do tej warstwy należy traktować jako słabonośne.

Warstwa IIA – wodnolodowcowe piaski drobne i średnie, średniozagęszczone o stopniu zagęszczenia ID = 0,50. Grunty należące do tej warstwy są częściowo nawodnione.

Warstwa IIIA – lodowcowe gliny i gliny piaszczyste w stanie plastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,30.

Warstwa IIIB – lodowcowe gliny i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności IL = 0,10.

Dla gruntów należących do warstwy IA parametrów nie podano. Określenie ich wymagałoby wykonania dodatkowych badań terenowych i laboratoryjnych co dla potrzeb poniższej opinii nie jest konieczne.

Grunty należące do warstw IIIA i IIIB zaliczono do grupy B (symbol konsolidacji) zgodnie z wymogami normy PN-81/B + 03020.

Wodę gruntową stwierdzono w jednym otworze w warstwie piasków na głębokości 1,8 metra. Jest to woda o zwierciadle swobodnym. Badania wykonano w okresie o poziomach wód gruntowych niższych od średnich.

Należy przypuszczać, że w mniej korzystnych porach poziom wód gruntowych może być wyższy nawet o około 0,5 metra a woda gruntowa może wystąpić w postaci sączeń w warstwie glin.

Mapę orientacyjną podano na załączniku nr 1.1, mapy dokumentacyjne na załącznikach nr 1.2 – 1.5. Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw podano na załączniku nr 3 (tabela parametrów geotechnicznych), profile geotechniczne wierceń na załączniku nr 4, karty otworów wiertniczych na załącznikach nr 5.1 – 5.5.

4.3. Wnioski

1. W podłożu badanego terenu pod warstwą gleby (lokalnie nasypów i gleby) występują osady wodnolodowcowe w postaci piasków drobnych i średnich oraz lodowcowe piaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste.

2. Warunki gruntowe występujące na badanym terenie należy uznać za proste (tab. Nr 1 – PN-B-02479). Gruntami posiadającymi korzystne parametry geotechniczne dla potrzeb projektowanej inwestycji są grunty należące do wydzielonych warstw IIA – IIIB. Grunty należące do warstwy IA należą do gruntów słabonośnych ale zalegają do niewielkiej głębokości i będą usunięte w trakcie prowadzenia prac ziemnych.

3. Wodę gruntową stwierdzono w jednym otworze. Występuje ona w warstwie piasków i posiada zwierciadło swobodne stabilizujące się na głębokości 1,8 metra. Należy przewidzieć podniesienie poziomu wód gruntowych nawet o około 0,5 metra w mniej korzystnych okresach atmosferycznych.

4. Występujące na badanym terenie warunki gruntowe należy uznać za korzystne dla potrzeb projektowanej sieci wodociągowej.

5. Głębokość przemarzania gruntów w rejonie badań wynosi 1,0 metra zgodnie z normą PN-81/B-03020.

6. Biorąc pod uwagę rangę obiektu i przewidywaną budowę geologiczną projektowany obiekt należy zaliczyć do I-ej kategorii geotechnicznej posadowienia (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. 2012 r., poz. 463).

[image: image1.jpg]Zawartos¢ frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy
gruntéw wg PN-EN ISO 14688

< Zawartos$¢ frakeji [%)]

Lp. Rodzaj gruntu Symbol RIG) Si (fr) Sa (f) Gr (i)
1 [Zwir Gr do3 0-15 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszczysty saGr do3 0-15 | 20-50 | 50-80
3 |Piasek ze zwirem grSa do3 0-15 50-80 | 20-50

(pospéika)
Piasek drobny 2
4 |Piasek sredni M Sa do3 0-15 85-100 [ 0-20
Piasek gruby (3]
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do3 15-40 | 0-20 | 40-85
g clGr
(pospolka ilasta)
Z'\\ur pylasto- ]
piaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospdlka ilasta)
7 |Pissek pylasty ze grsiSa |03 | 1s-40 | 40-65 | 20-40
Zwirem grclSa
§ | Agchy SiS8 | 403 | 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
s rSi
g |Lwirilasty g%clSi 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze zwirem ‘
siGr
- weldi | w17 | nm 20-60
ol ]()3);::2‘8 sasiCl
5 8-31 25-65 20-60
ilasta

11 |pyl Si 0-10 72-100 0-20
12 [pyl ilasty cISi 8-20 65-90 0-20
13 |it Cl 25-60 0-60 0-40
14 | il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rézne 10-30 20-40 30-40 20-40
15 | Symbole dla 20-40 20-40 30-40

zwietrzelin
10-30 | 40-60 30-60
16 | Grunty organiczne Or





[image: image2.jpg]Oznaczenia do profili i przekrojow.

s ~ T~

Pr-: ' ~

% Nasyp budowlany Po

'H & 7 & Grunt prochniczy ,’/,’,
" Glina piaszczysta .
G Glina e

- Glina piaszczysta zwigzla

. Glina pylasta zwiezia

Glina pylasta

Glina piaszczysta + zwir
]

It piaszczysty

It pylasty

It zaweglony

Pyt

Pyt piaszczysty

Namut

Namut gliniasty

Mutek

Mutek zaweglony
Gytia

Kreda jezioma
Torf

' Wegiel brunatny

Wegiel brunatny zapiaszczony

Piasek drobny

Piasek Sredni

Pr 25 Piasek gruby

- Piasek zagliniony
Piasek gruby ze zwirem

Piasek $redni z kam

Nasyp T

Glina piaszczysta+zwirkam. ~ . =«

Glina zwigzla et

skala 1 :

Pi otw. 1 numer
WSy 1558 © rzgdna O™
Piasek gliniasty
Piasek prochniczy ustalny
Pospdlka Poziom wody

- nawiercony
Pospoika gliniasta
Zwir
Zwir gliniasty  gymbole dodatkowe:
Zwir drobny + - domieszki innego gruntu
Zwir z kam.

|/ - drobne przewarstwienia

Otoczaki i glazy | - grunty na granicy stanow

Zwietrzelina T -saczenia
Stan gruntu
. mato wigotny | mw
wvalgotny w
wilgotnos¢
nawodniony l L
I3 zvary ; zw
O  powary xPZW
I m;;;amm | iﬂA
konsystencja ,
©  plastyezny e
© migkkoplastyczny | mpl
< phony p
o luzny ' In
zageszczenie (7) srednio nwmﬁ szg
{) zageszczony 9
pionowa 200
pozioma 2000




[image: image3.jpg]Badania | Ushigi Geotechniczne
drine. Andze Batoszewes

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

zaness

Profil numer 1

e e T b g e

Feoped ool i

bt [rvimcissmm

Ve s st

Ty T Bl B s | &

JH L e o e

1} i [

= mpou | 8 lm]‘ Iml - {

L S S S . w——— [ s [0 W
pr— i







[image: image4.jpg]Badani Uskii Geolsciczne
deins. Ao Bareszenicz

Znesz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numer 2

Mscowote Baows. Zabosde
Grine Betupac.
Powat s
Vot wamasso- iz

Wt Sacana) Usp Gececicine

Syston warcens: Recne
Nadategslogany o e A Booszswice == E

R 15800 m g

Stai 150 | Dot werceria 20140920

s Opi tgeny

7
e SSdoary ek oy pshenydE)

s
S R TR | s
 pasek sredn
o m os
ot \
Giapy in o




[image: image5.jpg]Badani Usivgl Geotschriczns
iz Anare;Baeszewer

Melscownié: Baiows- Zabodzo
e Bkupec

Powit st

jewtit vk ks

Nasior

Visrenie Satana s Geaarnicna

s

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Profil numor 3

| Systom wercena-Reczn
[Fatans 16309 m

Stan 150 | Onts v 20140026

Wernca

Seclogeany: o e A Baiszowez

§§ o| o : L] i |
§J¥ i by i 5 "
e : R R
JEE— I
‘i 030 plasek giniasty I
| ‘
=
& - |
Ay L ‘ |










[image: image6.jpg]P

Basan | Usg Geotecnezne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

arinz Ande) Batoszewz e e
Wiscowoee Balows-Zeboszs | ierosna: Badan | ik Geseatncane.
G Bskupiec Nz gedlopcany. o1 . A Sarszenics e
Poiet sz R 0000

rp—

sk iy oy
ek o prowasory sk iR ¢
s s < amonam

a2 g s




[image: image7.jpg]Badani skl Gaotechricane

atint. AndaeBaneszewic: i

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

zancss

Neascomoke: et Zarosze.
i Bkpiec
Powat dsztyisk

Warcane: Badan | Ui Gececicine
Nadategoopiany vt A Baoszsvicz

[ son v reme
R 6050 mnp

Stain 150 | Dot wersen 20140928

O Hogezny

T gy ey

o

ek e bamvarion e

Pl §
|5 e
5

8 O N B I 1
ot | w





[image: image8.jpg]TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WIEK _ OPIS GEOTECHNICZNY
TNEN 2
DX OXNX Nasypy niebudowiane Grunty nasypowe
Holocen —
Plaskicrobre humusovie Gieba (humus)
Piaskicrobnoziamiste, piaski rec-
BLEISTOCEN f9ap4 ioziamiste Grunty wodnolodawcone:
poinocnopolskie
Taza pomorska
90p4 Gy, giiny paseozyste, poskiginiasie | Grunty lodowcowe
UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYGZNO-MECHANICZNYCH
wignnett | gusose [spnese| ratiwes | stame | s s
OO [ - PR ) g S
o ey B0 G [ ]
m Grunty siabonosne nN(PaHauzel), PaH
wa | eze | 1ene | - | s | o000 [os0| - - | Papspuc
w1 21 | 20| 164 [2000| - | 030 | B |Gez cies, Goraresl
we | 12 22 [ass | 201 |aeo0| - | o0 | B 6.pg
Zat3

.- WILGOTE / MOKRE
2 PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYY GRUNTOW ZASTOSCIWANO SYVEOLE ZGODNIE 2 NORIA PN-8613-02460

5 CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEDTEGHNICZNYCH PODANO METODA'S:

ZGODNIE 2 NORMA PN 81803020




5. Dobór średnicy przewodów
Długość projektowanej sieci wodociągowej wg średnic pod drogą wojewódzką:

PE-RC SDR 17 Ø 110 mm
-   39,0 mb 
(19,0 + 20,0 mb) sieć

6. Ogólny opis projektowanej infrastruktury
6.1. Wykopy

W miejscach prowadzenia przewodów w pasach istniejących dróg oraz w celu umożliwienia dojazdu mieszkańcom do swoich posesji, należy wykonać wykopy ciągłe wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych, odeskowanych lub zabezpieczonych ścianką szczelną rozporową lub z  grodzic stalowych wbijanych w grunt. 

Wymagane jest stosowanie rozpór grodzic opartych na podłużnicach podwieszonych do grodzic i instalowanych na głębokości ca 1,0 m od powierzchni terenu.

W terenach poza pasem drogowym dopuszcza się realizację zadania w wykopie szerokoprzestrzennym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu realizacji z właścicielami działek.
Prace ziemne wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Dopuszcza się wykonanie przewodów metodą bezwykopową – przewiertem kontrolowanym pod warunkiem zastosowania rur przewodowych minimum dwuwarstwowych ze współwytłaczaną wewnętrzną ścianką osłonową. Lokalizację oraz ilość komór przewiertowych należy ustalić podczas wizji lokalnej przed rozpoczęciem robót budowlanych w obecności inspektora nadzoru oraz właścicieli działek.

6.1.1. Odwodnienie wykopów
Roboty montażowe - układanie rur z PE musi być wykonane w wykopach o podłożu odwodnionym.

Wykonawca robót winien opracować "Projekt organizacji robót", którego część składową stanowić powinien skrócony projekt odwodnienia wykopów zawierający określenie:

· rozmieszczenia instalacji depresyjnej (pomp, kolektorów, igłofiltrów, przewodów odpr. pompowaną wodę),

· ilość potrzebnych zestawów,

· miejsce poboru energii elektrycznej, wody do wpłukiwania i odprowadzenie wody pompowanej,

· sprawdzenie budowy geologicznej podłoża gruntowego,

· parametrów potrzebnego zestawu odwadniającego,

· rozstawu igłofiltrów,

· czasu pompowania wody, przy założeniu, że odwodnienie wykopów nie może być prowadzone zbyt szybko z uwagi na możliwość wystąpienia zjawiska "tiksotropii",

· kosztu robót odwadniających.

Zgodnie z wykonanymi odwiertami geologicznymi nie przewiduje się odwodnienie wykopu na trasie projektowanej sieci wodociągowej w granicach drogi krajowej.

6.2. Roboty montażowe
Przewody wodociągowe należy wykonać z rur PE-RC SDR 17 łączone poprzez zgrzewanie doczołowe i/lub kształtki elektrooporowe. 
Trasę projektowanych przewodów przedstawiono na załączonych planach sytuacyjno-wysokościowych.  

Układanie rur na dnie wykopu wykonać na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem  wodą gruntową lub opadową, stosując zaślepkę (korek).

Dla wszystkich rodzajów podłoża wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90o i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury kanałowej.

Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównać wyłącznie piaskiem.

Po ułożeniu przewodu należy przeprowadzić próby szczelności.

6.3. Przejścia pod przeszkodami

Przejścia przewodu wodociągowego w poprzek pasa drogowego drogi krajowej wykonać w rurze ochronnej stalowej Ø 273/8, wbudowanej na drodze przewiertu.

Wprowadzenie rur przewodowych do rury ochronnej – osłonowej należy dokonać na klockach podporowo-ślizgowych z drewna twardego lub typowych elementów z tworzywa sztucznego, przymocowanych na stałe do rury przy pomocy obejm.

Zasady konstrukcyjne podpór ślizgowych:

· złącza nie mogą spoczywać i opierać się o rurę osłonową,

· nie powinno występować ugięcie przewodu pomiędzy kielichami,

· podpory powinny się znajdować:

a) bezpośrednio za łączeniami rur

b) odstęp powinien wynosić:

0,5 m dla rur D = 110 mm

Odcinek rury przeznaczony do ułożenia w rurze osłonowej należy poddać próbie szczelności złączy na powierzchni terenu przed wprowadzeniem jej do osłony.

Przestrzeń międzyrurową, przy końcówkach rur osłonowych należy uszczelnić pianką poliuretanową.

6.4. Ochrona rur przed przemarzaniem

Głębokość przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczać przed zamarzaniem w nim medium.

Zgodnie z ustaleniami PN-84/B-10735, głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie hn od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu była większa niż głębokość przemarzania gruntu hz o 0,2 m i wynosiło w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,4 m. Warunek ten został zachowany. 

6.5. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

Szczegółowy przebieg kabli energetycznych n.n., s.n., C.R. i T., telekom., przewodów wodociągowych, kanalizacji deszczowej oraz przepustów ustalić w terenie na podstawie próbnych przekopów – patrz protokół Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Olsztynie.
Prace ziemne w pobliżu uzbrojenia wykonać ręcznie. Odkryte kable, przewody należy odpowiednio zabezpieczyć w uzgodnieniu z właścicielem sieci.

Przejścia projektowanych przewodów pod przepustami wykonać przy pomocy podkopu, zwracając uwagę na dokładne zagęszczenie gruntu w jego otoczeniu.

Wszelkie prace w rejonie skrzyżowań z uzbrojeniem należy wykonać pod nadzorem przedstawicieli odnośnych użytkowników.

7. Uwagi końcowe 

· po zakończeniu prac montażowych dokonać próby szczelności przewodów,

· wszelkie prace wykonać zgodnie z uwagami i zaleceniami jednostek uzgadniających,

· montaż elementów sieci wodociągowej realizować zgodnie z zaleceniami producenta rur i armatury,

· wytyczenie trasy projektowanej sieci wodociągowej należy wykonać po zapoznaniu się z protokołem Zespołu Uzgodnień Projektowych oraz próbnych, poprzecznych przekopach, dokładnie lokalizujące istniejące uzbrojenie podziemne,

· przed przystąpieniem do robót, wykonawca winien skontaktować się z poszczególnymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego, oraz właścicielami gruntu,

· w rejonie skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonać ręcznie,

· w przypadku napotkania w trakcie wykonywania robót na uzbrojenie podziemne, nie wykazane w dokumentacji, należy powiadomić odpowiedniego użytkownika, a uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyć,

· przejazdy w miejscach poprzecznych przekopów zabezpieczyć przez wykonanie mostków drewnianych z podporami, jezdnią i pomostem na palach i belkach z drewna okrągłego – szerokość jezdni 3 m,

· zabezpieczenie przejść dla ruchu pieszego wykonać za pomocą kładek z podporami, konstrukcją nośną, pomostem i poręczami na palach z drewna okrągłego,

· budowę prowizorycznie odgrodzić od strony ruchu, w okresie nocnym ogrodzenie oznaczyć zapalonymi lampami (czerwone, względnie żółte),

· wykonać inwentaryzację geodezyjną pobudowanych kanałów,

· prace wykonać zgodnie z normami i wytycznymi wskazanymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

· Ze względu na istniejącą zabudowę mieszkalną, należy zwrócić uwagę przy robotach ziemnych na:

· możliwość występowania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego

· istniejące obiekty jak ogrodzenie, słupy energet., fundamenty budynków itp.

8. Program gospodarki odpadami

8.1. Podstawa prawna

Prowadzenie gospodarki odpadami w trakcie realizacji zadania winno odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. Nr 62, poz. 628 wraz ze zmianami.

8.2. Odpady powstałe podczas robót budowlanych

Planowane zamierzenia budowlane mają na celu uzbrojenia miejscowości Botowo oraz zabudowę siedliskową na trasie Zabrodzie - Botowo w  system sieci wodociągowej.

Podczas realizacji robót budowlanych powstaną następujące odpady budowlane:

· nadmiar urobku z wykopów

Ilość powstałych odpadów:

· nadmiar urobku mas ziemnych 



- 28,0 m3 

8.3. Realizacja gospodarki odpadami budowlanymi

Za gospodarkę odpadami odpowiada właściciel nieruchomości, na której powstaje odpad. W związku z powyższym na podstawie umowy o wykonanie robót budowlanych, wykonawca w swoim zakresie będzie miał kompleksowe zagospodarowanie odpadami w zakresie:

· wywóz urobku z wykopów (elementu nie nadającego się do ponownego wykorzystania) na składowisko odpadów lub punktu recyklingu

· wywóz elementów nadających się do ponownego wykorzystania 

· składowanie rozebranych elementów budowlanych nadających się do ponownego wykorzystania na budowie

8.4. Elementy budowlane przeznaczone do ponownego wykorzystania

· nadmiar mas ziemnych można wykorzystać na rekultywację składowisk odpadów na warstwy izolacyjne

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE
>> P R O X I M A <<
Spółka  z  o.o.

64-800 CHODZIEŻ, UL. MŁYŃSKA 3, TEL.67/2822-898, FAX 67/2827687, NIP 764-010-42-84
          
 
    
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROK ZAŁOŻENIA 1974           

DECYZJA UAN - 834/35/88    GŁÓWNEGO ARCHITEKTA WOJEWÓDZKIEGO W PILE
e-mail: proxima@tak.pl

NR UMOWY   







NR ARCHIWALNY  

Nr ZBI 23/14









11/14                                
                                                                                                                                                 
ZAMAWIAJĄCY
Gmina Biskupiec


ul. Niepodległości 2


11-300 Biskupiec

BRANŻA
     sieci sanitarne

STADIUM OPRAC.   
Informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

    OBIEKT/TEMAT       
Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Botowo, gm. Biskupiec

	Stanowisko
	Imię i nazwisko
	Podpis

	Projektant - instalacje 

i sieci sanitarne


	mgr inż. Tomasz Przewoźny

nr uprawnień WKP/0149/PWOS/04
	

	
	
	

	Kierownik pracowni


	Zenon Przewoźny
	


Chodzież, 30 grudnia 2014 r.

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

9.1. Podstawa prawna

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 Nr 109, poz. 1157 Nr 120, poz. 1268 z 2001 r. Nr 5, poz. 42 Nr 100, poz. 1085 Nr 110, poz. 1190 Nr 115, poz. 1229 Nr 129, poz. 1439 Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) na podstawie rozdziału 3 art. 20 pkt. 1b kierownik budowy (wykonawca) jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia „plan bioz”, w którym należy uwzględnić zagrożenia bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi zawarte w niniejszym opracowaniu.

9.2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Planowane zamierzenia budowlane mają na celu wybudowanie sieci wodociągowej z miejscowości Zabrodzie do miejscowości Botowo. 

Kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

· sieć wodociągowa 

· przyłącza sieci wodociągowej

 9.3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące obiekty budowlane:

1) naziemne:

· nawierzchnia asfaltowa drogi wojewódzkiej,

· nawierzchnie z kostki betonowej: 

· wjazdy na posesje prywatne,

· chodniki,

-    napowietrzne linie elektroenergetyczne.

2) podziemne:

· sieć energetyczna kablowa, 

· sieć telefoniczna,

· przyłącza wodociągowe ze studni,

· przyłącza kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami bezodpływowymi,

· przepusty drogowe,

9.4. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu,  które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie znajdują się następujące elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

      1)  nadziemne

· napowietrzne linie elektroenergetyczne 

2) podziemne

· sieć energetyczna 

9.5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpień

9.5.1. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

· wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0 m

· roboty wykonywane przy użyciu dźwigarów,

· roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych, w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż:

· 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV

· roboty prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia

· roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych,

· roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami: podwieszania, przecisku, przewiertu,

· robót budowlanych prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych – roboty, których masa przekracza 1,0 t.

9.5.2. Skala zagrożeń

Skala zagrożeń w wyżej przedstawionych robotach – niska.

9.5.3. Miejsce i czas wystąpień zagrożeń:

Miejsca występowania zagrożeń zgodnie z:

· trasą projektowanych robót liniowych,

· kolizji projektowanej sieci wodociągowej z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,

· zbliżeniem projektowanych elementów do napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Czas wystąpienia zagrożeń – w trakcie realizacji.

9.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Przed rozpoczęciem prac należy każdorazowo przeszkolić pracowników w zakresie bhp, w zakresie prowadzenia robót:

· ziemnych,

· montażowych,

· dźwigowych: rozładunek i montaż elementów prefabrykowanych,

· kolizje z siecią elektroenergetyczną.

Przeszkolenia winny być potwierdzone pisemnie przez każdego przeszkolonego pracownika.

9.7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

W celu zabezpieczenia prac należy wykonywać prace zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, a w szczególności:

· prace ziemne prowadzić w zabezpieczonych wykopach,

· w trakcie prac przestrzegać i wymagać od pracowników właściwego korzystania ze sprzętu, narzędzi oraz środków ochrony bezpośredniej i pośredniej,

· zapewnić drogi ewakuacyjne na wypadek pożarów, awarii i innych zagrożeń.

