PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

dla wykonania studni głębinowych na terenie gminy Biskupiec
Zamawiający:
Gmina Biskupiec
ul.Niepodległości 2 
11-300 Biskupiec

Nazwa Zamówienia: 

Wykonanie 15 szt.  studni głębinowych na terenie gminy Biskupiec w n/w miejscowościach:
· Bredynki 75 dz. nr 68

· Bredynki 74 dz. nr 80 obr.2

· Bredynki 86 dz. nr 143 obr.2

· Biskupiec kol. II/12 dz. nr 140/8 obr.1

· Borki Wielkie 54 dz. nr 170/4 obr.6

· Borki Wielkie 55 dz. nr 174/2 obr. 6

· Labuszewo 45 i 46 dz.nr 311 obr. 10

· Labuszewo 47 dz.nr 312 obr.10

· Rudziska 50 dz.nr 283 obr.18

· Botowo 23 dz.nr 93/2 obr. 3

· Wilimy 46  dz.nr 104/1 obr.24

· Wilimy 47 dz.nr 107/2 obr.24

· Wilimy 45 dz.nr 105 obr.24

· Zazdrość 1/2  dz.nr.6/7 obr.14 

· Zazdrość 2/1  dz.nr 4/9 obr.14

Zakres robót objętych zamówieniem wraz z kodami CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
        roboty ziemne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

Zawartość Opracowania:

1. Część Opisowa

2. Część Informacyjna
.
Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego

Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego
Spis rysunków:
/1/ Mapy orientacyjne - ogólna lokalizacja punktów  czerpania wody
I. Część opisowa.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Celem zamierzenia inwestorskiego jest budowa 15 szt studni wierconych na terenie gminy Biskupiec

Wykonawca sporządzi Projekt Robót zgodnie z Dokumentami Umowy i postanowieniami Prawa Krajowego. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską, roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami. 

Zakres prac zgodnie z zamówieniem obejmuje:

· ustalenie miejsca lokalizacji odwiertu,
· wykonaniu projektów robót geologicznych wraz z ich zatwierdzeniem,

· wykonanie wiercenia studni o średniej głębokości do 40m każda z zabudową materiałów  o parametrach nie gorszych niż (rura SBF-KDMI) wraz z  zamontowaniem   filtrów  studziennych ) zakończonych  zaworem czerpalnym  i obsypką  żwirową filtra
· montaż pompy głębinowej, zamontowanie zaworu czerpalnego

· wykonanie instalacji elektrycznej;

· badanie wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.,w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi –pełne badanie fizykochemia, bakteriologia,

· wykonanie dokumentacji hydrologicznej powykonawczej ustalającej zasoby eksploatacyjne studni wraz z zatwierdzeniem,
· sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

· uporządkowanie terenu po pracach,

· minimalna wydajność studni 0,5m3/h,

· zamontować  rurę osłonową o dł. 2m  i śr. - fi 250

· wykonać pompowanie oczyszczające (min 24h),

· wykonać pompowanie pomiarowe (min 72 h),

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania dokumentacji.
1.1.1. Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.04.202.2072)

1.1.2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
1.1.3. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody.

1.1.4. Opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji, dostatecznie szczegółowej aby Zamawiający mógł eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia, zawierających co najmniej:

• wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiadają instalacje,

• plan sytuacyjny instalacji oraz rozmieszczenie Urządzeń,

• instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów składowych,

• procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,

• wykaz niezbędnych dla poprawnej eksploatacji narzędzi i materiałów eksploatacyjnych,

• schematy powykonawcze połączeń elektrycznych.

1.1.5. Wykonanie Robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, w tym:

• wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

• wykonanie niwelacji terenu,

• wykonanie wszystkich obiektów, które zostały wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

• wykonanie wszystkich przyłączy, instalacji, które zostały wymienione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

1.1.6. Przeprowadzenie Prób Końcowych dla wykazania gwarantowanych w Ofercie efektu technologicznego i oddanie obiektów do użytkowania oraz uzyskanie wszystkich właściwych dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego.

1.1.7. Przeprowadzenie Szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wszystkich obiektów i wyposażenia objętych niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

1.1.8. Zapewnienie przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancji.

1.1.9. Weryfikacja danych.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności projektu. Podane w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym wymiary i parametry obiektów i urządzeń są orientacyjne. Wykonawca ma obowiązek dostosować wymiary i parametry obiektów i urządzeń do oferowanej przez siebie technologii. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji Zamawiającemu do zatwierdzenia.

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektów technologicznych do Prób Eksploatacyjnych.

Wykaz obiektów, instalacji i urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia
Stanowisko czerpania wody.
Stanowisko czerpania wody składa się z następujących elementów:

- studni głębinowej o głębokości ok.40m z filtrem studziennym;

Uzbrojenie punktu czerpania wody.

· minimalna wydajność studni 0,5m3/h,

· zamontować  rurę osłonową o dł. 2m  i śr. - fi 250
· zamontować zawór czerpalny
1.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Po wybudowaniu studni , zapewnią one  możliwość odbioru wody przez mieszkańców  dla  celów socjalno-bytowych
Zadanie należy wykonać zgodnie z normami :
Minimalny okres rękojmi 36 miesięcy 
Normy:

-PN-G-02318:1994- Studnie wiercone-Zasady projektowania, wykonania i odbioru -PN-93/G-02319-Studnie wiercone- Rury pełne i filtrowe z PVC - Wymiary i wymagania ogólne -PN-88/B-6715-Stunie wiercone - Piaski i żwiry filtracyjne -PN-G-02321:1997-Studnie wiercone-- -Obudowa i wyposażenie-Wymagania

-Wyznaczenie parametrów hydraulicznych wód podziemnych na podstawie pompowań próbnych. Z. Siwek i M. Mańkowski
Sporządził:

M.Ostapkowicz

Sprawdził:

T.Szewczyk
