PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

dla wykonania studni głębinowych na terenie gminy Biskupiec
Zamawiający:
Gmina Biskupiec
ul.Niepodległości 2 
11-300 Biskupiec

Nazwa Zamówienia: 

Wykonanie 15 szt.  studni głębinowych na terenie gminy Biskupiec w n/w miejscowościach:
· Bredynki 75 dz. nr 68

· Bredynki 74 dz. nr 80 obr.2

· Bredynki 86 dz. nr 143 obr.2

· Biskupiec kol. II/12 dz. nr 140/8 obr.1

· Borki Wielkie 54 dz. nr 170/4 obr.6

· Borki Wielkie 55 dz. nr 174/2 obr. 6

· Labuszewo 45 i 46 dz.nr 311 obr. 10

· Labuszewo 47 dz.nr 312 obr.10

· Rudziska 50 dz.nr 283 obr.18

· Botowo 23 dz.nr 93/2 obr. 3

· Wilimy 46  dz.nr 104/1 obr.24

· Wilimy 47 dz.nr 107/2 obr.24

· Wilimy 45 dz.nr 105 obr.24

· Zazdrość 1/2  dz.nr.6/7 obr.14 

· Zazdrość 2/1  dz.nr 4/9 obr.14

Zakres robót objętych zamówieniem wraz z kodami CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
        roboty ziemne 

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

Zawartość Opracowania:

1. Część Opisowa

2. Część Informacyjna
.
Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego

Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego
Spis rysunków:
/1/ Mapy orientacyjne - ogólna lokalizacja punktów  czerpania wody
I. Część opisowa.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Celem zamierzenia inwestorskiego jest budowa 15 szt studni wierconych  metodą udarowo-obrotową na terenie gminy Biskupiec

Wykonawca sporządzi Projekt Robót zgodnie z Dokumentami Umowy i postanowieniami Prawa Krajowego. Dokumentacja projektowa winna być opracowana zgodnie z najnowszą praktyką inżynierską, roboty powinny być zaprojektowane zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami. 

Zakres prac zgodnie z zamówieniem obejmuje:

· ustalenie miejsca lokalizacji odwiertu,
· wykonaniu projektów robót geologicznych wraz z ich zatwierdzeniem,

· wykonanie wiercenia studni metodą udarowo-obrotową o średniej głębokości do 40m każda z zabudową materiałów  o parametrach nie gorszych niż (rura SBF-KDMI) wraz z  zamontowaniem   filtrów  studziennych ) zakończonych  zaworem czerpalnym  i obsypką  żwirową filtra
· montaż pompy głębinowej, zamontowanie zaworu czerpalnego

· wykonanie instalacji elektrycznej;

· badanie wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.,w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi –pełne badanie fizykochemia, bakteriologia,

· wykonanie dokumentacji hydrologicznej powykonawczej ustalającej zasoby eksploatacyjne studni wraz z zatwierdzeniem,
· sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

· uporządkowanie terenu po pracach,

· minimalna wydajność studni 0,5m3/h,

· zamontować  rurę osłonową o dł. 2m  i śr. - fi 250

· wykonać pompowanie oczyszczające (min 24h),

· wykonać pompowanie pomiarowe (min 72 h),

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania dokumentacji.
1.1.1. Projekt wykonawczy należy opracować zgodnie z rozporządzeniem z dnia 2.09.2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.04.202.2072)

1.1.2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane; oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
1.1.3. Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wody.

1.1.4. Opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji, dostatecznie szczegółowej aby Zamawiający mógł eksploatować, konserwować, rozbierać, składać, regulować i naprawiać urządzenia, zawierających co najmniej:

• wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiadają instalacje,

• plan sytuacyjny instalacji oraz rozmieszczenie Urządzeń,

• instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów składowych,

• procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,

• wykaz niezbędnych dla poprawnej eksploatacji narzędzi i materiałów eksploatacyjnych,

• schematy powykonawcze połączeń elektrycznych.

1.1.5. Wykonanie Robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, w tym:

• wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,

• wykonanie niwelacji terenu,

• wykonanie wszystkich obiektów, które zostały wymienione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

• wykonanie wszystkich przyłączy, instalacji, które zostały wymienione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym.

1.1.6. Przeprowadzenie Prób Końcowych dla wykazania gwarantowanych w Ofercie efektu technologicznego i oddanie obiektów do użytkowania oraz uzyskanie wszystkich właściwych dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego.

1.1.7. Przeprowadzenie Szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji i konserwacji wszystkich obiektów i wyposażenia objętych niniejszym Programem Funkcjonalno-Użytkowym.

1.1.8. Zapewnienie przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancji.

1.1.9. Weryfikacja danych.

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności projektu. Podane w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym wymiary i parametry obiektów i urządzeń są orientacyjne. Wykonawca ma obowiązek dostosować wymiary i parametry obiektów i urządzeń do oferowanej przez siebie technologii. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji Zamawiającemu do zatwierdzenia.

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektów technologicznych do Prób Eksploatacyjnych.

Wykaz obiektów, instalacji i urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia
Stanowisko czerpania wody.
Stanowisko czerpania wody składa się z następujących elementów:

- studni głębinowej o głębokości ok.40m z filtrem studziennym;

Uzbrojenie punktu czerpania wody.

· minimalna wydajność studni 0,5m3/h,

· zamontować  rurę osłonową o dł. 2m  i śr. - fi 250
· zamontować zawór czerpalny
1.3. Właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Po wybudowaniu studni , zapewnią one  możliwość odbioru wody przez mieszkańców  dla  celów socjalno-bytowych
Zadanie należy wykonać zgodnie z normami :
Minimalny okres rękojmi 36 miesięcy 
Normy:

-PN-G-02318:1994- Studnie wiercone-Zasady projektowania, wykonania i odbioru -PN-93/G-02319-Studnie wiercone- Rury pełne i filtrowe z PVC - Wymiary i wymagania ogólne -PN-88/B-6715-Stunie wiercone - Piaski i żwiry filtracyjne -PN-G-02321:1997-Studnie wiercone-- -Obudowa i wyposażenie-Wymagania

-Wyznaczenie parametrów hydraulicznych wód podziemnych na podstawie pompowań próbnych. Z. Siwek i M. Mańkowski
Sporządził:

M.Ostapkowicz

Sprawdził:

T.Szewczyk
