             
             PROJEKT BUDOWLANY

Gmina Biskupiec






             ul. Niepodległości 2


             11-300 Biskupiec

   BRANŻA
             sieci sanitarne





  STADIUM OPRAC.     projekt budowlany 
  OBIEKT/TEMAT         Budowa przyłączy wodociągowych , 

       gm. Biskupiec

         na działkach o nr geodezyjnych:

       Obręb Biesówko: działka nr  90/3 obręb 5
       Obręb Bredynki: działki nr 157/3,154,142,162
   NAZWY I KODY      CPV – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

  CPV – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

      kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty 

         
      w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Zestawienie rysunków:

Rys. nr 1
Mapy orientacyjne









2. Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie w miejscowości Bredynki przyłącza wodociągowego  z rur PE-RC  SDR 17 fi 90 mm długości 485mb, oraz  z rur PE-RC SDR 11 i średnicy 40mm w ilości 30mb, hydrantów nadziemnych w ilości 3szt

w miejscowości Biesówko przyłącza wodociągowego  rur PE-RC SDR 11 i średnicy 40mm długości 180mb, hydrant nadziemny w ilości 1 szt 
6. Opis projektowanej infrastruktury
6.1. Wykopy

W miejscach prowadzenia przewodów w pasach istniejących dróg oraz w celu umożliwienia dojazdu mieszkańcom do swoich posesji, należy wykonać wykopy ciągłe wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych, odeskowanych lub zabezpieczonych ścianką szczelną rozporową lub z  grodzic stalowych wbijanych w grunt. 

W terenach poza pasem drogowym dopuszcza się realizację zadania w wykopie szerokoprzestrzennym po wcześniejszym uzgodnieniu terminu realizacji z właścicielami działek.
Prace ziemne wykonać zgodnie z przepisami zawartymi w BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze".

Dopuszcza się wykonanie przewodów metodą bezwykopową – przewiertem kontrolowanym pod warunkiem zastosowania rur przewodowych minimum dwuwarstwowych ze współwytłaczaną wewnętrzną ścianką osłonową. Lokalizację oraz ilość komór przewiertowych należy ustalić podczas wizji lokalnej przed rozpoczęciem robót budowlanych w obecności inspektora nadzoru oraz właścicieli działek.

6.1.1. Odwodnienie wykopów
Roboty montażowe - układanie rur z PE musi być wykonane w wykopach o podłożu odwodnionym.

Wykonawca robót winien opracować "Projekt organizacji robót", którego część składową stanowić powinien skrócony projekt odwodnienia wykopów zawierający określenie:

· rozmieszczenia instalacji depresyjnej (pomp, kolektorów, igłofiltrów, przewodów odpr. pompowaną wodę),

· ilość potrzebnych zestawów,

· miejsce poboru energii elektrycznej, wody do wpłukiwania i odprowadzenie wody pompowanej,

· sprawdzenie budowy geologicznej podłoża gruntowego,

· parametrów potrzebnego zestawu odwadniającego,

· rozstawu igłofiltrów,

· czasu pompowania wody, przy założeniu, że odwodnienie wykopów nie może być prowadzone zbyt szybko z uwagi na możliwość wystąpienia zjawiska "tiksotropii",

· kosztu robót odwadniających.

Jednak zgodnie z wykonanymi odwiertami geologicznymi nie przewiduje się odwodnienie wykopu na trasie projektowanej sieci wodociągowej gdyż w terminie realizacji odwiertów nie stwierdzono wody gruntowej do głębokości 3,0 m ppt..

6.1.2. Podłoże
Układanie przewodów wodociągowych z rur PE wymaga uprzedniego przygotowania podłoża z zachowaniem warunku nienaruszalności struktury gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury przewodowej.

Dno wykopu stanowią piaski pylaste lub grunty spoiste, jak gliny. Przewody z rur PE-RC nie wymagają wykonania dodatkowej podsypki.

Dla wszystkich rodzajów podłoża wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90o i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury kanałowej.

6.1.3. Zasypka kanału i zagęszczenie gruntu
Zasyp kanału w wykopie składa się z dwóch lub trzech warstw:

· warstwy ochronnej rury kanałowej o wys. 30 cm ponad wierzch przewodu

· warstwy rodzimego gruntu do powierzchni terenu w pasach dróg,

· warstwy wyrównawczej ziemi urodzajnej na wysokości pól uprawnych.

Zasyp kanału przeprowadzić w trzech etapach:

I
- wykonać warstwę ochronną rury przewodowej z wyłączeniem odcinków na złączach,

II
- po próbie szczelności złącz rur, wykonać warstwy ochronne w miejscach połączeń,

III
- zasyp wykopu gruntem rodzimym lub materiałem pod nawierzchnie utwardzone, warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i ewentualną rozbiórką odeskowań i rozpór ścian wykopu.

Najistotniejszym jest zagęszczenie gruntu, a w tym jego podbicie w tzw. pachach przewodu. 

Podbijanie w pachach należy wykonać podbijakami z drewna twardego, stosowanie ubijaków metalowych jak i mechanicznych dopuszczalne jest w odległości poziomej ca 10 cm od rury.

Przewody wodociągowe wykonane z PE-RC nie wymagają wykonania obsypki ochronnej z gruntów niewysadzinowych, co umożliwia zasypanie gruntem rodzinnym przewodów zlokalizowanych poza jezdniami utwardzonymi.

6.2. Roboty montażowe
Przewody wodociągowe należy wykonać z rur PE-RC SDR 17 łączone poprzez zgrzewanie doczołowe i/lub kształtki elektrooporowe. Trasę projektowanych przewodów przedstawiono na załączonych planach.  

Układanie rur na dnie wykopu wykonać na podłożu całkowicie odwodnionym i z wyprofilowanym dnem na łożysko nośne rury - zgodnie z zaprojektowanymi spadkami. Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem  wodą gruntową lub opadową, stosując zaślepkę (korek).

Dla wszystkich rodzajów podłoża wymagane jest podłużne wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90o i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury kanałowej.

Ewentualne ubytki w wysokości podłoża należy wyrównać wyłącznie piaskiem.

Po ułożeniu przewodu należy przeprowadzić próby szczelności.

6.3. Obiekty na sieci
6.3.2. Hydranty na sieci wodociągowej rozdzielczej

Na sieci wodociągowej w miejscach zlokalizowanych na mapach należy zamontować hydranty przeciwpożarowe nadziemne DIN 3222 AUD, typ 5 DN 100 produkcji AVK lub równoważne. Hydranty nadziemne powinny być wyposażone w samoczynne urządzenie odwadniające komorę zaporową oraz wykonane z następujących materiałów:

· głowica – żeliwo szare,

· wrzeciono – stal nierdzewna z walcowanym gwintem,

· uszczelnienie wrzeciona typu O-ring,

· kolumna – żeliwo sferoidalne GGG400,

· zespół uruchamiający – stal nierdzewna,

· cokół – żeliwo sferoidalne GGG400,

· pokrycie antykorozyjne – na zewnątrz i wewnątrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.

Hydranty ustawiać w poboczu drogi.

6.3.3. Podłączenia do  sieci wodociągowej rozdzielczej

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać za pomocą kształtek kołnierzowych przeznaczonych do połączeń z rurami o różnym materiale (stal, żeliwo, AC). 

Podłączenia do posesji należy wykonać za pomocą trójników redukcyjnych o połączeniach zgrzewanych doczołowo lub za pomocą kształtek elektrooporowych oraz z zastosowaniem zasuw ulicznych z końcówkami do rur PE (do zgrzania lub z obustronnym kielichem z pierścieniem wzmacniającym) produkcji AVK lub równoważna, zamontowanych przed granicą działki.

6.5. Ochrona rur przed przemarzaniem

Głębokość przykrycia przewodu w wykopie musi zabezpieczać przed zamarzaniem w nim medium.

Zgodnie z ustaleniami PN-84/B-10735, głębokość ułożenia przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie hn od wierzchu przewodu do zaprojektowanego terenu była większa niż głębokość przemarzania gruntu hz o 0,2 m i wynosiło w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,4 m. Warunek ten został zachowany. 

W przypadku nie spełnienia powyżej opisanego wymogu należy przewody wodociągowe owinąć jednokrotnie pianką poliuretanową gr. 10 cm.

6.6. Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem

Brak urządzeń na trasie projektowanych przyłaczy
7. Uwagi końcowe 

7.1. Wpływ inwestycji na środowisko

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (Dz. U. nr 213, poz. 1397) projektowana inwestycja polegająca na budowie przewodów wodociągowych rozdzielczych nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o środowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowana sieć wodociągowa nie wpływa niekorzystnie na środowisko. Zastosowane rozwiązania techniczne nie wymagają ustanawiania żadnych stref ochrony sanitarnej i nie narusza stref ochrony sanitarnej innych obiektów.

Projektowana sieć wodociągowa nie spowoduje wycinki drzew ani nie będzie naruszać ich systemu korzeniowego. 

Roboty budowlane prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących drzew, w granicach koron wykonać ręcznie.

W trakcie realizacji inwestycji nie będą występowały odpady, które należy gromadzić, czy też czasowo gromadzić.

Masy ziemne są czasowo przemieszczane i w pełni ponownie wbudowywane.

