PAGE  
37
 Specyfikacje Techniczne                                                                                                                                   

 ST-01.01 Roboty ziemne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01.

ROBOTY ZIEMNE

CPV – 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę

ST-01.01. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTĘP

1.1. 
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów dla budowy sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupiec przy ul. Żelaznej w zakresie realizacji:

1. Budowa sieci wodociągowej.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.

4. Budowa przepompowni ścieków.
1.2. 
Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w p. 1.1. Ilość i wielkość komór przewiertowych zlokalizowanych na trasie przewodów tłocznych zależy od użytego sprzętu przewiertowego.

1.3.
Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Przedmiar robót ziemnych obejmuje masy ziemne po wykonaniu makroniwelacji pasów drogowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonaniu wykopów w gruncie wg następującej charakterystyki:

Charakterystyka warunków gruntowo - wodnych

Wiercenia wykonano wzdłuż trasy wodociągu przebiegającego istniejącymi nieutwardzonymi drogami gminnymi.

Badany teren jest znacznie pofałdowany. Deniwelacje na terenie badań dochodzą do 16,0 metrów.

Geomorfologicznie jest to fragment wysoczyzny polodowcowej.

Na badanym terenie znajduje się uzbrojenie podziemne.
W wykonanych wierceniach występują osady holoceńskie i plejstoceńskie.

Do holocenu zaliczono glebę. 

Do plejstocenu włączono osady wodnolodowcowe w postaci piasków średnich.

W gruntach podłoża wydzielono dwie warstwy geotechniczne, dla których wartości parametrów geotechnicznych określono metodą B korelacyjną na podstawie normy (PN-81/B-03020) w oparciu o określony w badaniach terenowych stopień zagęszczenia ID dla gruntów niespoistych. Parametr ten określono na podstawie oporu świdra podczas wierceń i badań makroskopowych.

Wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

Warstwa IA – gleba. W skład gleby wchodzą piaski próchniczne. 

Miąższość warstwy gleby dochodzi do 1,0 metra. 

Grunty należące do tej warstwy należy traktować jako słabonośne.

Warstwa IIA – osady wodnolodowcowe w postaci średnich w stanie średniozagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID = 0,50.

Dla gruntów należących do warstwy IA parametrów nie podano. 

Określenie ich wymagałoby wykonania dodatkowych badań terenowych i laboratoryjnych co dla potrzeb poniższej opinii nie jest konieczne.

Wodę gruntową stwierdzono w jednym otworze w warstwie piasków na głębokości 3,8 metra. Jest to woda o zwierciadle swobodnym. Wiercenia wykonano w okresie o poziomach wód gruntowych niższych od średnich.

Należy się spodziewać, że w mniej korzystnych okresach atmosferycznych poziom wód gruntowych może być wyższy nawet o ponad 0,50 metra.

Lokalizacje otworów badawczych przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu natomiast parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw w załącznikach zawartych w niniejszym punkcie. .
Wnioski

1. W badanym podłożu pod warstwą gleby występują osady wodnolodowcowe w postaci piasków średnich.

2. Warunki gruntowe występujące na badanym terenie należy uznać za proste (tab. Nr 1 – PN-B-02479). Gruntami posiadającymi korzystne parametry geotechniczne dla potrzeb realizacji projektowanego obiektu są grunty należące do wydzielonej warstwy IIA. Grunty słabonośne należące do warstwy IA będą usunięte w trakcie prowadzenia prac ziemnych.

3. Wody gruntowej w wykonanych wierceniach nie stwierdzono.

4. Istniejące warunki gruntowo-wodne pozwalają na bezpośrednie posadowienie projektowanego wodociągu.

5. Głębokość przemarzania gruntów w rejonie badań wynosi 1,0 metra zgodnie z normą PN-81/B-03020.

6. Biorąc pod uwagę rangę obiektu i przewidywaną budowę geologiczną projektowany obiekt należy zaliczyć do I-ej kategorii geotechnicznej posadowienia (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 roku (Dz.U. 2012 r., poz. 463).

[image: image1.jpg]Zawartos¢ frakcji, symbole i proponowane polskie nazwy
gruntéw wg PN-EN ISO 14688

< Zawartos$¢ frakeji [%)]

Lp. Rodzaj gruntu Symbol RIG) Si (fr) Sa (f) Gr (i)
1 [Zwir Gr do3 0-15 0-20 | 80-100
2 | Zwir piaszczysty saGr do3 0-15 | 20-50 | 50-80
3 |Piasek ze zwirem grSa do3 0-15 50-80 | 20-50

(pospéika)
Piasek drobny 2
4 |Piasek sredni M Sa do3 0-15 85-100 [ 0-20
Piasek gruby (3]
Zwir pylasty siGr
5 | Zwir ilasty do3 15-40 | 0-20 | 40-85
g clGr
(pospolka ilasta)
Z'\\ur pylasto- ]
piaszczysty
6 | Zwir piaszczysto- do 3 15-40 | 20-45 | 40-65
pylasty sisaGr
(pospdlka ilasta)
7 |Pissek pylasty ze grsiSa |03 | 1s-40 | 40-65 | 20-40
Zwirem grclSa
§ | Agchy SiS8 | 403 | 15-40 | 40-85 | 0-20
(zailony) clSa
s rSi
g |Lwirilasty g%clSi 0-8 | 40-80 | 0-20 | 20-60
pyl ze zwirem ‘
siGr
- weldi | w17 | nm 20-60
ol ]()3);::2‘8 sasiCl
5 8-31 25-65 20-60
ilasta

11 |pyl Si 0-10 72-100 0-20
12 [pyl ilasty cISi 8-20 65-90 0-20
13 |it Cl 25-60 0-60 0-40
14 | il pylasty siCl 20-40 48-80 0-20
14 | Grunty rézne 10-30 20-40 30-40 20-40
15 | Symbole dla 20-40 20-40 30-40

zwietrzelin
10-30 | 40-60 30-60
16 | Grunty organiczne Or






[image: image2.jpg]Oznaczenia do profili i przekrojow.

s ~ T~

Pr-: ' ~

% Nasyp budowlany Po

'H & 7 & Grunt prochniczy ,’/,’,
" Glina piaszczysta .
G Glina e

- Glina piaszczysta zwigzla

. Glina pylasta zwiezia

Glina pylasta

Glina piaszczysta + zwir
]

It piaszczysty

It pylasty

It zaweglony

Pyt

Pyt piaszczysty

Namut

Namut gliniasty

Mutek

Mutek zaweglony
Gytia

Kreda jezioma
Torf

' Wegiel brunatny

Wegiel brunatny zapiaszczony

Piasek drobny

Piasek Sredni

Pr 25 Piasek gruby

- Piasek zagliniony
Piasek gruby ze zwirem

Piasek $redni z kam

Nasyp T

Glina piaszczysta+zwirkam. ~ . =«

Glina zwigzla et

skala 1 :

Pi otw. 1 numer
WSy 1558 © rzgdna O™
Piasek gliniasty
Piasek prochniczy ustalny
Pospdlka Poziom wody

- nawiercony
Pospoika gliniasta
Zwir
Zwir gliniasty  gymbole dodatkowe:
Zwir drobny + - domieszki innego gruntu
Zwir z kam.

|/ - drobne przewarstwienia

Otoczaki i glazy | - grunty na granicy stanow

Zwietrzelina T -saczenia
Stan gruntu
. mato wigotny | mw
wvalgotny w
wilgotnos¢
nawodniony l L
I3 zvary ; zw
O  powary xPZW
I m;;;amm | iﬂA
konsystencja ,
©  plastyezny e
© migkkoplastyczny | mpl
< phony p
o luzny ' In
zageszczenie (7) srednio nwmﬁ szg
{) zageszczony 9
pionowa 200
pozioma 2000




[image: image3.png]TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

WIEK OPIS GEOTECHNICZNY
Holocen Piaski drobne humusowe Gleba (humus)
PLEJSTOCEN
pzzgz‘r,:::;:'kei - Piaski $rednioziarniste Grunty wodnolodowcowe

faza pomorska

UOGOLNIONE WARTOSCI CECH FIZYCZNO-MECHANICZNYCH

. tan
wilgotnosé stosé jnos¢| kattarcia | edomet. : stan gruntu
wa,;‘srm nan?alna Wn objgtﬁsaowa p st:(Jr':) wewnet. ®(n) N'ITL?:;" b typ gruntu rodzaj gruntu
[%] [tem=] [kPa] 1 [kPal D Iw
1A Grunty stabonoéne PdH
A 14%/22 1,9%2,0 - 33,0 95000 | 0,50 - - Ps, Ps+z, Ps+z+k
Zat. 3

1.* WILGOTNE / MOKRE

2. PRZY OPISIE GEOTECHNICZNYM GRUNTOW ZASTOSOWANO SYMBOLE ZGODNIE Z NORMA PN-86/B-02480

3. CHARAKTERYSTYCZNE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH PODANO METODA “B”

ZGODNIE Z NORMA PN-81/B-03020






[image: image4.png]815089, Waweiboid oueuoyAm yaunshy

o
.

210G} ‘wduw

€
€ >>>O¥&D&wwg_u01n_

%; euze|az |n saidnysig - /| | zomozsoeq v zup | siozeo | temonkiem
NCNOF—IOQ—O@@ m_C_QO 1}/ |zomezsoueg v Zulp | 510290 temooesdo
paind s = sidpod oxsmzen eleq
14 zoimezsopeg [ezipuy ‘zul Ip -
INteZ 8UZoIUY03}099 _m:ﬁa_m_:mmwm o
Svi
4%
Lyl—
8r1—
6v1—
1
051
4
051+ —0SL
1 291
151 Sk J
€91
[T —Zsh 001 N 1
1 05°0=al (H+)7+sd | 00l vor_|
ee)s
€51 —€S1 4
1 r S9L
S 51 4
J A+HPd L 991
1851 ‘wduw
Z

z ‘Oxmbuw 140¥d

oY 1O

29k
€91

05°0=al/ (O1+)Z+5d
—v9L
—S9L

H+HPd
—99L

11'991 ‘wduw
3

L AMOMdN3S 11404d

00k

i A SR )

00l
EBys

00}
00l

eexs






[image: image5.png]Badania i Ustugi Geotechniczne

dr inz. Andrzej Bartoszewicz

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

ZatNr: 5.1

Wiertnica:

Miejscowosé: Biskupiec

Wiercenie: Badania i Ustugi Geotechniczne

System wiercenia: Recznie

Gmina: Biskupiec Nadzor geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz )
Powiat: olsztyriski Rzedna: 166.11 m n.p.m.
Wojewodztwo: warminisko- mazurskie Skala 1: 50 l Data wiercenia: 2015-06-09
e —l
28 | 3
° g b - [ Profl ‘ Przelot H é 2
g %gg [ litologiczny | Opis litologiczny E % » g o | =2
o
£l — | § - 3 ;g 3
3| mppy @ [m] @ it
1 2 3 6 7 8 9 10 1 12
piasek drobny préchniczny+kamienie
c
§ PdH+k 1A
[ 0.80 piasek éredni z domieszka zwiru z kamieniami
3
1 .
H
°le
§ Ps+Z(+K)| 1A 05
!
H
| 1
|
|
4.00 [ |
[ [
| 1

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz






[image: image6.png]dr inz. Andrzej Bartoszewicz

Badania i Ustugi Geotechniczne

|

\

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zat.Nr: 5.2

Wiertnica:

Miejscowos¢: Biskupiec
Gmina: Biskupiec

1 Wiercenie: Badania i Ustugi Geotemnlcznei
| Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz

‘ System wiercenia: Recznie

| Rzedna: 154.81 m n.p.m.

Powiat: olsztyriski .
Wojewédztyq: warmiviskg- mazurskie | B B { Skala 1:50 | Data wiercenia: 2015-06-0
e T g |5l
! @ Q|
£ §§§' ® Preelot Opis litologiczny = %% % o | =2
HEALEE -
H /[m.p.gi @ m] S il @ — .
1 2 |3 6 7 . 8 [ 10 | 11| 12
B T piasek drobny prochniczny+kamienie
PdH+k 1A
| T 1.00 piasek Srednizdomiesqutwirﬁzkamienlami | |
| |
| s
I
* § 2.0 w
o
k Ps+Z(+K)| 1A 05
%30
[
| |
[ ] - | |
4.0 ‘ 2.00 T l»
HEE 1 - ||

Rysunek wykonano programem "GeoStar”

Karte opracowat: dr inz. A. Bartoszewicz




[image: image7.png]Badania i Usiugi Geotectniczne | KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zaine 53

drinz. Andrzej Bartoszewicz

Profil numer 3 Wiertnica:
Miejscowosé: Biskupiec Wleroenie; Badania i Ustugi Geotechniczne System wiercenia: Recznie
Gmina: Biskupiec Nadzér geologiczny: dr inz. A. Bartoszewicz o 15017
Powiat: olsztyfski dna: 150.17 m n.p.m.
Wojewddztwo: warmirisko- mazurskie Skala 1: 50 ] Data wiercenia: 2015-06-09
33 " 2 o
: Profil 8
2 853 | litologiczny Praelot Opis litologiczny = % £ g o | o
3 § K] s 8 &
s E. g 3
2| mppy | @ -
1 2 3 7 8 9 10 1 12
[ 1 piasek drobny prochniczny+kamienie
<
g PdH+k | 1A
piasek $redni z domieszka zwiru z kamieniami
‘ h
| §
§ Ps+Z(+K)| 1A 0.5
H |
Y v [
380 piasek $redni z domieszka zwiru z kamieniami |
|
|
w |
|
|

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: dr inz. A. IBartoszewicz





Zakres robót ziemnych dla podanych powyżej w p. 1.1. obiektach jest następujący

1.3.1. 
Wykop liniowy wąskoprzestrzenny pod kanały grawitacyjne i przewody tłoczne

Roboty obejmują wykopy szalowane wypraskami stalowymi lub rozporową ścianką szczelną. 

Wykopy w miejscach występowania wody gruntowej należy odwodnić za pomocą igłofiltrów zgodnie z ST-01.02. „Roboty odwodnieniowe”.

Przed robotami montażowymi na dnie wykopu należy wykonać zagęszczoną podsypkę piaskową (za wyjątkiem przewodów ciśnieniowych z rur PE-RC które posiadają dopuszczenie do montażu w gruncie rodzimym), przygotowanie podłoża z uformowaniem na kąt 90o oraz uformowanie dołków montażowych w miejscach połączeń rur.

Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać zagęszczoną obsypkę ochronną kanałów (za wyjątkiem przewodów ciśnieniowych z rur PE-RC które posiadają dopuszczenie do montażu w gruncie rodzimym) oraz zasypanie wykopu gruntem dowiezionym pod nawierzchnię utwardzoną lub zasypanie wykopu gruntem rodzimym w pozostałych przypadkach.

1.3.2.  Wykopy miejscowe wąskoprzestrzenne pod przepompownie.

Roboty obejmują wykopy szalowane wypraskami stalowymi lub grodzicami zabijanymi pionowo w obrębach pasów dróg i w ich pobliżu oraz wykopy szerokoprzestrzenne oddalone od pasów drogowych.

Wykopy w miejscach występowania wody gruntowej należy odwodnić za pomocą igłofiltrów zgodnie z ST-01.03. „Roboty odwodnieniowe”. 

Przed montażem zbiorników przepompowni na uformowanym podłożu piaskowym należy wykonać podłoże betonowe zgodnie z ST-02.01. „Roboty betonowe”.

Po zamontowaniu zbiorników przepompowni płytę dolną wraz z fundamentem należy nadlać betonem szybkoschnącym do wysokości 40 cm zgodnie z ST-02.01. „Roboty betonowe”.

Następnie zbiorniki należy obsypać i zagęścić piaskiem do poziomu ułożenia nawierzchni z polbruku zgodnie z ST-02.03. „Roboty drogowe”. 

1.3.3. 
Wywóz nadmiaru gruntu z wykopów

Roboty ziemne obejmują:

· Transport nadmiaru gruntu na odległość zgodną z indywidualnym rozeznaniem Wykonawcy, na składowisko odpadów lub miejsce wskazane przez Inspektora.

1.3.4. 
Dowóz  gruntu dla wykonania podsypek, obsypek ochronnych i zasypki wykopu

Roboty ziemne obejmują:

· Transport zakupionego gruntu z wyrobiska według Wykonawcy z zastrzeżeniem wymogów opisanych w ST-00.00. SPECYFIKACJA OGÓLNA.

2. MATERIAŁY

· grunt piaszczysty i żwirowy zakupiony i dowieziony spoza placu budowy na wykonanie podsypek, obsypek i wymianę gruntu po wykopach w nawierzchniach utwardzonych (żwiry i pospółki, grunt niewysadzinowy o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 x 10 -5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5).

3. SPRZĘT

· koparka

· spycharka

· niwelator

· walce

· ubijaki

· płyty i walce wibracyjne
· samochody ciężarowe

i inny sprzęt – odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne


Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.


Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robót:

a. Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno – wysokościowym, wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia),

b. Odspojenie i odkład urobku, wywóz na miejsce składowania uzgodnione z Inspektorem – na odległość wg. indywidualnego rozeznania Wykonawcy,

c. Zakup i dowóz gruntu dla wykonania podsypek, obsypek ochronnych przewodów 
i wymiany gruntu,

d. Przygotowanie podłoża (podsypki, zagęszczenie i formowanie), 

e. Wykonanie obsypek ochronnych (zagęszczenie), 

f. Zasypka i zagęszczenie gruntu z jednoczesnym demontażem szalunków, gruntem piaszczystym i żwirowym zakupiony i dowieziony spoza placu budowy na wykonanie podsypek, obsypek i wymianę gruntu po wykopach w nawierzchniach utwardzonych (żwiry i pospółki, grunt niewysadzinowy o wskaźniku wodoprzepuszczalności K10 ≥ 6 x 10 -5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5) lub gruntem rodzimym – piaszczystym bez gruzu i większych części stałych ( < 20 mm), dopuszczonych przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Warunki szczególne wykonania Robót

Dno wykopu powinno być na rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej i być równe, szerokość wykopu powinna dostosowana do średnicy przewodu.

1. Roboty przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót  Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami.


Projektowaną oś kanałów i przewodów oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików tzw. kołków osiowych z gwoździami. 

Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach prostych co około 30 – 50 m. 

Na każdym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. Ciąg reperów należy dowiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inspektorowi. 

Przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zainstalować instalacje i urządzenia odwodnieniowe, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenia i instalacje odwodnieniowe należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzać tak aby nie została naruszona struktura w podłożu wykonywanego przewodu ani też w podłożu obiektów sąsiednich. 

W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych.

2. Odwodnienie wykopów
Odwodnienie wykopu realizować zgodnie z ST-01.02.


3. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normą BN-83/8836-02, PN-99/B-06050, PN-B/10736.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploatację.
Wykopy należy wykonywać jako wąskoprzestrzenne, o ścianach pionowych,  umocnionych oraz zgodnie z pkt. 1.3.2. wykopy szerokoprzestrzenne o ścianach skarpowych o nachyleniu 1:0,6 bez obudowy lecz z odeskowaniem w strefie kanałowej, w celu zapewnienia utrzymania nienaruszalnej struktury gruntu. Przy zbliżaniu się do istniejącego uzbrojenia wykopy bezwzględnie należy wykonywać ręcznie. 
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami przewodu, do których dodaje się obustronnie po 40 cm jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie połączeń. Umacnianie ścian wykopu należy prowadzić w miarę głębienia wykopu. Wydobyty z wykopu grunt odwozić do miejsca składowania. 
Wejścia po drabinie do wykopu winny być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej od 1,0 m w rozstawie nie przekraczającym 20 m. 
Dno wykopu winno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym Wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie wyższym do rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem podsypki i przewodów rurowych. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tej budowli należy ją zabezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem.
W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla przejścia pieszych.


4. Przygotowanie podłoża
Przewody układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania:

· nie powinny występować cząstki powyżej 20 mm

· materiał nie może być zmrożony

· nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału

Zagęszczenie podłoża powinno być wykonane do Is zgodnie z uzgodnieniami i decyzjami zarządców dróg, nie mniej niż 0,95. 

5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie
Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 m. Zasypanie kanałów przeprowadza się w trzech etapach:

· etap I – wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wyłączeniem odcinków na złączach,

· etap II – po próbie szczelności (ciśnienia) złączy przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,

· etap III – zasypka wykopu gruntem dowiezionym lub rodzimym (przy wielkości ziaren do 20 mm) dopuszczonym przez Inspektora, warstwami z jednoczesnym zagęszczaniem i rozbiórką deskowań oraz rozpór ścian wykopu.

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić nawierzchnię zgodnie z wytycznymi zarządców dróg na całej długości trasy kanałów i przewodów, zgodnie z ST-02.03.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne wymagania


Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robót i odbioru


Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu:

· zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii,

· określenie gruntu i jego uwarstwienia,

· określenie stanu terenu,

· ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:

· sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu Budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,

· sprawdzenie metod wykonania wykopów,

· badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

· badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

· badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

· badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa mineralnego,

· badanie w zakresie zgodności z Dokumentacją Projektową i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych,

· badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

· badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych jego warstw.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót


Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00.

7.2.  Jednostki obmiaru

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest m3 odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy) lub dowiezionego i zasypanego z odpowiednim zagęszczeniem z dokładnością do 1,0 m3 oraz m3 układania i zagęszczenia podsypki z dokładnością do 1,0 m3.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w TS-00.00.

8.2. Warunki szczegółowe

8.2.1.
Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu:

· wykopy, przekopy,

· przygotowanie podłoża,

· zasypanie zagęszczenia wykopu.

8.2.2.
Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”.

8.2.3.
Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że odejmować będzie on wykop dla całego obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki pomiędzy miejscami przewidzianymi na lokalizację studzienek lub węzłów montażowych.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności


Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.

9.2. Płatności


Płatności dokonywane będą na podstawie kosztorysu ofertowego zgodnie z p. 7.2 niniejszej ST.


Zakres robót podany jest w p. 1.3 niniejszej ST.


Cena obejmuje odpowiednio:

· wytyczenie osi budowli, ustawienie znaków wysokościowych, wyznaczenie krawędzi wykopów,

· wykonanie wykopów, podsypek, zasypek, zagęszczenie,

· umocnienie ścian wykopów,

· utrzymanie wykopów w stanie suchym (wg ST-01.02.),

· usunięcie nadmiaru ziemi z Placu Budowy, na odległość do 2 km,

· przewozy, złożenie ziemi,

· koszty zakupu ziemi,

· plantowanie dna wykopu,

· pryzmowanie odkładu

· zasypanie wykopów gruntem dowiezionym z uzgodnionego z Inspektorem źródła,

· badania materiału,

· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

· PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów

· BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby odbiorowe

· PN/B/10736

· „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” lub odpowiednie normy UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo”.

Gmina Biskupiec 
                                                                                 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 

Ul. Niepodległości 12
                                                                              i kanalizacji sanitarnej w miejscowości


11-300 Biskupiec                                                                                                         Biskupiec przy ul. Żelaznej                                             

