PAGE  
59
 Specyfikacje Techniczne                                                                                                                                   

 ST-02.02. Roboty montażowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.02.

ROBOTY MONTAŻOWE

CPV – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 ST-02.02. ROBOTY MONTAŻOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót montażowych dla budowy sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupiec przy ul. Żelaznej w zakresie realizacji:

1. Budowa sieci wodociągowej.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej.

4. Budowa przepompowni ścieków.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, przewodów tłocznych, przepompowni ścieków z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:

· przewody tłoczne i wodociągowe z PE100 RC o konstrukcji dwuwarstwowej powinny posiadać fabrycznie umieszczony min jeden przewód z miedzi o przekroju 1,5 mm2  pełniący funkcję  detekcji rurociągu, ustalenia trasy przebiegu przewodów, awarii na sieci oraz umożliwiać lokalizację uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montażu,

· zbiorniki przepompowni należy wykonać w wersji z polimerobetonu o gr. ścianki min. 15 cm,

· rodzaje i sposób wykonania wykopów przedstawiono w ST-01.01 „Roboty ziemne”, ilość i wielkość komór przewiertowych jest zależna od zastosowanego sprzętu przewiertowego,

· przejścia przewodów tłocznych przez ściany obiektów sieciowych wykonać jako przejścia łańcuchowe,

· sposób odwodnienia wykopów został ujęty w ST-01.02 „Roboty odwodnieniowe”,

· prace betonowe wykonać według ST-02.01. „Roboty betonowe”,

· odnowę nawierzchni wykonać zgodnie z ST-02.03. „Roboty drogowe” oraz według wskazówek zarządców dróg.

W zakres robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi:

1.3.1.
Sieć wodociągowa

Łączna długości projektowanej sieci wodociągowej wg średnic:

PE-RC SDR 17 Ø 160 mm
-   359,5 mb 

PE-RC SDR 17 Ø 110 mm
-   109,5 mb 

PE-RC SDR 17 Ø   90 mm
-       2,0 mb (odgałęzienie do hydrantu)

1.3.2.
Uzbrojenie sieci wodociągowej

Projektowane uzbrojenie sieci wodociągowej armatura firmy JAFAR S.A.(lub równoważnej) stanowią:

-  żeliwna zasuwa kołnierzowa DN 150 - 8 szt. - węzeł W2, W3, W4, W5 

-  żeliwna zasuwa kołnierzowa DN 100 - 1 szt. - węzeł W2, 

-  żeliwna zasuwa kołnierzowa DN   80 - 9 szt. - przed hydrantami,  


- z obudową i skrzynką uliczną nr kat 2112  

-  żeliwny hydrant nadziemny Ø80 z podwójnym zamknięciem - 4 szt. - nr kat 8852 

-  trójnik żeliwny kołnierzowy 150/150/150 - 1 szt. - węzeł W4,  

-  trójnik żeliwny kołnierzowy 150/100/150 - 1 szt. - węzeł W2, 

-  trójnik żeliwny kołnierzowy 150/80/150 - 3 szt. - odejście do hydrantu

Projektowany przewód  wodociągowy w  należy włączyć do istniejących przewodów wodociągowych żeliwnego Ø 150 (W4) i PE Ø 110  (W5),  zgodnie z rys. nr 14 Projektu. 

Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej należy wykonać za pomocą kształtek kołnierzowych i rurowo-kołnierzowych przeznaczonych do połączeń z rurami PE. 

1.3.3.
Kanały  ściekowe kanalizacji grawitacyjnej

Łączna długości projektowanej sieci wg średnic (wg. projektu budowlanego):


PVC SN8 Ø 200 mm –            202,0 mb 


PVC SN8 Ø 160 mm –              16,0 mb 

Tab. nr 1
Zestawienie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej 

	Lp. 
	Odcinek
	Długość
	Materiał / średnica 
	Spadek
	Uwagi

	Zlewnia P1

	1.
	P-1 – S1O
	2,0
	PVC Ø 200
	10 ‰
	wykop wąskoprzestrzenny

	2.
	S1O – S2
	8,0
	PVC Ø 200
	10 ‰
	wykop wąskoprzestrzenny

	3.
	S2 – S3
	10,0
	PVC Ø 200
	10 ‰
	wykop wąskoprzestrzenny

	4.
	S3 – S4K
	28,0
	PVC Ø 200
	50 ‰
	wykop wąskoprzestrzenny

	5.
	S4K – S5
	28,0
	PVC Ø 200
	40 ‰
	wykop wąskoprzestrzenny

	6.
	S5 – S6K
	32,0
	PVC Ø 200
	5 ‰
	wykop wąskoprzestrzenny

	7.
	S6K – S7
	12,0
	PVC Ø 200
	10 ‰
	wykop wąskoprzestrzenny

	8.
	S7 – S8
	16,0
	PVC Ø 200
	10 ‰
	wykop wąskoprzestrzenny

	9.
	S8 – S9
	22,0
	PVC Ø 200
	10 ‰
	wykop wąskoprzestrzenny

	10.
	S6K – S10
	40,0
	PVC Ø 200
	8 ‰
	wykop wąskoprzestrzenny

	11.
	S11R – Sistn.
	4,0
	PVC Ø 200
	10 ‰
	wykop wąskoprzestrzenny


Tab. nr 2
Zestawienie kanałów bocznych kanalizacji sanitarnej 

	Lp. 
	Odcinek
	Długość
	Materiał / średnica 
	Spadek
	Uwagi

	Zlewnia P-1

	1.
	S7 – K1
	8,5
	PVC Ø 160
	15 ‰
	wykop wąskoprzestrzenny

	2.
	S8 – K2
	2,5
	PVC Ø 160
	15 ‰
	wykop wąskoprzestrzenny

	3.
	S9 – K3
	3,0
	PVC Ø 160
	15 ‰
	wykop wąskoprzestrzenny

	4.
	S10 – K4
	2,0
	PVC Ø 160
	15 ‰
	wykop wąskoprzestrzenny


1.3.4.
Przewody ściekowe kanalizacji tłocznej

Łączna długości projektowanej sieci wg średnic:

PE-RC SDR17 Ø 90 mm –      190,0 mb 

1.3.5. 
Konstrukcja zbiornika przepompowni 

Konstrukcja zbiornika – polimerobeton, gr. ścianki min. 15 cm

Średnica wewnętrzna zbiornika – 1,50 m.

Wysokość przepompowni: 4,30 m

Przejścia króćca tłocznego przez ściany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia gumowe  i elastyczne  tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku nierównomiernego osiadania studni i rurociągu. Dla przejść PVC zbiornik zaopatrzony w przejścia szczelne osadzone na etapie produkcji. Przepusty kablowe w ścianach dla kabli o DN 110mm .

Dno przepompowni grubości 15cm posiada skosy mające na celu zapobieganie  gromadzenie się piasku i zawiesin. 

Obudowa przepompowni wyposażona zostanie w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej (ciągły pomiar poziomu ścieków) oraz 2 pływakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny współpracować z szafą sterowniczą.

Pokrywy włazowe ze stali kwasoodpornej spełniające następujące wymagania: 

- szczelne, zabezpieczające przed dostaniem się piasku i zanieczyszczeń do zbiornika. 

- nośność pokrywy włazu min 200kg

Właz po otwarciu, zapewnia swobodne wyciąganie pomp, uchwyty górne prowadnic pomp znajdują się w świetle włazu.

Pokrywa włazowa powinna być zabezpieczona przed możliwością wpadnięcia do komory pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowołane przy pomocy kłódki lub zamka.

Zawias pokrywy należy wyposażyć w blokadę zabezpieczającą przed samoczynnym zamknięciem. Kąt pełnego otwarcia pokrywy w pozycji zablokowanej winien wynosić min. 90˚ do powierzchni terenu lub otwarcie pełne 180˚. Zbiornik przepompowni wyposażony w wentylację mechaniczną wywiewna i nawiewną grawitacyjną DN 150, wentylator EX i chemoodporny  mocowany  na podwyższeniu minimum 0,5m lub obok zbiornika przepompowni

Rura osłonowa kabli pomiędzy przepompownią a szafą sterującą wentylowana.

Zbiornik wyposażony w drabinkę zejściową ze stali kwasoodpornej oraz  

Pomost roboczy. Drabinka  umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm),

Do mocowania wyposażenia stałego w zbiornikach (konstrukcje nośne lub wsporcze) należy stosować kotwy wklejane lub wiercone ze stali kwasoodpornej.

Wszelkie wyposażenie mocowane w zbiorniku w stali minimum 1.4404 (AISI 316) lub żeliwa. Zbiornik zaopatrzony w żurawik 400kg stacjonarny do wyciągania pomp na osobnym fundamencie lub płycie zbiornika.  

1.3.6. Wyposażenie zbiornika przepompowni

Średnice rurociągów (pionów tłocznych) wewnątrz pompowni powinny być zgodne z projektem i muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej co najmniej 1.4404(AISI 316 ) wg PN – EN 10088-1 oraz łączone przy wykorzystaniu kołnierzy ze stali kwasoodpornej,

Wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC). 

Elementy wyposażenia przepompowni wykonać z materiałów odpornych na działanie środowiska agresywnego. Rury, kształtki należy połączyć z armaturą na kołnierze, śruby z nakrętkami i podkładkami – stal kwasoodporna minimum 1.4404. Uszczelki między kołnierzami NBR. Do połączenia rurociągów tłocznych pomp powinien by zastosowany trójnik dający niewielkie straty ciśnienia przy przepływie ścieków. Do połączeń kołnierzowych należy stosować kołnierze o owierceniu PN10. 

Przepompownie powinny być wyposażone w armaturę na ciśnienie min 10 bar dla każdej z pomp:

· armatura odcinająca – 2 zasuwy odcinające nożowe ze stali nierdzewnej  obustronnie szczelne. 

· armatura zwrotna -  2 zawory zwrotne kulowe żeliwne lub mosiężne - kula powleczona gumą, obudowa z żeliwa, zabezpieczone antykorozyjne o pełnym otwarciu przelotu przy prędkości 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4,

· W celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosowano  połączenia wyrównawcze,

· przewód wyrównawczy prowadzony od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej.

· przewidziano możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury w przypadku konieczności jej wymiany.

Przepompownia dostarczana jako wyrób kompletny objęty gwarancją producenta pomp.

Zastosowana stal kwasoodporna mim 1.4404

Wyposażenie dodatkowe BHP 

W ramach realizacji zadania wykonawca dostarczy zestaw wyposażenie serwisu  eksploatatora  w sprzęt bhp (zgodnie z przepisami):

Opis - zestaw pojedynczy:

- wyciągarka z wyposażeniem BHP,

- szelkowe pasy bezpieczeństwa z linkami BHP

- kompletna odzież ochronna rozmiarze XXL (wodoodporna i chemoodporna),

- maska i aparat tlenowy ratowniczy, 

- przenośny wentylator do przewietrzania kanalizacji 

- przenośny detektor stężenia gazów 

- 2 lampy gazoszczelne i wodoodporne

- apteczka pierwszej pomocy


UWAGA: sterowanie i automatyke należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wymogami eksploatatora na dzień ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

1.3.7. 
Studnie na sieci grawitacyjnej i przyłączach

· Równocześnie z układaniem przewodów należy montować następujące obiekty:

· studzienka z zasuwą odcinającą  - beton Ø 1000, 1200, C35/45, W8 – kręgi z zamontowanymi fabrycznie uszczelkami, w studni zastosować monolityczną (wykonane fabrycznie) dennice z betonu hydrostatycznego, oraz przejścia szczelne dla rur przewodowych;

· studnia rozprężna - polipropylen Ø 1000 jw. wyposażone w systemową kinetę rozprężną z wkładem filtracyjnym przeciwodorowym zawieszonym pod pokrywą,

· studzienki przyłączeniowe – PP/PVC Ø 400-425, kinety z PP prefabrykowane z podwójnym dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci monolitycznej z dospawaną fabrycznie płytą denną (niedopuszczalne łączenie elementów profilu hydraulicznego z elementów, studnię należy wyposażyć w żelbetowy pierścień odciążający oraz właz żeliwny klasy zgodnej z miejscem lokalizacji w trakcie realizacji zadania.

Zestawienie studni (wg. projektu budowlanego):

· przelotowe, podłączeniowe bet. Ø 1200 - 3  kpl, w tym:
kaskady 200 – 1 kpl.
· przelotowe, podłączeniowe bet. Ø 1000 - 6  kpl, w tym:
kaskady 160 – 1 kpl.
kaskady 200 – 1 kpl.
· osadnikowa bet. Ø 1200 - 1  kpl, 
· rozprężna PE-HD Ø 1000 – 1 kpl.

Tab. nr 3
Zestawienie studni na sieci kanalizacji sanitarnej 

	Lp.
	Nr studni 
	Rodzaj studni 
	Wysokość 

[m]
	Uwagi

	Sieć kanalizacyjna

	Zlewnia P-1

	1.
	S1O
	beton Ø 1200, C35/45, W8
	3,48
	osadnikowa

	2.
	S2
	beton Ø 1200, C35/45, W8
	2,70
	

	3.
	S3
	beton Ø 1000, C35/45, W8
	2,60
	

	4.
	S4K
	beton Ø 1000, C35/45, W8
	3,15
	kaskada

	5.
	S5
	beton Ø 1000, C35/45, W8
	2,68
	

	6.
	S6
	beton Ø 1200, C35/45, W8
	3,17
	kaskada

	7.
	S7
	beton Ø 1000, C35/45, W8
	2,44
	

	8.
	S8
	beton Ø 1000, C35/45, W8
	2,44
	

	9.
	S9
	beton Ø 1000, C35/45, W8
	2,45
	

	10.
	S10
	beton Ø 1200, C35/45, W8
	3,40
	

	11.
	S11 R
	PE-HD Ø 1000
	2,29
	rozprężna


UWAGA:

Wszystkie studnie należy wyposażyć w kinety przelotowe z dopływami bocznymi. 

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz ST-00.00.

1.5.  Wymagania dotyczące Robót

1.5.1. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIAŁY

· rury i kształtki PVC kl. S (min. SN 8) z wydłużonym kielichem

· rury PE100-RC (SDR 17) dwuwarstwowe z zewnętrzną warstwą z PP i lokalizacyjnym przewodem miedzianym dla przewodów tłocznych

· studzienki szczelne na sieci grawitacyjnej z elementów prefabrykowanych betonowe C35/45, W8 Ø 1000 i 1200 typu BS 1200/II wersja D4
· włazy żeliwne typu D Ø 600 na studniach betonowych 

· stopnie złazowe

· zbiorniki prefabrykowane (monolityczne) przepompowni ścieków – polimerobeton 1500, 

· pompy zatapialne odśrodkowe z osprzętem hydrauliczno-mechanicznym 

· panel zasilająco-sterowniczy 

· armatura wodociągowa: zasuwy, trójniki, hydrant - żeliwo

· łańcuchy uszczelniające

· armatura: zawory kulowe, trójniki redukcyjne

· zaprawy wg PN-90/B-14501

· przejścia szczelne

· materiały do przeprowadzenia prób szczelności

· inne materiały pomocnicze

Roboty betonowe przy wykonywaniu studzienek wg ST-02.01. – ROBOTY BETONOWE.

Wymagania dotyczące materiałów:

Stosowane materiały jw. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty z niezależnych instytutów.
3.  SPRZĘT

Sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

Pakiety rur z PE i PVC nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Rur z PE i PVC nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.

Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne


Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

5.2. Wymagania szczegółowe
5.2.1. 
Układanie rur      

Roboty wykonywać wg:

· „Warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe

· „Warunków technicznych wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur, armatury i sprzętu. Przewody łączyć za pomocą kształtek zgodnie z instrukcjami producentów rur.

Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne od obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować ostrożność, aby zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia złącza po wykonaniu połączenia.

Rury i armatura łącznie z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na uszkodzenie.

Należy zabezpieczyć rury przed przedostaniem się ziemi lub innego materiału oraz zamocować rurę i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukończeniem robót powinny być wykonane odpowiednie pomiary.
Taśma sygnalizacyjna powinna być ułożona od 500 do 600 mm powyżej rury.

Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków jak przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inspektora. Wszelkie rury ułożone z odwrotnymi spadkami i w złych kierunkach będą musiały być wydobyte i ponownie ułożone prawidłowo. Przy ponownym układaniu rur powinny być zastosowane nowe materiały na połączenia.

Roboty ziemne wg ST-01.01.

Kanały grawitacyjne w wykopie

Kanalizację grawitacyjną wykonać z rur PVC-U klasa S (SDR34; SN8) z wydłużonym kielichem łączonych metodą wciskową na uszczelkę gumową o średnicach:

· Ø 200/5,9 mm

· Ø 160/4,7 mm

Zastosowano rury PVC w klasie SN 8 kN/m2. Rury z PVC-U o jednolitej ściance powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401-1 i posiadać uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierścieniem  stabilizującym z PP z włóknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH. 

Kielich rur powinien być wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w którym po uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego końca rury następuje indywidualne formowanie rowka kielicha wokół uszczelki powodując nierozłączne, mechaniczne zespolenie z uszczelką. Taka budowa kielicha uniemożliwia późniejsze wyjęcie uszczelki z kielicha oraz eliminuje możliwość dostania się zanieczyszczeń pod uszczelkę, zapewniając trwałe i szczelne połączenie oraz długotrwałą eksploatację sieci.

Kształtki powinny być wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie z PN-EN 1852-1.

Przewody ciśnieniowe z PE

Przewody tłoczne należy wykonać z rur wykonanych z polietylenu PE 100RC (RC – Crack Resistance), materiału o bardzo wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe. Rury powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzna warstwa ochronna w kolorze niebieskim (rury wodociągowe), brązowym/czarnym (rury kanalizacyjne) o ściance min. 1,7 mm wykonana z polipropylenu PP-HM oraz wewnętrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 100 RC o wysokich parametrach wytrzymałościowych.

Rury powinny posiadać fabrycznie umieszczone dwa lub jeden przewód z miedzi o przekroju 1,5 mm2 pełniące funkcję  detekcji rurociągu, ustalenia trasy przebiegu przewodów, awarii na sieci oraz umożliwiać lokalizację uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montażu.

Rury powinny posiadać badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzające zgodność z typem 3 wg wymogów PAS 1075 ze specyfikacją PAS 1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Dwuścienna rura ciśnieniowa z polietylenu PE100RC z dodatkową zewnętrzną, gładką warstwą PP-HM, powinna być odporna na powolny wzrost pęknięć (Notch Test, Full Notch Creep Test) i obciążenia punktowe (test PLT Dr Hessela).

Wymagania techniczne

	Lp.
	Wymagania techniczne wg ST
	Parametry techniczne wg producenta

	1.
	Rury wykonane z polietylenu PE 100RC w zakresie średnic 32 mm ÷ 225 mm w szeregu SDR 17 PN 10 oraz SDR 11 PN 16
	

	2.
	Rury powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzna warstwa ochronna w kolorze niebieskim (rury wodociągowe) lub brązowym/czarnym (rury kanalizacyjne) o ściance min. 1,7 mm wykonana z polipropylenu PP-HM
	

	3.
	Konstrukcja rury powinna zabezpieczać przed zjawiskiem propagacji pęknięć i jej przenoszeniem z warstwy ochronnej na główny przewód, warstwa zewnętrzna rozłączna
	

	4.
	Rury powinny posiadać  fabrycznie wbudowany jeden lub dwa przewody miedziane umieszczone w płaszczu ochronnym, pełniące funkcje detekcji rurociągu, awarii na sieci oraz umożliwiają lokalizację uszkodzenia rury po wykonaniu w technice bezwykopowego montażu.
	

	5.
	Rury powinny posiadać badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzające zgodność z typem 3 wg wymogów PAS 1075 ze specyfikacją PAS 1075
	

	6.
	Rury  powinny posiadać badania potwierdzające własności rur niezbędne do układania ich metodą przewiertu sterowanego i krakingu, tj. podwyższoną odporność na naciski punktowe i powolną propagację pęknięć oraz podwyższoną odporność na skutki zarysowań, zgodnych ze specyfikacją PAS 1075
	

	7.
	Rury powinny posiadać aprobatę techniczną ITB dopuszczającą rury przeznaczone do budowy sieci ciśnieniowych wodociągowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki.
	


5.2.2. Studzienki na sieci grawitacyjnej i tłocznej BS II, Wersja D4
Na kanalizacji zamontować studzienki rewizyjne  o średnicy 1000 i 1200 mm. Studzienki wykonać z elementów prefabrykowanych z betonu C35/45 z wbudowanymi stopniami złazowymi, łączonych na uszczelki trwale elastyczne oraz z monolityczną kinetą denną z betonu hydrostatycznego i otworami z wbudowanymi fabrycznie tulejami przejściowymi (przejścia szczelne). Studnie przykryć płytą pokrywową żelbetową i pierścieniem dystansowym betonowym z włazem żeliwnym Ø 600 mm typu ciężkiego klasy D (40 t).

Górna powierzchnia włazów studni rewizyjnych zlokalizowanych w jezdni musi mieć rzędną dostosowaną do rzędnej nawierzchni jezdni.


UWAGA: nie dopuszcza się wykonywania kinety na terenie budowy.

5.2.4. Zbiorniki przepompowni ścieków

Zgodnie z pkt. 1.3.3. i 1.3.5.

5.2.5. Układ sterowania dla przepompowni ścieków

Układ sterowania przepompownią zgodnie z aktualnymi wymogami eksploatatora.

UWAGA: Przed wyceną robót na etapie składania oferty cenowej, Wykonawca ma obowiązek uzgodnić zakres automatyki z Eksploatatorem sieci kanalizacyjnej, w celu dostosowania jej do wymogów współdziałania z istniejącym lub planowanym systemem automatyki na terenie gminy Biskupiec.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

6.2.  Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru

Należy przeprowadzić następujące badania:

- zgodności z dokumentacją projektową,

- materiałów zgodnie z wymaganiami norm,

- ułożenia przewodów:


głębokości ułożenia przewodu,


ułożenia przewodu na podłożu,


odchylenia osi przewodu,


odchylenia spadku,


zmiany kierunków przewodów,

- kontrola połączeń przewodów,

- szczelności przewodu,

- szczelności zbiorników,

- prawidłowości położenia budowli w planie,

- prawidłowości montażu pomp i osprzętu hydrauliczno-mechanicznego,

- prawidłowości montażu armatury w pompowni,

- kompletności montażu wyposażenia pompowni.

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzania odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostką obmiaru jest:

· mb – przewody, z dokładnością do 0,5 mb;

· szt. – kształtki, armatura, studnie,

· kpl – przepompownie

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00.

Po wymaganych próbach i badaniach należy wykonać odbioru instalacji wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II.

8.2. Warunki szczegółowe odbioru Robót

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu przewodu i przeprowadzeniu badań jak w pkt. 6.2. 

Należy sprawdzić:

· zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,

· użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów,

· prawidłowość zamontowania i działania armatury,

· prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń,

· szczelność całego przewodu.

W trakcie odbioru należy:

· sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań,

· sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

· sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,

· dokonać szczegółowych oględzin robót.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.

9.2. Płatności

Płatności będą dokonywane na podstawie kosztorysu ofertowego zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST.

Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej S.T.

Cena obejmuje odpowiednio:

· roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie tras i wyznaczenie miejsc montażu armatury i urządzeń,

· zakup, dostarczenie Materiałów,

· montaż rur, kształtek, przyłączeń,

· montaż armatury i wyposażenia,

· montaż kompletnej przepompowni z układem sterującym,

· wykonanie studzienek,

· wykonanie prefabrykowanych elementów,

· wykonanie przejść przez ściany,

· płukanie i czyszczenie przewodów,

· próba szczelności przewodów i kanałów, 

· pomiary i badania kontrolne,

· geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

Przyjęto realizację Kontraktu wg norm użytych w opisie oraz zgodnie z punktem poniższym.

10.1. Normy

PN-B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 




odbiorze.

PN-81/C-89203
Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-87/H-74051
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

PN-74/C-89200
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-B-10729-92
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

BN-72/3233-72

Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.

BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-B-10725

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

PN74/B-10733

Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania 




i badania przy odbiorze.

PN-85/H-74306
Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie




nominalne do 1 MPa.

PN-86/B-09700
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 




wodociągowych.

10.2. Inne

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych,

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844) z późn. zmianami.

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r. poz. 414) z póź. zm. oraz Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

Gmina Biskupiec 
                                                                                 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 

Ul. Niepodległości 12
                                                                              i kanalizacji sanitarnej w miejscowości


11-300 Biskupiec                                                                                                         Biskupiec przy ul. Żelaznej                                             


