PAGE  
79
 Specyfikacje Techniczne                                                                                                                                   

 ST-03.02. Roboty elektro-energetyczne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03.02.

ROBOTY ELEKTRO-ENERGETYCZNE

CPV – 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych

ST-03.02. ROBOTY ELEKTRO-ENERGETYCZNE

1.  WSTĘP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót elektroenergetycznych dla następujących obiektów budowy sieci wodociągowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupiec przy ul. Żelaznej w zakresie realizacji:

1. Budowa przepompowni ścieków.
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót elektroenergetycznych związanych z przyłączem zalicznikowym do przepompowni  ścieków.

1.3.1. Zakres poszczególnych robót elektro-energetycznych

· ułożenie kabla zasilającego N.N.(instalacja) z projektowanej szafki złączowo-pomiarowej ustawionych w linii ogrodzenia projektowanej przepompowni ścieków

· montaż kompletnej szafy sterowniczej zgodnie z warunkami eksploatatora

· ułożenie kabli zasilających przepompownie – zalicznikowe

· ułożenie kabli sterowniczych od szafy sterowniczej do przepompowni

· montaż słupa oświetleniowego z kablem zasilającym

· montaż gniazda do podłączenia agregatu przewoźnego.

1.3.2. Przepompownia ścieków P- 1

Projektowana przepompownia ścieków P 1 została zlokalizowana na dz. nr o nr geodezyjnym 217/2.
Dla zasilenia P 1 w energię elektryczną projektuje się kabel zasilający od złącza z układem pomiarowo-rozliczeniowym zlokalizowanej na działce o nr geodezyjnym 217/2, do projektowanej szafy sterowniczej przepompowni ścieków P 1 (w dostawie z pompami), ustawionej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu przepompowni ścieków, wykonać w.l.z kablem YKY 4 x 6 mm2 dł. 6 m.

Kabel układać w wykopie na głębokości 0,7 m, linią falistą z zapasem 2 – 3 % długości wykopu, na warstwie piasku grubości 10 cm; kabel przysypać warstwą piasku grubości 10 cm, warstwą gruntu rodzimego gr. 15 cm, przykryć folią niebieską z PCV i wykop zasypać ubijając ziemię warstwami.

Przy złączu i szafie sterowniczej pozostawić zapas kabla długości 1 m, na kabel nałożyć oznaczniki informacyjne.

Na skrzyżowaniach z istniejącymi urządzeniami podziemnymi, (jeżeli występują) kabel ułożyć w rurze ochronnej Arot DVK75. Kabel ułożyć zgodnie z normą PN-76/E-05125.

Oświetlenie terenu przepompowni ścieków wykonać oprawą typu SGS 101/75, zainstalowaną na wysięgniku na słupie stalowym ulicznym typu SW-6. Zasilanie latarni wykonać kablem YKY 3 x 2,5mm² z szafy sterowniczej przepompowni, która przez producenta urządzenia zostanie wyposażona w obwód oświetleniowy. 

Usytuowanie latarni przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu przepompowni ścieków.

Jako system ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania. Układ sieci TN-S.W złączu pomiarowym zastosowano wg warunków przyłączenia ENERGA operator zabezpieczenie przedlicznikowe wkładki bezpiecznikowe gG 32A, i ogranicznik mocy 20A.

Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami), a w obiektach budowlanych zgodnie z normą PN-IEC 60364.

W szafce sterowniczej dokonać rozdziału przewodu PEN na przewód ochronny PE i neutralny N.

Przewód PE (PEN) w szafie sterowniczej należy uziemić. R ≤ 30Ω.
1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz      ST-00.00.

1.5.  Wymagania dotyczące robót

1.5.1.  Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i Poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY

· kabel YKY 4 x 6 mm2
· kabel YKY 3 x 2,5 mm2 – oświetlenie

· złącze kablowe

· kabel zasilający pompy – komplet z pompą

· szafka sterownicza – kompletna 

· oprawa oświetleniowa SGS 101/75 lub inna wg. warunków eksploatatora przepompowni ścieków,
· słup oświetleniowy SW-6 z tabliczką bezpiecznikową i wysięgnikiem lub inny wg warunków eksploatatora przepompowni ścieków,
· rura ochronna A110 PS

· folia kolendrowa z PVC uplastycznionego

· bednarka ZnFe 25 x 4 mm2
3.  SPRZĘT

· żuraw samochodowy

· spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A

4.  TRANSPORT

Samochody skrzyniowe samowyładowcze i inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne


Wymagania ogólne podano w ST-00.00.

5.1.1. Prace przygotowawcze
Wykonawca zrealizuje przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze:

· prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu

· dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego

5.1.2. Połączenia elektryczne przewodów
· powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd należy dokładnie oczyścić i wygładzić,

· zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody i pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy tylko zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską,

· powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową,

· połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie technicznym,

· śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną,

· połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi należy wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.

5.1.3. Prace spawalnicze

· prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu,

· prace spawalnicze należy wykonywać w odl. bezpiecznej od aparatów i urządzeń zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty.

5.1.4. Próby pomontażowe

Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, a przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób pomontażowych tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, urządzeń.

5.2. Warunki szczegółowe wykonania robót elektroenergetycznych

5.2.1. Układanie kabli
Przed przystąpieniem do robót kablowych należy  dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy linii kablowych. Teren robót oznakować i zabezpieczyć. Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne o głęb. 0,7 m oraz szer. dna 0,4 m. Kable układać linią falistą (zapas 1% na kompensacje przesunięć gruntu) na warstwie piasku o grub. 0,1 m i zasypać taką samą warstwą piasku. Następnie po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego o grubości co najmniej 0,25 m (bez kamieni i gruzu) ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego, co najmniej 0,5 mm. Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym z zagęszczeniem.

Przed zasypaniem na kable, co 10 m należy nałożyć trwałe oznaczniki z informacją o typie kabla, napięciu, roku ułożenia oraz numerem ewidencyjnym kabla. Załamania trasy oznakować na powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi.

5.2.2. Ochrona od porażeń

Po stronie n.n. – 1 kV zastosowane jest samoczynne wyłączanie w systemie TN-C.

Dla sieci odbiorczej zastosować układ w systemie TN-S.

5.2.3. Zasilanie przepompowni ścieków

Zasilanie poprowadzić zgodnie z warunkami zakładu energetycznego z istn. linii n.n. do złącza kablowego kablem zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci energetycznych wydanych przez ENERGA – OPERATOR S.A.

W miejscu zejścia linii kablowej ze słupa kabel ułożyć w rurze ochronnej.

Kabel zakończyć w wolnostojącym złączu kablowo-pomiarowym wykonanego z materiałów izolacyjnych. Złącze wyposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy, zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowo prądowe i tablicę licznikową. Pomiędzy złączem kablowym a szafką pomiarowo-rozdzielczą ułożyć kabel.

Od szafki sterowniczej do szafki – złącza kablowego prowadzić kable YKY 4 x 6 mm2.

Od szafki sterowniczej (szafka sterownicza dostarczona wraz z przepompownią) poprowadzić kabel dostarczony z pompą do przepompowni ścieków. Z szafki tej oprócz zasilanych urządzeń do właściwego funkcjonowania przepompowni ma być również wyprowadzony przewód i YKY 3 x 2,5 mm2 dla zasilania oświetlenia zewnętrznego.

Na terenie przepompowni należy zamontować słup 6 metrowy z fundamentem prefabrykowanym, wysięgnikiem i oprawą oświetleniową SGS 101/75.

Ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym wykonać zgodnie z pkt. 5.2.2.

Jako system dodatkowej ochrony przed porażeniem przyjęto zabezpieczenie przez szybkie wyłączenie nadprądowe dla linii kablowej zasilającej do złącza kablowo-pomiarowego i szafki pomiarowej. Na przewód ochronno-neutralny w przewodzie zasilającym należy przeznaczyć żyłę o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu neutralnego linii wykonać w złączu kablowym (ułożyć odcinek płaskownika ocynkowanego Fe/Zn 25 x 4,0 mm2, połączyć z zaciskiem ochronno-neutralnym szafki kablowej oraz wykonać i połączyć z uziomem prętowym). Rezystancja uziemienia powinna być nie większa niż 10 Ώ.

Dla urządzeń odbiorczych w szafce sterowniczej przepompowni ścieków jako system ochrony przed dotykiem pośrednim należy zastosować wyłącznik różnicowo-prądowy. Dla zapewnienia właściwej ochrony przez wyłącznik przewody ochronne nie mogą mieć za wyłącznikiem bezpośredniego lub pośredniego połączenia z przewodem neutralnym.

Ochronę przepięciową zastosować zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci energetycznej wydanymi przez ENERGA – OPERATOR S.A.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Wymagania ogólne


Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST-00.00.

6.2.  Kontrola jakości materiałów

Urządzenia elektryczne, oraz kable i przewody powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta, a także wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.3.  Kontrola i badania w trakcie robót

· zgodności z dokumentacją i przepisami

· poprawnego montażu

· kompletności wyposażenia

· poprawności oznaczenia

· braku widocznych uszkodzeń

· należytego stanu izolacji

· skuteczności ochrony od porażeń

6.4.  Badania i pomiary pomontażowe

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, a także zgodności faz u odbiorców, jak również pomiary rezystancji uziomów i napięć rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. Wykonać obowiązujące badania złącz. Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiaru jest:

· m ułożenia kabli i przewodów, uziomów prętowych, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie

· kpl złącza kablowe, skrzynki sterowniczej, słupa oświetlenia zewnętrznego, montaż i demontaż linii tymczasowej, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie

· szt  montaż odgromników, rozłącznika na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.
8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót


Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00.

8.2.  Warunki szczegółowe odbioru Robót

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

· dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót (jeżeli takie wystąpiły)

· dokumentacja uzasadniająca uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót

· dziennik budowy

· dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów

· protokoły częściowych odbiorów robót zanikających i zakrytych

· protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób pomontażowych

· protokoły pomiarów i badań

· świadectwa jakości i dopuszczenia do eksploatacji urządzeń i materiałów.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne wymagania dotyczące płatności


Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.

9.2. Płatności

Zgodnie z dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. nin. ST.

Płatność należy przyjmować zgodnie z kosztorysem ofertowym i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje:

· roboty przygotowawcze, wytyczenie robót

· wykonanie robót ziemnych (wykop, zasypka i obsypka piaskiem, zagęszczenie gruntu)

· montaż i demontaż zabezpieczeń wykopów niezbędnych do wykonania robót

· przygotowanie podłoża

· montaż i kompletowanie złącz kablowych, słupów oświetlenia zewnętrznego

· montaż odgromników, rozłącznika

· montaż i podłączenie instalacji uziemiającej

· wykonanie robót montażowych

· demontaż istniejącej instalacji

· montaż i demontaż instalacji tymczasowej

· zarobienie i podłączenie kabli i przewodów jedno- i wielożyłowych

· wykonanie podłączenia urządzeń, puszek łączeniowych

· zakup kompletu materiałów, urządzeń i wszystkich prefabrykatów oraz transport na miejsce wbudowania

· wykonanie pomiarów elektrycznych i wszystkich koniecznych badań potwierdzonych protokołami zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami m. in.:

· pomiary uziemienia ochronnego lub roboczego

· pomiary elektryczne obwodu

· pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

· pomiary impedancji pętli zwarciowej

· pomiary kabli energetycznych

· pomiary natężenia oświetlenia

· koszt uruchomienia urządzeń

· próby pomontażowe, sprawdzenie działania poszczególnych urządzeń, o ile jest to możliwe sprawdzenie funkcjonalności układów

· wykonanie protokołów pomiarów, odbiorów

· prace porządkowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Polskie Normy

PN-79/E-06314


Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne

PN-90/E-06401.01

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.





Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym





30 kV. Postanowienia ogólne.

PN-76/E-05125

Zmiana BI 1-2/79 poz. 2,

BI4/81 poz.29.


Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

PN-90/E-06401.02                     Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu





znamionowym nie przekraczającym 30 kV.





Połączenia i zakończenia żył.

PN-90/E-06401.03

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu





znamionowym nie przekraczającym 30 kV.





Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.04

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu





znamionowym nie przekraczającym 30 kV.





Mufy przelotowe na napięcie nie przekraczające 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.05

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu





znamionowym nie przekraczającym 30 kV.





Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV.

PN-90/E-06401.06

Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu





znamionowym nie przekraczającym 30 kV.





Głowice wnętrzowe na napięcie powyżej 0,6/1 kV.

PN-76/E-90250

Zmiany BI 12/86 poz. 95,          Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie

BI 7/88 poz. 83                           znamionowe nie przekraczające 23/40 kV.

PN-76/E-90250 Az3:1999
Ogólne wymagania i badania.



PN-76/E-90251

Zmiany BI 8-9/84 poz. 59,

BI 7/88 poz. 83
Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable o powłoce ołowianej na 

napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV.

PN-80/C-89205

            Zmiany BI I/90 poz. 1                Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-IEC 60364-1:2000

IDT IEC 60364-I:1992               Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,

                                                    przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3:2000

IDT IEC 60364-3:1993               Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

            + AMDI:1996+AMD2:1999
Ustalanie ogólnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000

IDT IEC 364-4-41:1992

+ AMD1:1996 + AMD2:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-E-04700:1998

Zmiany

PN-E-04700:1998/Azl:2000
Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

PN-91/E-0510

IDT IEC 449:1973
Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.

PN-90/E-05029

IDT IEC 757:1983
Kod do oznaczania barw

PN-92/E-05031

IDT IEC 536:1976
Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-E-05032:1994

IDT IEC 1140:1992
Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń.

PN-92/E-08106

IDT EN 60529:1991

IDT IEC 529:1989
Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-88/E-08501

Poprawki BI 2/90 poz. 9.

Zmiany BI 5/92 poz. 22.
Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

PN-93/N-50191

EQV IEC 50 (191):1990
Słownik terminologiczny elektryki. Niezawodność, jakość usługi.

PN-E-05033:1994

IDT IEC 1200-52:1993
Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-E-01002:1997
Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody.

PN-92/E-01200.03

IDT IEC 617-3:1983
Symbole graficzne stosowane w schematach. Przewody i osprzęt łączeniowy.

PN-91/E-04160.00
Przewody elektryczne. Metody badań. Postanowienia ogólne.

PN-90/E-05023

IDT IEC 446:1989
Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych 


barwami lub cyframi.

PN-70/E-79100

Zmiany BI 9/71 poz. 113

BI 6/75 poz. 56, BI 5/76 poz. 45

BI 11-12/77 poz. 96
Przewody elektryczne. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-87/E-90050

Zmiany BI I/90 poz. 1 BI 9/91 poz. 59
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne wymagania i badania.

10.2. Inne

                                     Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Wykaz przepisów prawnych (np. ustaw, rozporządzeń, itd.), kodeksów postępowania norm stosowanych w Specyfikacjach Technicznych obowiązujących obecnie w Polsce (dla celów informacyjnych)

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r. poz. 414) z póź. zm. oraz Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

· Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1671)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844) z póź. zm.

· Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1371) z póź. zm.

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowiku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833)

· Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach Rozdział 1 (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628 z póź. zm.) oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzenie ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw

· Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112/1206/2001)

· Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Połączenia i zakończenia żył.

Gmina Biskupiec 
                                                                                 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej 

Ul. Niepodległości 12
                                                                              i kanalizacji sanitarnej w miejscowości


11-300 Biskupiec                                                                                                         Biskupiec przy ul. Żelaznej                                           


