1

Zawartość  teczki

1. Strona tytułowa
1


2. Oświadczenie projektantów
2



3. Spis treści
3
4. Pełnomocnictwo
4
5. Zaświadczenie projektantów
5
6. Opis techniczny
7

7. Inforamcja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
20

8. Decyzja 6/15  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
26
9. Decyzja na lokalizacje w pasie drogowym 
29
10. Warunki  techniczne podłączenia wodociągowego i uzgodnienie PWiK w Biskupcu
31
11. Decyzja nr 82/LS/2015 Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie
33
12. Postanowienie Powiatowej Służby Drogowej w Olsztynie nr 91/82-15/2015
35
13. Uzgodnienie z Urzędem Miejskim w Biskupcu
36
14. Uzgodnienie z Rzeczoznawcą PPOŻ w zakresie wod
40
15. Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
43
16. Uzgodnienie Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
50
17. Uzgodnienie  Starostwa Powiatowego w Olsztynie
51
18. Uzgodnienie Nadleśnictwa Mrągowo
52
19. Uzgodnienie przebiegu przez działki budowlane
53
20. Część rysunkowa
67
21. S1 Plan sytuacyjno-wysokościowy -ARKUSZ1  
1: 1000 
68
22. S2    Plan sytuacyjno-wysokościowy-ARKUSZ2       
 1: 1000 
69
23. S3     Plan sytuacyjno-wysokościowy-ARKUSZ3       
1: 1000 
70
24. S4   Profil podłużny sieci wodociągowej                       
   1 :100/1000
71
25. S5   Profil podłużny sieci wodociągowej                         
 1 :100/1000
72
26. S6   Profil podłużny sieci wodociągowej                          
1 :100/1000
73
27. S7  Studnia wodomierzowa 

74
28. S8 - S14 Schemat węzłów
75
29. Projekt budowlany budowy sieci wodociągowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1454N
85
OŚWIADCZENIE

Dotyczy : budowy sieci i  przyłączy wodociągowych w obrębie 23 w miejscowości Węgój w gminie Biskupiec
   Pracownia  Usług Projektowych w Budownictwie Klepando  w Olsztynie i autorzy opracowania, oświadczają ,że przedłożony projekt jest sporządzony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi wykonania oraz zasadami wiedzy technicznej. Projekt może być skierowany do realizacji.

Projektant:               


mgr inż.   Bartosz Sowa
       upr. nr WAM/0131/POOS/13

 Sprawdzający :     
   mgr inż. Katarzyna  Klepando




     upr. nr WAM/0143/PWOS/13

Olsztyn, 2015r.
                                  OPIS   TECHNICZNY    

1. Przedmiot  opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci i przyłączy wodociągowych w obrębie 23 Węgój na działkach nr 225; 219/1; 220/1; 239/1; 
206;207; 208; 193/1; 183/1; 100; 107/4; 107/5; 101/2; 171; 172; 
180/5; 180/6;  180/10; 89; 97/2; 102/7; 97/4; 96; 3135/4; 3135/3 w gminie Biskupiec.
2. Cel  opracowania.


Celem opracowania jest doprowadzenie wody z sieci wodociągowej do budynków zlokalizowanych  miejscowości Węgój w gminie Biskupiec.
3. Podstawa opracowania. 

1. Warunki techniczne budowy sieci wodociągowej W Węgoju wydane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji Sp. z o.o. w Biskupcu 
2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 6/15 z dnia 28 lipca 2015r.
3. Opinia ZUDP nr 570/2015 z dnia    11.08.2015r.    dotycząca uzgodnienia dokumentacji projektowej sieci  wodociągowej   wydana przez Starostę Olsztyńskiego.

4. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718), Nr 200, poz.1953/2003.  

5. Prawo Wodne -  ustawa  ( Dz.U.  nr 239  poz. 2019  z 2005 r.  ze zmianami.

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony  środowiska (Dz.U.62.627).
7. Mapa do celów projektowych,

8. Uzgodnienia.

4. Inwestor. 


Inwestorem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków  w miejscowości Węgój jest Gmina Biskupiec,  11-300 Biskupiec; al. Niepodległości 2.. 

5. Informacje o inwestycji.


Inwestycja polega na  budowie sieci wodociągowej rozgałęźnej  wraz z przyłączami do budynków od istniejącego wodociągu w obrębie 23  miejscowości Węgój w Gminie Biskupiec.
Sieć wodociągowa będzie budowana w pasach drogowych.

6. Istniejące uzbrojenie  podziemne.


Teren budowy  jest uzbrojony w następujące sieci uzbrojenia:

· linie energetyczne napowietrzne,

· kable telefoniczne 

Szczegóły przedstawione są na planie stacyjno-wysokościowym   1 : 1000

7. Warunki  gruntowo-wodne.


Budowa geotechniczna podłoża projektowanego uzbrojenia podziemnego nie jest zbyt zróżnicowana.  Pod warstwą humusu    zalegają  piaski drobne średnie.  Poziom wody gruntowej  występuje  poniżej projektowanego uzbrojenia.

8. Lokalizacja.

            Miejscowość jest położona w centralnej części województwa warmińsko mazurskiego, na pograniczu Pojezierza Olsztyńskiego i Pojezierza Mrągowskiego, w odległości 7,3 km od Biskupca. Miejscowość Węgój  jest zlokalizowana w północnej części gminy Biskupiec nad jeziorem Węgój. 

Są to tereny  przeznaczone do zabudowy mieszkaniowej i letniskowej. Obecnie w  tym terenie występuje istniejąca zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa. 

Teren ten nie jest objęty  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w gminie Biskupiec. Teren projektowanej inwestycji leży w Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Symsary.
Źródłem wody będzie istniejąca sieć wodociągowa we wsi Węgój.

9. Rozwiązanie projektowe wodociągu.
9.1.  Stan istniejący.

      Obecnie w miejscowości Węgój źródłem wody są indywidualne studnie kopane lub wiercone. Woda ujmowana z nich nie spełnia wymogów wody do picia, a w niektórych przypadkach studnia wysycha.
Najbliższy wodociąg znajduje się przy drodze powiatowej 1454N oraz w drodze gminnej dziełka nr 225  i 100. Jest to wodociąg o  Dn 90- 160 mm. 
9.2.  Rozwiązanie  projektowe.

        W terenie przewidzianym do budowy sieci wodociągowej w obrębie 23 Węgój   wodociąg zaprojektowano w następujący sposób. 

Wodociąg ten składa się z trzech części. Projektowany wodociąg przebiega głównie w drogach gruntowych i żwirowych gminnych oraz przez tereny prywatne. Początek pierwszego odgałęzienia  projektowanego wodociągu Dn 90mm do budynku nr 58 znajduje się na działce nr  225  w obrębie 23  Węgój. Jest to miejsce końcowe sieci PCV 90m, istniejący hydrant przy budynku nr 54. Z uwagi na lokalizację istniejącego hydrantu przy wejściu do budynku, zostanie on zdemontowany i postawiony nowy w okolicy końca ogrodzenia  działki nr 230/2
Początek drugiego odgałęzienia projektowanego wodociągu Dn90mm znajduje się na działce nr  239/1 przy budynku nr 44. Jest to skrzyżowanie drogi gruntowej gminnej z drogą powiatową. Sieć wodociągowa Dn 90mm będzie zasilała budynki nr 56 i 57 z istniejącego rurociągu PCV 160mm.
Początek trzeciego  odgałęzienia projektowanego wodociągu Dn110mm znajduje się na działce nr  100. Jest to miejsce końcowe sieci Dn110mm, istniejący hydrant przy budynku nr 63. Jest to skrzyżowanie drogi żwirowej gminnej z drogą prywatną przy kapliczce. 

Projektowany wodociąg będzie obsługiwał tereny istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej,  jednorodzinnej i letniskowej. 

Zaprojektowano wodociąg z rur Dn90-110mm z rurociągami odgałęźnymi z hydrantami nadziemnymi.  W węzłach rozgałęźnych i  połączeniowych  zaprojektowano układy zasuw.


Wodociąg zaprojektowano z rur z polietylenu PE 100 o połączeniach zgrzewanych.  Dla zabezpieczenia przeciwpożarowego zaprojektowano budowę na wodociągu hydrant przeciwpożarowy  nadziemnych Dn 80 mm.  Odgałęzienia hydrantowe należy wyposażyć w zasuwę odcinającą z  kolumną teleskopową do zsuw i skrzynką uliczną.  


Odgałęzienia od wodociągu głównego należy wykonać przy pomocy trójnika redukcyjnego lub równoprzelotowego do połączeń zgrzewanych doczołowo. 
Na projektowanych węzłach wodociągowych oraz w miejscu włączenia do sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy odcinające dla każdej odnogi wodociągu.

Projektowane są przyłącza wodociągowe do budynków istniejących o średnicy Dn 40mm.  
Włączenie przyłączy do sieci wodociągowej wykonać przy pomocy obejmy z nawiertką   typu NWZ dla rur PCV/PE zakończonej zasuwą.

Na każdym odgałęzieniu za nawiertką należy zamontować zasuwę typ 2630 do rur PE z obudowa teleskopową  i skrzynką do zasuw  i zakończyć przyłącze korkiem z PE w miejscu przejścia przez ścianę i podłączenia do budynku.

Do każdego budynku projektuje się osobne podłączenie wodociągowe, ponieważ nie mogą one być połączone z czynnymi istniejącymi ujęciami wody (studnia kopana-wiercona).

Pomiar wody odbywać się będzie w studni wodomierzowej Ø600mm  zlokalizowanej na działce inwestora. Przed i za wodomierzem montować zawór odcinający grzybkowy. Za układem wodomierzowym typu EA zamontować zawór antyskażeniowy zwrotny. Wodomierz będzie montowany na konsoli wodomierzowej. 

Konstrukcja projektowanej studzienki wodomierzowej bez dna powoduje, że wykorzystywane jest ciepło geotermalne ziemi, dodatkowo studzienka posiada  izolację cieplną uniemożliwiającą zamarzanie przepływającej wody nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. 
Głębokość ułożenia przewodów nie mniej niż  1.70 m.p.p.t. W celu oznakowania trasy przyłącza należy na rurę ułożyć taśmę  lub drut do wykrywania i lokalizacji rurociągu.
Rurociągi rozdzielcze są  zakończone hydrantami przeciwpożarowymi. 

Zaprojektowane średnice sieci wodociągowej są  dostosowane do docelowego rozwiązania sieci wodociągowej. 
Po wybudowaniu zbiorczej sieci wodociągowej indywidualne studnie zostaną zlikwidowane. Nie dopuszcza się funkcjonowania równocześnie sieci wodociągowej oraz własnych ujęć wody.
9.3  Zapotrzebowanie na wodę.

Zapotrzebowanie wody obliczono dla istniejącej zabudowy i zabudowy projektowanej. 

Obliczenia sporządzono zgodnie z "wytycznymi do obliczeń zapotrzebowania wody w jednostkach osadniczych" (Dziennik Ustaw Nr 151 z 1996r., załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996r. poz 716)
Zapotrzebowanie wody obliczono i zestawiono w tabeli.
	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jedn.
	Ilość jedn.
	Norma jedn.
	Średnie zapotrze-bowanie dobowe l/dobę
	Współ-czynnik nierówno-miernego rozbioru dobo-wego
	Maksy-malne zapotrze-bowanie dobowe l/dobę
	Współ-czynnik nierówno-miernego rozbioru godzino-wego
	Maksy-malne zapotrze-bowanie  godzinowe l/h

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Węgój - zabudowa istniejąca
	osób
	50
	130,0
	6 500
	1,3
	8 450
	1,6
	563

	2
	Węgój - zabudowa proj.
	osób
	40
	130,0
	5 200
	1,3
	6 760
	1,6
	451

	 
	Razem:
	 
	 
	 
	11 700
	 
	15 210
	 
	1 014

	 
	Straty w sieci 10%
	
	
	
	1 170
	 
	1 170
	 
	49

	
	Ogółem:
	 
	 
	 
	12 870
	 
	16 380
	 
	1 063


Qśrdb = 12,90 m3/db

Qmaxdb = 16.4 m3/db

Qmaxh = 1,0 m3/h = 0,28 l/sek

9.4. Materiały i uzbrojenie. 


Wszystkie użyte do budowy wodociągu materiały powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład a także wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian powodujących obniżenie trwałości sieci.

Zgodnie § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r   w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 203 poz.1718) rury, kształtki, armatura i każdy inny zastosowany materiał użyty w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody winne uzyskać zgodę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny 

Rury i armatura stosowana w budowie sieci winna  posiadać aprobatę techniczną lub deklarację zgodności.

Na przewodach wodociągowych powinna być zamontowana armatura o nominalnym ciśnieniu odcinek A - 1,0 MPa (10,0 bar).

Hydranty przeciwpożarowe nadziemne powinny być montowane na odgałęzieniu (trójnik). Przed hydrantem należy zamontować zasuwę, umożliwiającą odcięcie dopływu wody do hydrantu.

Skrzynki zasuw, nawiertak i hydranty ppoż. powinny być umocnione prefabrykowanymi płytami betonowymi i oznakowane tablicami na słupkach betonowych.

Wodociągi  zaprojektowano z rur PE 100 PN 10 SDR17 o połączeniach zgrzewanych  doczołowo. 

Przewody PE układać wg. instrukcji producenta rur. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy odcinające, żeliwne do rur PE, rozmieszczone na odcinkach prostych i w węzłach wodociągowych i przed hydrantami przeciwpożarowymi.

Zasuwy odcinające na sieci przyjęto żeliwne z  klinem ogumowanym   z końcówkami do rur PE  PN10  PE16 dla wodociągów.  Zasuwy zaopatrzyć w klucze-  obudowy teleskopowe ze skrzynką żeliwną do zasuw Dn 1567mm 
Zasuwy odcinające mantowane w gruntach rolnych (ornych) zaopatrzyć w osłony wykonane z kręgów betonowych posadowionych minimum 0,8m nad terenem.
Hydranty p.poż Ø 80 mm przyjęto żeliwne nadziemne. Hydranty należy wyposażyć w zamknięcia uniemożliwiające pobór wody osobom nieuprawnionym. Każdy hydrant wyposażyć z zasuwę odcinającą Dn80mm w odległości 1m od hydrantu. Szczegóły lokalizacji uzbrojenia przedstawiona są o profilach podłużnych i mapie.

Przebieg projektowanej sieci wodociągowej pokazano na mapie sytuacyjno – wysokościowej  w skali 1:1000. 

Wodociąg w gruncie układać  zgodnie z profilami podłużnymi. Przewód wodociągowy ułożyć na podsypce piaskowej gr.10cm. Teren wokół uzbrojenia umocnić elementami  betonowymi. 

Węzły wodociągowe jak: trójniki, kolana, uzbrojenie, łuki, należy zabezpieczyć blokami oporowymi z betonu B-12,5. Wymienione bloki przyjąć wg. instrukcji wykonania i odbioru zewnętrznych  przewodów z rur PE. Próby sieci wodociągowej wykonać zgodnie z PN-74/B-10733 dla rur PCV-PE. Ciśnienie próbne przyjąć 10 barów. Dezynfekcję sieci wodociągowej przeprowadzić przy pomocy roztworu podchlorynu sodu. Warunki techniczne po trasie projektowanego wodociągu przyjęto grunt kat III.   Trasę rurociągu w ziemi należy oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną. 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, organizacją robót, ustaleniem miejsc do odkładania ziemi rodzimej, odwożeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopów itp. Przebieg przyłącza uzgodniono z właścicielem posesji. Miejsce włączenia uzgodniona z właścicielami  działki drogi i właścicielem wodociągu. Głębokość ułożenia przewodu wykonać zgodnie z profilem. Przewód wodociągowy ułożyć na podsypce piaskowej grubości 10cm. 

Zakres rzeczowy projektowanego wodociągu.

Sieć wodociągowa 
PEØ 110mm
PN10  
L=
1740,0m

Sieć wodociągowa 
PEØ   90mm
PN10  
L=
1222,0m

Sieć wodociągowa 
PEØ   90mm
PN16  
L=
82,0m

Sieć wodociągowa
PEØ   40mm
PN10     L=    993,0m

                                                               
 ΣL= 
 4037,0m
Hydranty nadziemne 
Dn80mm 
24szt.

Studnie wodomierzowe 
12szt.

9.5.  Zabezpieczenie p.poż  


Zgodnie z PN-77/B-02864 zapotrzebowanie wody p.poż dla osiedla mieszkaniowego przyjęto Q= 5 l/sek. Układ sieci wodociągowej i średnice przewodów zaprojektowano dla przepływów wody gospodarczej i pożarowej. Sieć wodociągowa uzbrojona będzie w hydranty nadziemne p.poż   żeliwne Ø 80mm w/g.PN-71/M-74091. 
8.6 Studnia wodomierzowa


Studnię wodomierzową zaprojektowano i zlokalizowano ją na działce właściciela nieruchomości. Zaprojektowano studnie wodomierzową do montażu wodomierza na przyłączu wodociągowym, umożliwiające odczyty wskazań licznika poza budynkiem oraz dokładnie wszelkich czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu.

Przyjęto do zastosowania następujące studnie wodomierzowe:

- korpus studni wykonany z tworzywa sztucznego z otwartym dnem eliminującym siły wyporu w terenie o wysokim poziomie wód gruntowych;

- wysokość minimum 1500mm;

- średnica wewnętrzna minimum 500mm;

- możliwość podłączenia wodomierzy DN14, DN20, DN25,  

- ocieplenie górnej części korpusu na głębokości minimum 650 mm  oraz pokrywy studni, która zapewnia utrzymanie dodatniej temperatury wewnątrz studni w okresie zimowym;

- konsola wodomierz umieszczona maksymalnie 300 mm od poziomu terenu, wyposażona w łączniki wodomierza, zawory odcinające z kurkiem spustowym oraz zawór antyskażeniowy i odpowietrzający;

- studnia zwieńczona pokrywą z tworzywa sztucznego lub z żeliwa.


Będzie to studnia wodomierzowa z jednym wodomierzem.

Jeden wodomierz będzie zamontowany na przyłączu do budynku. 
Drugi wodomierz ma służyć do pomiaru wody do podlewania terenów zielonych.

Rozwiązanie studni z możliwością montażu z dwoma zestawami wodomierzowymi są dołączone do dokumentacji projektowej.
9.7.  Skrzyżowania rurociągu z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego .


W miejscu skrzyżowania z istniejącymi kablami energetycznymi na kablach należy założyć rury  osłonowe typu AROT o długości L = 2,0 m każda.

W miejscach skrzyżowań z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego, gdzie rurociąg budowany będzie metodą przecisku sterowanego bez wykonywania wykopu nie przewiduje się wykonywania rur ochronnych i osłonowych. 

9.8.  Wykonawstwo robót.


 Roboty ziemne wykonywać mechanicznie. Wodociąg należy układać zgodnie z profilami podłużnymi i nie miej niż  1,7 m.p.p.t.

W pobliżu istniejącego uzbrojenia roboty ziemne wykonywać ręcznie. 

Przestrzegać warunków uzgodnień wydanych przez właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego i właścicieli działek przez który biegnie trasa kanalizacji. Istniejące uzbrojenie przechodzące poprzecznie przez wykop musi być zabezpieczone przed  uszkodzeniem .
Rury układać na podsypce piaskowej lub żwirowej gr. 10 cm w miejscach gdzie wystąpią grunty inne niż piaszczyste. Rury  PE  montować zgodnie z instrukcją  producenta. Po zmontowaniu wodociągu   rurę należy obsypać zasypką z gruntu piaszczystego na wysokość 30 cm ponad wierzch rury i zagęścić ją. 
W przypadkach konieczności przerwania drenażu  odwadniającego podczas wykonywania wykopu  należy podczas zasypywania wykopu  połączyć i wykonać pomiar geodezyjny miejsca naprawy drenażu.

Prowadzić roboty w taki sposób aby utrudnienia związane z dojazdem do posesji  trwały jak najkrócej.  W miejscach  budowy rurociągu w drogach należy wykonać oznakowanie dróg przedstawiające  objazd na czas budowy.  

Wykopy wykonywać umocnione przy pomocy obudowy stalowej przestawnej. 

Rury układać na podsypce piaskowej lub żwirowej gr. 10 cm. Rury  PE  montować zgodnie z instrukcją  producenta. Po zmontowaniu kanału  rurę należy obsypać zasypką z gruntu piaszczystego na wysokość 30 cm ponad wierzch rury i zagęścić ją.
Na placu budowy tankowanie maszyn i pojazdów w paliwo będzie się odbywało z przewoźnej budowlanej autocysterny z dystrybutorem. Do miejsca pracy na budowie maszyny budowlanej paliwo będzie dowożone autocysterną.
W zapleczu budowy dla pracowników należy zabezpieczyć toalety przenośne typu toy-toy.

Zgromadzone w nich ścieki należy wywozić przy pomocy specjalistycznego sprzętu do punków zlewnych ścieków dowożonych przy oczyszczalni ścieków.

Materiały do budowy sieci wodociągowej składować na terenie zaplecza budowy i w pasie roboczym. Odpady składowane będą na terenie zaplecza budowy,

Po zakończeniu robót należy odtworzyć ogrodzenia oraz   teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

Próba szczelności wodociągu. 

Próbę szczelności należy przeprowadzić w oparciu o normę PN-81/B-10725.

Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady:

- łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura musza być odkryte podczas    próby,

- proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane  i zagęszczone, a próba powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wodociągu nie może być wyższa niz. 200C ,

- próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym sprawdzeniu połączeń,

- rurociąg winien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami, ale nie dłużej niz. 24 godziny,

-  napełnianie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci,

- po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kilka godzin dla ustabilizowania,

- po zakończeniu  próby ciśnienie  należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany,

- po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody w rurach.

Próbę szczelności   wykonać na ciśnienie  1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności, należy przewód poddać płukaniu, używając do tego celu czystej wody wodociągowej.

Prędkość przepływu wody powinna umożliwić usuniecie wszystkich zanieczyszczeń. Po płukaniu należy przeprowadzić proces dezynfekcji przy użyciu roztworów wodnych  podchlorynu sodu, przy czasie kontaktu wynoszącym  24 godz.

Zalecane stężenie: 1 litr podchlorynu sodu na 500 l wody.

Po 24-godzinnym kontakcie, pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić około  10 mg Cl2 / l.

Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu należy ponownie go przepłukać.

Wodę  po dezynfekcji wywieść do oczyszczalni ścieków. 

Roboty ziemne w pobliżu  istniejącego uzbrojenia podziemnego i linii energetycznych wykonywać ostrożnie ręcznie. Praca koparką w pobliżu czynnych linii energetycznych jest zabroniona. Istniejące uzbrojenie podziemne oznaczone jest na planach sytuacyjno-wysokościowych. Przed  przystąpieniem do robót ziemnych należy ustalić lokalizację istniejącego uzbrojenia  przez jego ręczne odkopanie a następnie zgłosić do poszczególnych instytucji zlokalizowanie istniejącego uzbrojenia  podziemnego    w terenie.  Teren po zakończeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego. 

W czasie wykonywania robót ziemnych  i montażowych należy chronić znaki geodezyjne. Minimalna odległość projektowanej sieci wodociągowej  winna wynosić:

- 2 m. od znaków geodezyjnych, słupów, drzew, i studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynków, lokalnych zbiorników na ścieki.

Przy wykonywaniu robót ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP.

 W miejscu skrzyżowania projektowanego wodociągu   z istniejącymi kablami  energetycznymi  w celu zabezpieczenia na tych  kablach należy  zamontować rury   osłonowe połówkowe  typu AROT  A110 PS. Po zakończeniu robót teren doprowadzić do stanu pierwotnego

10.     Odwodnienie wykopów

         Ukształtowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powodują, że w wykopie pod rurociąg wodociągowy  może wystąpić woda gruntowa. 

Poziom zwierciadła wody gruntowej uzależniony jest od pory roku. Przy obfitych deszczach poziom wody gruntowej będzie się podnosił. 

Przewidujemy odwodnienie wykopów w gruntach spoistych  wykonać przy pomocy pomp do odwodnień powierzchniowych z dna wykopu.  

Zasilenie agregatów pompowych w energię elektryczną odbywać się może z przewoźnego agregatu prądotwórczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposób rozwiązania będzie zależał od sprzętu odwodnieniowego jakim będzie dysponował  wykonawca robót. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania.
11.Tymczasowe zabezpieczenie drzew.


Na trasie budowanej kanalizacji sanitarnej wystąpią drzewa które należy zabezpieczyć nac czas budowy. 

Tymczasowe zabezpieczenie drzew , które mogą być narażone na uszkodzenia w czasie robót budowlanych, wymagają wykonania wszystkich czynności: 

- w sposób uniemożliwiający uszkodzenie mechaniczne drzew, 

- tylko ręcznie w zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa. 

W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2 m na zewnątrz od obrysu korony drzewa (lub w strefie 4 × 4 m wokół drzewa) nie przewiduje się dopuścić do: 

- wykonania placów składowych i dróg dojazdowych, 

- poruszania się sprzętu mechanicznego, 

- składowania materiałów budowlanych, 

- zmian poziomu gruntu. 

Nakazuje się, aby w strefie  do 10 m od pnia drzewa nie składować cementu, kruszywa, olejów, paliw i lepiszcz. 

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy wodociągu powinno obejmować: 

- owinięcie pnia matami słomianymi (np. w  ilości 4 m2 na jeden pień) lub zużytymi oponami samochodowymi, a następnie oszalowanie ich deskami do wysokości pierwszych gałęzi. Dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu, będąc lekko wkopaną w grunt lub obsypaną ziemią. Oszalowanie powinno być otoczone opaskami z drutu lub taśmy stalowej w odległości wzajemnej co 40÷60 cm, 

- przykrycie odkrytych korzeni matami słomianymi w ilości około 4 m2 na jedno drzewo, 

- podlewanie drzewa wodą w ilości około 20 dm3 na jedno drzewo przez cały okres trwania robót, w zależności od warunków atmosferycznych.

Po zakończeniu robót należy wykonać demontaż zabezpieczenia drzewa, obejmujący

- rozebranie konstrukcji zabezpieczającej drzewo, 

- usunięcie materiałów zabezpieczających, 

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Zabezpieczanie korzeni drzew przy budowie ( Rys nr 1)

−  na granicy planowanego wykopu od strony drzew należy wykopać ręcznie rów o szer. 30-50cm i głębokości równej 1,5 do 2,0m,                                                                                               − wszystkie napotkane korzenie powinno się przyciąć na równi ze ścianą wykopu; korzenie ciąć prostopadle do osi, bez wyrywania fragmentu drewna; powierzchnia ciecia musi być równa i możliwie najmniejsza,

− na przeciwległej ścianie należy ustawić ekrany z desek zamocowane na słupach ustawionych od strony planowanego wykopu – odległość miedzy ścianą z przyciętymi korzeniami, a deskowaniem ok. 30 cm (w przypadku znacznej głębokości wykopu, rów można poszerzyć – jednak ekran zawsze powinien być ustawiony w odległości 30cm od ściany z przyciętymi korzeniami.),

− za deskowaniem czasowego wąskiego wykopu powinno się wykonać osłonę korzeni w formie szczeliny o szerokości 0,3 ÷ 0,5 m i głębokości 1,5 ÷ 2,0 m wypełnionej kompostem i torfem

− przestrzeń pomiędzy ekranem i ścianą wypełnić gruboziarnistym podłożem do wys. 40cm poniżej powierzchni terenu (ił 25%, piasek max 70%, materia organiczna max 5%), zaś górną warstwę należy wypełnić ziemia urodzajna zmieszana z kompostem w stosunku 2 :1,

− odkryte korzenie należy przykryć matami słomianymi, nie wolno dopuścić do ich przesuszenia,

− odkrytych korzeni nie wolno podlewać silnym strumieniem wody oraz nie można dopuścić do wytworzenia w obrębie systemu korzeniowego zastoin wody

− przy wykonywaniu prac podczas upałów trzeba maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na przesuszenie,

− z osłon tego typu można zrezygnować pod warunkiem wykonania robót instalacyjnych po za okresem wegetacji roślin.

Zabezpieczanie pni drzew przy budowie ( Rys nr 2)

Na placu budowy pnie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odeskowanie, którego wysokość w zależności od pokroju drzewa powinna wynosić od 1,5 do 2 m – szalunek powinien sięgać do pierwszych gałęzi,

− pod deskami należy ułożyć warstwę izolacyjna z juty lub mat słomianych,

− ustabilizować odeskowanie u podstawy poprzez obsypanie ziemia,

− górna część odeskowania opasać drutem lub taśmą stalowa co 40 – 60 cm (co najmniej 3 razy).

[image: image1.emf]
Rys nr 1. Zabezpieczanie korzeni drzew sąsiadujących z wykopem za pomocą ekranu z desek

[image: image2.emf]
Rys nr 2. Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami za pomocą osłony przypniowej

Zabezpieczanie koron drzew przy budowie

- gałęzie kolidujące, utrudniające prace należy podwiązać do gałęzi sąsiednich,

- w przypadku, gdy jest to niezbędne należy wykonać, zgodnie ze sztuka ogrodnicza, cięcia techniczne,

- rany po cieciach zabezpieczyć środkiem grzybobójczym typu funaben, dendromal, Lack balsam itp.

Zabezpieczenie i ochrona krzewów podczas robót ziemnych , inzynieryjnych i drogowych

- grupy krzewów do zachowania należy wygrodzić,

− należy wykonać obudowy z desek do wysokości określonej indywidualnie dla każdego krzewu lub grupy krzewów ( maks. do 2 m),

− deskowanie należy zamocować za pomocą gwoździ do palików, wbitych w grunt, rozmieszczonych co 1.5 m.

Zabezpieczenie krzewów w sąsiedztwie wykopu:

Jeżeli krzewy nie są zbyt stare i zbyt przerośnięte, a wykop trwa krótko:

−należy podwiązać korony lub przyciąć je w zależności od gatunku i jego wrażliwości na cięcia,

−powinno się zastosować ekrany zabezpieczające system korzeniowy.

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. Jest to określone zarówno przez ustawę o ochronie przyrody jak i przez przepisy prawa budowlanego.

Ponad to ustala się : 

1. Zakaz manewrowania sprzętem ciężkim w pobliżu drzew.                                                              2. W obrębie koron i korzeni nie można składować żadnych materiałów ziemnych.                 3. W obrębie korzeni zaniechać zagęszczania gruntu (walcowanie należy ograniczyć do minimum).                                                                                                                                   4. Przywrócenie do stanu pierwotnego trawników, na których prowadzone będą ewentualne prace.                                                                                                                                           5. W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy zlecić specjalistycznej firmie usunięcie szkód.                                                                                                                             6. Wszelkie prace w pobliżu drzew należy prowadzić pod nadzorem inspektora nadzoru do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych.   
7. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach należy zasypywać w jak najkrótszym czasie.  
8. W przypadku prowadzenia robót w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopów należy obficie podlać, zaś w przypadku prowadzenia robót w okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopów należy owinąć jutą lub matami w celu ochrony przed niską temperaturą.                                                                                                               
9. Kopanie w obrębie korzeni należy wykonywać ręcznie. Korzenie do 3 cm średnicy należy obciąć na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie należy wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem.                                                                                                    

10. W przypadku uszkodzeń korzeni lub gałęzi i pni należy zlecić specjalistycznej firmie usunięcie szkód. 

Zasady prowadzenia prac ziemnych i budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew zostały ustalone w trosce o drzewa, ale także mają na celu właściwe ukierunkowanie procesów inwestycyjnych. Za zniszczenie terenów zieleni oraz drzew i krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych prezydent miasta właściwy 

do tego organ może wymierzyć administracyjną karę pieniężną – art.88 ust.1 pkt.1 ustawy o ochronie przyrody. 

Obowiązek właściwego i kompleksowego zabezpieczenia drzew na placach budowy, przed wszelkimi uszkodzeniami lub doprowadzeniem do ich obumarcia lub zniszczenia spoczywa w pierwszej kolejności na inwestorze i wykonawcy. Inwestor działając zarówno we własnym interesie jak i ogólnym interesie ochrony środowiska winien jest prowadzić inwestycję w sąsiedztwie drzew, w taki sposób, aby im nie szkodzić.

                                  
                             


   Opracował:

                                                           

   mgr inż. Bartosz Sowa
INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

1. OBIEKT

            Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci i przyłączy wodociągowych w obrębie 23 Węgój w gminie Biskupiec.


Celem opracowania jest doprowadzenie wody z sieci wodociągowej do budynków zlokalizowanych  miejscowości Węgój w gminie Biskupiec.

2. INWESTOR

Inwestorem budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków  w miejscowości Węgój jest Gmina Biskupiec,  11-300 Biskupiec; al. Niepodległości 2.. 

3. PROJEKTANT


mgr inż. Bartosz Sowa oraz mgr inż. Katarzyna Klepando
4. ZAKRES ROBÓT


Inwestycja polega na  budowie sieci wodociągowej rozgałęźnej  wraz z przyłączami do budynków od istniejącego wodociągu w obrębie 23  miejscowości Węgój w Gminie Biskupiec.

Sieć wodociągowa będzie budowana w pasach drogowych.

5. ISTNIEJĄCE OBIETY BUDOWLANE

Na placu budowy nie ma istniejących obiektów budowlanych.

6. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT

-  Zagospodarowanie placu budowy


-  Roboty ziemne


-  Roboty budowlano-montażowe


-  Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy
7 . INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH POWINIEN OBEJMOWAĆ: 

- szkolenie pracowników w zakresie bhp,


- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia


- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby


- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

8. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY. 
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej w zakresie:


a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,


b) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,


c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody


d) odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,


e) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,


f) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,


g) zapewnienia właściwej wentylacji,


h) zapewnienia łączności telefonicznej,


i) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
Elementy, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:


- wykopy;


- pracujące maszyny i urządzenia techniczne

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż10%.

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą.

Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą należy wypełnić w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m.

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod kątem 450 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione.

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod

napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:


a) 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,


b) 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV,


c) 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,


d) 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,


e) 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia.

Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:


a) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i mechanicznych,


b) przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,


c) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w w/w instalacjach, należy sprawdzać ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do pracy. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń.

NaleŻy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom

zatrudnionym na budowie oraz do celów higieniczno - sanitarnych,

gospodarczych i przeciwpożarowych.

Ilość wody do celów higienicznych przypadająca dziennie na kaŻdego pracownika jednocześnie zatrudnionego nie może być mniejsza niż:


a) 120 l – przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trującymi lub zakaźnymi albo powodującymi silne zabrudzenie pyłami, w tym 20 l w przypadku korzystania z natrysków,


b) 90 l - przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, w tym 60 l w przypadku korzystania z natrysków,


c) 30 l – przy pracach nie wymienionych w pkt. „a” i „b”.

Niezależnie od ilości wody określonej w pkt. „a”, „b”, „c” należy zapewnić, co najmniej 2,5 l na dobę na każdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagającej polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.)

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych należy zapewnić:


- posiłki wydawane ze względów profilaktycznych,


- napoje, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy

Posiłki profilaktyczne należy zapewnić pracownikom wykonującym prace:


- związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na otwartej

przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje należy zapewnić pracownikom zatrudnionym:


- przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 100C lub powyżej 25 0C.

Pracownik może przyrządzać sobie posiłki we własnym zakresie z produktów otrzymanych od pracodawcy.

Pracownikom nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za posiłki i napoje. Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych inwestora, jeżeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących.

W takim przypadku, szafki na odzież powinny być dwudzielne, zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. W pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych mogą być stosowane ławki, jako miejsca siedzące, jeżeli są one trwale przytwierdzone do podłoża.

Jadalnia powinna składać się z dwóch części:


a) jadalni właściwej, gdzie powinno przypadać co najmniej 1,10 m2 powierzchni na każdego z pracowników jednocześnie spożywających posiłek,


b) pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów oraz zmywania naczyń stołowych.

W przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych w kontenerach dopuszcza się niższą wysokość tych pomieszczeń, tj. do 2,20 m. Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materiałów i wyrobów.

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń.

Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 – warstw.

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż:


a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,


b) 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych.

Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych.

W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić wymianę powietrza, wynikającą z potrzeb bezpieczeństwa pracy.

Wentylacja powinna działać sprawnie i zapewniać dopływ świeżego powietrza. Nie może ona powodować przeciągów, wyziębienia lub przegrzewania pomieszczeń pracy.

9. ROBOTY ZIEMNE  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:


- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),


- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),


- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- ciepłownicze,

- wodociągowe i kanalizacyjne,

powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonywania tych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w dokumentacji projektowej wówczas, gdy:


- roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym,


- teren przy skarpie wykopu ma być obciążony w pasie równym głębokości wykopu,


- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,


- wykopu dokonuje się na terenach osuwiskowych,


- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4,0 m.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20,0 m. Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub Życia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:


- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,


- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

10. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:


- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),


- uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Przy ręcznej lub mechanicznej obróbce elementów kamiennych, pracownicy powinni używać środków ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przyłbice ochronne,

- hełmy ochronne,

- rękawice wzmocnione skórą,

- obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp.

Stanowiska pracy powinny umożliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy.

11. MASZYNY I URZĄDZENIA TECHNICZNE UŻYTKOWANE NA PLACU 
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:


- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),


- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),


- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących

systemu oceny zgodności.  

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeŻeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści Żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:


- zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami,


- osłonięte w okresie zimowym.

12. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:


- szkolenie wstępne,


- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia

pracy na określonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub Życia oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów Żurawi, maszyn

budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać

wymagane kwalifikacje.

Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:


- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,


- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,


- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,


- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

13. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH
Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla Życia lub zdrowia pracowników.

  
Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:


a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy



1) nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,



2) niewłaściwe polecenia przełożonych,



3) brak nadzoru,



4) brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,



5) tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,



6) brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii,



7) dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;


b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:



1) niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,



2) nieodpowiednie przejścia i dojścia,



3) brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór


Przyczyny techniczne    powstania wypadków przy pracy:


a) niewłaściwy stan czynnika materialnego:



1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,



2) niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,



3) brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,



4) brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,



5) brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,



6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;


b) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:



1) zastosowanie materiałów zastępczych,



2) niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;


c) wady materiałowe czynnika materialnego:



1) ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;


d) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:



1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,



2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,



3) niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:


- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,


- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,


- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,


- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:


- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy


- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,


- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,


- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,


- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:


- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający


pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,


- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i Życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla Życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do

 niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu).

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.
14.  PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY NALEŻY OPRACOWAĆ PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z późn.zm.)

- art.21 „a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z późn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŻenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców (Dz.U.Nr 62 poz. 290)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z póź.zm.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).











Opracował:










  mgr inż. Bartosz Sowa






