ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

3. RYSUNKI:


Rys. 1  – Lokalizacja hydrantu do przebudowy


Rys. 2. – Schemat przebudowy hydrantu naziemnego na podziemny

 I.OPIS  TECHNICZNY
1.Podstawa  opracowania
· zlecenie  Inwestora
· uzgodnienie  z Przedsiębiorstwem  Wodociągów  i  Kanalizacji sp.z o.o. W  Biskupcu
      z  30.06.2014r.  
· projekt zagospodarowania terenu opracowany  na aktualnym podkładzie geodezyjnym
      w skali 1:500
· uzgodnienia  z  jednostkami  opiniującymi
· uzgodnienie międzybranżowe 
2.Przedmiot  i  zakres  opracowania
Przedmiotem  opracowania  jest  przebudowa  hydrantu  p.poż. nadziemnego  na  podziemny
 w  miejscowości  Biskupiec , powiat  olsztyński.
Istniejący  hydrant  nadziemny  p.poż.  koliduje  z  projektowaną  drogą  stąd  konieczność  zmiany.
3.Opis  projektowanych  rozwiązań
  Zgodnie  z  treścią  uzgodnienia  z Przedsiębiorstwem  Wodociągów  i  Kanalizacji  sp.z o.o.
w  Biskupcu  z  30.06.2014r. zaprojektowano  zastąpienie  hydrantu  p.poż. DN 80 mm  hydrantem  podziemnym.
Hydrant nadziemny zastąpiono projektowanym hydrantem podziemnym. 
Hydrant podziemny    zabezpieczyć   skrzynką  uliczną.
Rzędną  skrzynki  ulicznej  hydrantu  podziemnego  dostosować  do   projektowanego  terenu.
Hydranty  oznakować  w  terenie  za  pomocą  znormalizowanej tabliczki  informacyjnej.
Istniejący  p.poż.  hydrant  nadziemny  DN 80 mm  należy  zdemontować , a  zdemontowany  hydrant  przekazać  PWiK  sp.z o.o. w  Biskupcu.
Przy  armaturze  należy  wykonać  betonowe  bloki  oporowe.
Należy  bezwzględnie  stosować  materiały  posiadające  wymagane  prawem  certyfikaty  i  trwale  nimi  oznaczone
Przewody  wodociągowe  poddać  próbie  szczelności  wydezynfekować  i  przepłukać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami.
4.Uwagi  końcowe
Przed  rozpoczęciem  robót  zapoznać  się  z  treścią  uzgodnień  jednostek  opiniujących
i  dostosować  się  do  ich  wymagań.
Roboty  wykonać  zgodnie  z :
· WTWiORB-M  cz.II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe
· Dz.Ustaw RP Nr 156/2006 , poz.1118
· Obowiązującymi  normami  i  przepisami
· Dz.Ustaw RP Nr 124/2096 , poz.1030
Wykopy  oznakować  i  zabezpieczyć  przed  dostępem  osób  niepowołanych.
W  miejscach  zbliżenia  do  istniejącego  uzbrojenia  roboty  ziemne  prowadzić  ręcznie.
Zabezpieczyć  napotkane  uzbrojenie  podziemne.
W  przypadku  kolizji  z  melioracją  należy  zabezpieczyć  dreny  w  czasie  prowadzenia  robót  montażowych , ewentualnie  dokonać  ich  przebudowy  pod  nadzorem  służb  melioracyjnych.
Przestrzegać  obowiązujące  normy  i  przepisy  bhp.
Wykonany hydrant p.poż. podziemny   zainwentaryzować  geodezyjnie.
Rzędną  skrzynki  ulicznej  armatury  na  przewodzie  wodociągowym  dostosować  do    projektowanego  terenu.
Wykonane  elementy  sieci  wodociągowej  po  ułożeniu  w  wykopie  i  zainwentaryzowaniu  przez  geodetę , przed  zasypaniem  zgłosić  w  Przedsiębiorstwie  Wodociągów  i  Kanalizacji sp. z o.o.          w  Biskupcu   do  odbioru  częściowego.
Odbiór  końcowy  przebudowy  hydrantu  odbywa  się  po  doprowadzeniu  terenu  do  stanu  pierwotnego  w  oparciu  o  uzgodniony  projekt  i  inwentaryzację  geodezyjną.
W  przypadku  zajęcia  pasa  drogowego  odbiór  końcowy  sieci  wodociągowej  obejmuje  równocześnie  odbiór  i  przywrócenie  pasa  drogowego  do  stanu  pierwotnego.   
       Opracowała :  
