załącznik nr 1

do przetargu

Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi

Czerwonka , dz. nr 24, obr. Czerwonka

w załączonej dokumentacji budowlanej zaprojektowano:

- dział stolarka budowlana drzwi do mieszkań drewniane zamiennie zastosować stalowe ocieplane,

- odnośnie stolarki okiennej izolacyjność akustyczną należy przyjmować jako minimalną dopuszczalną na podstawie wymagań zawartych w normie PN-B-02151-3:1999. Współczynnik przenikania okien powinien wynosić co najmniej 1,3 W/(m2*K).

- okładziny ścienne z płytek w łazienkach do sufitu, w kuchni fartuchy przy zlewach

- drogi i parkingi w projekcie zastosowano  kostkę POLBRUK na podbudowie betonowej zamiennie wykonać je  jako nawierzchnię z mieszanki stabilizującej  gr.10cm. po zagęszczeniu - podbudowa z pospółki grubość 25cm, obrzeża i krawężniki wg projektu - z kostki POLBRUK wykonać jedynie chodniki i dojścia do budynków od drogi głównej oraz opaskę wokół budynków  - podbudowa z podsypki cem. Piaskowej

- Nawierzchnia placu zabaw – piaskowa, okolona obrzeżem betonowym. Urządzenia placu zabaw należy wycenić: piaskownica szt. 1, huśtawka szt. 1.

- w ofercie    policzyć  dostawę  i  montaż  stopni    włazowych do kominów  wejście z zewnątrz budynku oraz   płotków p-śniegowych

- w ścianie pomieszczeń gospodarczych zamontować kratki wentylacyjne celem wentylacji pomieszczeń

- INSTALACJE sanitarne zewnętrzne  -przepompownia główna:

a) należy zastosować pompy ściekowe wirowe w klasie ochrony IP 68 o parametrach pracy w zakresie:

- wydajności (Q) dla pojedynczej  pompy 0 – 5 l/s

- wysokości ponoszenia (H) dla pojedynczej  pompy 0 – 12 m

b) należy zastosować wirniki otwarte typu vorex minimum 65 mm

c) rurociąg tłoczny należy wykonać z rury PEHD SDR 17 PE 90

d) projektowana przepompownia ma być wyposażona w układ technologiczny dwupompowy przystosowany do pracy naprzemiennej – średnica armatury, orurowania DN65- DN80

e) zasilanie elektryczne przepompowni w układzie trójfazowym o całkowitej mocy przyłączeniowej do 7 kW.

- Przepompownia zgodnie z warunkami wydanymi przez PWiK w Biskupcu ma być objęta funkcjonującym systemem monitoringu.

- W załączeniu parametry funkcjonalno – użytkowe funkcjonującego systemu monitoringu w PWiK w Biskupcu łącznie z standardem wykonania szafy sterowniczej.

- Zbiornik przepompowni ma być wykonany z polimerobetonu jako szczelny i jednorodny materiałowo, jego wymiary podane są w dokumentacji projektowej.

- W załączeniu parametry rozwiązań konstrukcyjnych wyposażenia przepompowni oczekiwanych przez Zamawiającego.

- Poza zakresem ujętym w dokumentacji projektowej dodatkowo wykonać 2 przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych (rysunki nr1,nr 2w załączeniu) o n/w parametrach:

- rys nr 1 przyłącze sieć grawitacyjna z  rury  PipeLife/Wawin o średnicy 160mm. długości  80m,na sieci zamontować studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o śr 315 w ilości szt.3 przyłącze włączyć do studni KS2

- rys nr 2  wykonać przyłącze kanalizacji z  rury  PipeLife/Wawin o średnicy 160mm. długości  5m, na sieci zamontować studnię  rewizyjną z tworzyw sztucznych o śr 315szt. oraz przyłącze kanalizacji tłocznej z rur PD dn63długości 30m

- zamontować   przepompownię    przydomową np.  firmy FLYGHT z pompami zatapialnymi typu M z wirnikiem rozdrabniającym 3068.170-0560274 kod wirnika 210  zamontować  zasuwę  DN50. z rur   PE dn 63 długości 30m włączyć na trójnik do rurociągu tłocznego o śr.PE 90, przepompownię zasilić z budynku mieszkalnego

- kosztorys ofertowy przed podpisaniem umowy przedstawić   w rozbiciu na  n/w elementy:

- roboty budowlane bud mieszkalny,

- roboty budowlane bud gospodarczy,

- instalacje sanitarne wew.,

- instalacje elektryczne wew.,

- przyłącza sanitarne zew.,

- przyłącza elektryczne  zew.,

- zagospodarowanie terenu,

- przyłącza dodatkowe

Z powodu zmiany  lokalizacji  złącz pomiarowych  w dokumentacji  projektowej realizowanej na zlecenie  Energa Operator  ( załącznik 1 ) dokonano zmian  w projekcie instalacji wewnętrznej  w zakresie  wewnętrznych linii zasilających (rysunek zamienny  załącznik 2 – Czerwonka  A-1 ).

M.Ostapkowicz