PAGE  
8

PROBUD
ul. Jagiellończyka 16

14-200 Iława
PROJEKT BUDOWLANY
Branża :  INSTALACJE SANITARNE 
Obiekt : 
Budynek szkolny w Kobułtach  

Gmina: Biskupiec 

Obręb: Kobułty

nr dz. 205
Temat:  

Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania dla budynku szkolnego w Kobułtach.

Inwestor:  

Gmina Biskupiec
Al. Niepodległości 2
11-300 Biskupiec
Projektant:  
mgr inż. Tomasz Starczewski upr. bud. 6/95/OL
Sprawdził:  
mgr inż. Robert Błażek  upr. bud. WAM/0021/PWOS/08
OLSZTYN styczeń 2017r.
SPIS TREŚCI

3A. Oświadczenie.

B. Uprawnienia i Izba.
4
C. Opis techniczny.
8
1. Podstawa opracowania.
8
2. Założenia.
8
3.
Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii
8
4. Instalacja centralnego ogrzewania.
8
5. Uwagi i wnioski końcowe.
9
D. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
10


A. Oświadczenie.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że powyższa dokumentacja projektowa dla inwestycji polegającej na:

 „PRZEBUDOWIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA BUDYNKU SZKOLNEGO W KOBUŁTACH, NR DZ. 205”

została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy,przepisami oraz zasadami wiedzy  Technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć.

Projektant:                                
   

 Sprawdzający:
mgr inż. Tomasz Starczewski

 
 mgr inż. Robert Błażek

upr. nr 6/95/Ol                                   
  
 upr. nr WAM/0021/PWOS/08

B. Uprawnienia i Izba. 
[image: image5.emf][image: image1.emf]

 [image: image2.png]® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-GQK-PDW-2YK *

Pan Tomasz Starczewski o numerze ewidencyjnym WAM/IS/2511/01
adres zamieszkania ul. Moniuszki 13/3, 10-275 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-08 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.

Budownictwa.

b.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw



 
[image: image3.emf]
[image: image4.emf]

  
C. Opis techniczny.

do projektu budowlanego przebudowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania dla budynku szkolnego w Kobułtach, nr dz. 205
1. Podstawa opracowania.

· Zlecenie inwestora.

· Projekt architektoniczno-budowlany.

· Obowiązujące normy i normatywy.

· Uzgodnienia międzybranżowe.

2. Założenia.
Zakres  prac  projektowych  jest  zgodny  ze zleceniem Inwestora:

Budynek jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, która zostanie zmodernizowana po wcześniejszej termomodernizacji obiektu tj. docieplenie budynku i doprowadzenie go do obowiązujących przepisów energetycznych. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana będzie tak jak w chwili obecnej z istniejącej kotłowni. Modernizacja system centralnego ogrzewania polegać będzie na wymianie elementów grzewczych z grzejników żeliwnych na płytowe oraz wymianie ulegnie system rozprowadzenia z rur stalowych na miedziano-stalowe całkowicie izolowane prowadzone w bruzdach ściennych, i istniejących kanałach ciepłowniczych.
3. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii

· kotły na drewno: z uwagi na charakter obiektu, konieczność stałej obsługi oraz posiadania pomieszczenia składowania materiału – rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony;  

· kotły na słomę: charakter obiektu, konieczność stałej obsługi oraz posiadania pomieszczenia składowania materiału jeszcze większego niż w przypadku kotłów opalanych drewnem dyskwalifikują tego typu rozwiązanie – rachunek ekonomiczny jest nie uzasadniony; 

· kolektory słoneczne do podgrzewania wody użytkowej: jest możliwe zastosowanie instalacji solarnej, decyzja Inwestora w późniejszym okresie użytkowania; 

· pasywne wykorzystanie energii słonecznej: brak możliwości zastosowania odpowiedniego układu strukturalno – materiałowego budynku; 

· spalanie biogazu: brak odpowiednich źródeł pozyskiwania i wytwarzania biogazu; 

· energia wodna: brak warunków wykorzystania energii spadku wód; 

· kolektory słoneczne do podgrzewania powietrza: największe zapotrzebowanie w tego typu obiektach występuje w okresie najmniejszej insolacji (nasłonecznienia) tj. zimą, z tego powodu układ jest nieekonomiczny; 

· systemy fotowoltaiczne: niestosowane z uwagi na ograniczoną liczbę dni słonecznych; 

· elektrownie wiatrowe: brak odpowiednich warunków oraz możliwości lokalizacji;

4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Montaż instalacji centralnego ogrzewania będzie polegał na wymianie elementów grzewczych z grzejników żeliwnych na płytowe typ C z podłączeniem bocznym z zachowaniem typu  zgodnie z rysunkami szczegółowymi z zaworami termostatycznymi oraz z zaworami równoważąco odcinającymi typ Kombi 2 plus montowanymi na powrocie. 
Podstawa obliczeń.

Obliczenia wykonano w oparciu o normy i założenia:

PN-EN ISO 6946 - obliczenia zapotrzebowania ciepła

PN-82/B-02403 - temperatury obliczeniowe zewnętrzne

PN-82/B-02402 - temperatury ogrzewanych pomieszczeń

PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynków

- Parametry czynnika grzewczego - wody 80/600C

- Rodzaj układu: pompowy , dwururowy.

Zapotrzebowanie ciepła budynku zgodnie z obliczeniami przyjęto łączne:

- centralne ogrzewanie grzejnikowe - konwekcyjne 
   
  

115 kW

Budynek w związku z różnym charakterem użytkowania został podzielony na dwa niezależne obiegi grzewcze tj.:

- bryła szkoły modernizowana – obieg I o zapotrzebowaniu mocy

ok. 115 kW  

- bryła hali sportowej o zapotrzebowaniu mocy 



  
ok. 100kW

Zasilenie instalacji odbywać się będzie z istniejącej kotłowni. Nie przewiduje się wymiany głównych rurociągów rozprowadzających. Nowoprojektowane grzejniki należy podłączyć do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. 
Nowoprojektowane rurociągi c-o prowadzić w posadzkach, w ścianach w strefie izolacji na całej długości izolowane pianką poliuretanową. Rozprowadzenia wykonać z rur stalowych i miedzianych lutowanych na lut miękki na pełnej długości izolowane.  Rurociągi prowadzone w otulinie z peszla w posadzce – zgodnie z rysunkiem szczegółowym. Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych stalowych 2 średnice większe od rurociągu. Tuleje uszczelnić pianką poliuretanową z obu stron. Podejścia pod grzejnik wykonać w bruździe ściennej. Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocą odpowietrzników grzejnikowych. Po zmontowaniu instalacji należy wykonać próbę ciśnieniową wodną (1,5 pr = 4 kG/m2), sprawdzić szczelność instalacji następnie wypłukać, ustawić zawory termostatyczne przy grzejnikach na obliczone kryzy regulacyjne (podane są nr nastaw wstępnych zaworów na rysunku). Po wykonaniu w/w czynności napełnić zład wodą i przystąpić do rozruchu na gorąco przez min. 72 h. Odbiór techniczny i badania winny być zgodne z wymogami normy PN-64/B-10400. Pod pionami zastosować zawory odcinające zgodnie z rys. szczegółowym. Uwaga w celu zabezpieczenia głowicy termostatycznej przed kradzieżą należy montować głowice z zabezpieczeniem przed kradzieżą za pomocą pierścienia zabezpieczającego oraz z przestawianym ograniczeniem zakresu wartości zadanej. Cyfrę nastawy w zależności od zakresu wartości zadanej należy przyjąć 1-3. Górna wartość zadana przy ograniczeniu osiągana poprzez pokręcenie w lewo maks 20oC  dla producenta Heimeier nr 6120-…500 

5. Uwagi i wnioski końcowe.

- Wszystkie roboty wykonać zgodnie z WTW i  O.R.B-M. cz. II pt. „Instalacja Sanitarna i Przemysłowa” oraz przepisami BHP branżowymi i ogólnymi.

- Urządzenia montować , poddawać próbie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami producentów urządzeń.

Projektant:

mgr inż. Tomasz Starczewski

upr. bud. nr 6/95/OL

D. Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

1. Wstęp

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w Sprawie Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz Ust. Nr 207 z dnia 30.04. 2004 art. 35 pkt 3.
Przedmiotem informacji jest projekt wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania o dla budynku szkolnego w Kobułtach.

2. Zakres robot 

Zakres robot obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu przebudowę wewnętrznych instalacji c.o.
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W budynku występują istniejące instalacje wod.-kan., c.o., elektryczne, telefoniczne. 

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Występowanie elementów budynku z materiałów palnych:

-drewniane elementy konstrukcji dachowej, stolarka okienna, drzwiowa i inne.

- instalacja elektryczna.

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robot budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Prace prowadzone będą wewnątrz budynku na wszystkich kondygnacjach.

Z uwagi na sposób realizacji i rodzaj robot (prace iskrzące, spawalnicze) prowadzonych w rejonie istniejących instalacji i elementów palnych będzie występowało zagrożenie pożarowe wymagające specjalnego wykonania i zabezpieczenia robot.

Do wykonywania robot budowlanych stosowany będzie sprzęt ręczny i mechaniczny, którego stan techniczny nie może budzić żadnych zastrzeżeń.

Zapewnić bezpieczeństwo przez wykonanie zabezpieczeń, składowanie materiałów i sprzętu w wyznaczonych miejscach oraz odpowiednie oznakowanie. 

Prace montażowe w pomieszczeniach prowadzić po odcięciu dopływu energii elektrycznej do budynku (istniejącej instalacji elektrycznej).

Przy robotach transportowych zwrócić uwagę na odpowiednie przenoszenie materiałów, uwzględniając ich ciężar.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom.

Przed przystąpieniem do robót wg niniejszego projektu, kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz” zawierający informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia, a także sposoby zapobiegania tym zagrożeniom.

· Nadzór bezpośredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczenie do pracy odpowiednio przygotowanych i wyposażonych pracowników. W szczególności dotyczy to wyposażenia w odzież ochronną, narzędzia ręczne i elektronarzędzia oraz pozostały sprzęt drobny. Każdy sprzęt musi być sprawny i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

· Każdy pracownik winien posiadać aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP odpowiednie do zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej). Kopie dokumentów potwierdzających prowadzone szkolenia winny znajdować się na terenie budowy. Przeszkolenia pracowników w zakresie B.H.P. może dokonać uprawniona do tego osoba.

· Nadzór Wykonawców prowadzi całą niezbędną dokumentację dotyczącą przeprowadzania szkoleń stanowiskowych podległych pracowników.

· Wszyscy pracownicy budowy winni być zapoznani z ,,planem BIOZ” jak również być zapoznani z występującymi zagrożeniami i oceną ryzyka zawodowego. Fakt przeszkolenia i zapoznania z tym, pracownicy potwierdzają podpisem w książce szkoleń.

· Nadzór poszczególnych Wykonawców winien posiadać na terenie budowy pełną informację, odnośnie zdolności do pracy i ewentualnie ograniczeń dla poszczególnych pracowników oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez pracowników uprawnień do wykonywania czynności w ramach wykonywanych obowiązków (np.: uprawnienia spawacza, elektryka, itp.)

· Do budowy należy używać materiałów posiadających odpowiednie atesty.

· Wydzielić miejsce na składowanie materiałów i oznakować, właściwie rozładowywać materiały i składować zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp w miejscach, do których będzie utrudniony dostęp osób niezatrudnionych.
· Wszelki sprzęt, urządzenia, maszyny, rusztowania, szalunki należy czyścić i konserwować oraz poddawać okresowym przeglądom technicznych;
· Wyznaczyć miejsce ze sprzętem p.poż., drogą ewakuacyjną jest wyjście z klatki schodowej na plac przed budynek.

· Określone musi być miejsce punktu udzielania pierwszej pomocy (apteczka, itp.) oraz możliwość kontaktu ze służbami ratowniczymi.

· Zapewnić możliwość korzystania z pomieszczeń socjalnych i sanitarnohigienicznych.

· Nadzór nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Kontraktu, Kierownik Budowy, oraz Kierownicy Robot, a także Brygadziści – każdy w zakresie swoich obowiązków i swoim zakresie działania. Do obowiązków Kierownika Budowy należy systematyczne kontrolowanie prowadzonych prac, a stwierdzone uchybienia i wydawane w tym zakresie polecenia będą odnotowywane w dzienniku BHP.

· Nadzór na budowie odpowiada za bezpieczną organizację prac, zgodnie z ,,planem BIOZ” i obowiązującymi przepisami oraz za przestrzeganie przepisów i zasad przez podległych im pracowników.

· Realizację zadania powierzyć należy wyspecjalizowanej firmie z doświadczeniem w prowadzeniu tego typu robot.

· W trakcie prowadzonych prac należy przestrzegać przepisy BHP określone w rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
· Stosować szczegółowy zakres BHP podczas wykonywania robót budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Projektant instalacje sanitarne:

mgr inż. Tomasz Starczewski

upr. bud. nr 6/95/OL

