PAGE  
52
 Specyfikacje Techniczne                                                                                                                                   

 ST-02.02. Roboty montażowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.02.

ROBOTY MONTAŻOWE

CPV – 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

 ST-02.02. ROBOTY MONTAŻOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót montażowych dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biskupiec, gmina Biskupiec w zakresie realizacji:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Biskupiec
1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy Robotach wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, z uwzględnieniem poniższych uwag ogólnych:

· i wielkość komór przewiertowych jest zależna od zastosowanego sprzętu przewiertowego,

· odnowę nawierzchni wykonać zgodnie z ST-02.03. „Roboty drogowe” oraz według wskazówek zarządców dróg.

W zakres robót ujętych niniejszą Specyfikacją Techniczną wchodzi:

1.3.1.
Kanały  ściekowe kanalizacji grawitacyjnej

Łączna długości projektowanej sieci wg średnic (wg. projektu budowlanego):

PVC SN8 Ø 200 mm 

–         525,0 mb 


PVC SN8 Ø 160 mm 

–         25 mb 

1.3.6. 
Studnie na sieci grawitacyjnej i przyłączach

· Równocześnie z układaniem przewodów należy montować następujące obiekty:

· studzienka rewizyjna - beton Ø 1000,– kręgi z zamontowanymi fabrycznie uszczelkami, w studni zastosować monolityczną (wykonane fabrycznie) dennice z betonu hydrostatycznego, oraz przejścia szczelne dla rur przewodowych;

· studzienki rewizyjne  – PP/PVC Ø 315-425, kinety z PP prefabrykowane z podwójnym dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w postaci monolitycznej z dospawaną fabrycznie płytą denną (niedopuszczalne łączenie elementów profilu hydraulicznego z elementów, studnię należy wyposażyć w żelbetowy pierścień odciążający oraz właz żeliwny klasy zgodnej z miejscem lokalizacji w trakcie realizacji zadania.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z Dokumentacją Projektową oraz ST-00.00.

1.5.  Wymagania dotyczące Robót

1.5.1. 
Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania podano w ST-00.00.

2. MATERIAŁY

· rury i kształtki PVC kl. S (min. SN 8) z wydłużonym kielichem

· studzienki przyłączeniowe PVC/PP Ø 400-425
· włazy żeliwne typu D Ø 600 na studniach betonowych 

· stopnie złazowe

Wymagania dotyczące materiałów:

Stosowane materiały jw. muszą mieć atesty fabryczne, certyfikaty z niezależnych instytutów.
3.  SPRZĘT

Sprzęt odpowiadający, pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

4.  TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu, odpowiadające pod względem typów i ilości, wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

Pakiety rur z PE i PVC nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą być przenoszone. Rur z PE i PVC nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.

Wysokość składowania rur w zwojach nie powinna przekraczać 1,5 m. Rury w trakcie składowania powinny być chronione przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne


Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

5.2. Wymagania szczegółowe
5.2.1. 
Układanie rur      

Roboty wykonywać wg:

· „Warunków technicznych wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” – tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe

· „Warunków technicznych wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”.

Stosować się bezwzględnie do instrukcji montażowych producentów rur, armatury i sprzętu. Przewody łączyć za pomocą kształtek zgodnie z instrukcjami producentów rur.

Powierzchnie połączeń rur oraz komponenty powinny być utrzymane w czystości i wolne od obcych materiałów przed wykonaniem lub montażem połączeń. Należy zachować ostrożność, aby zapewnić, że nie nastąpi wnikanie żadnych obcych materiałów do pierścienia złącza po wykonaniu połączenia.

Rury i armatura łącznie z powłoką lub poszyciem powinny być sprawdzone na uszkodzenie.

Należy zabezpieczyć rury przed przedostaniem się ziemi lub innego materiału oraz zamocować rurę i zapobiec flotacji i innym ruchom. Przed ukończeniem robót powinny być wykonane odpowiednie pomiary.
Taśma sygnalizacyjna powinna być ułożona od 500 do 600 mm powyżej rury.

Wszystkie rury powinny być ułożone wzdłuż odpowiednich linii poziomów i spadków jak przedstawiono na rysunkach lub wskazano przez Inspektora. Wszelkie rury ułożone z odwrotnymi spadkami i w złych kierunkach będą musiały być wydobyte i ponownie ułożone prawidłowo. Przy ponownym układaniu rur powinny być zastosowane nowe materiały na połączenia.

Roboty ziemne wg ST-01.01.

Kanały grawitacyjne w wykopie

Kanalizację grawitacyjną wykonać z rur PVC-U klasa S (SDR34; SN8) z wydłużonym kielichem łączonych metodą wciskową na uszczelkę gumową o średnicach:

· Ø 200/5,9 mm

· Ø 160/4,7 mm

Zastosowano rury PVC w klasie SN 8 kN/m2. Rury z PVC-U o jednolitej ściance powinny spełniać wymagania normy PN-EN 1401-1 i posiadać uszczelki olejoodporne wykonane z TPE-V z pierścieniem  stabilizującym z PP z włóknem szklanym trwale mocowane w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego, zgodne z PN-EN 681-2 WH. 

Kielich rur powinien być wykonany w automatycznym procesie termoformowania, w którym po uplastycznieniu w wysokiej temperaturze bosego końca rury następuje indywidualne formowanie rowka kielicha wokół uszczelki powodując nierozłączne, mechaniczne zespolenie z uszczelką. Taka budowa kielicha uniemożliwia późniejsze wyjęcie uszczelki z kielicha oraz eliminuje możliwość dostania się zanieczyszczeń pod uszczelkę, zapewniając trwałe i szczelne połączenie oraz długotrwałą eksploatację sieci.

Kształtki powinny być wykonane z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-1 oraz z PP zgodnie z PN-EN 1852-1.

Kanały grawitacyjne realizowane przewiertem sterowanym

Rury powinny być wykonane z polietylenu PE 100RC (RC – Crack Resistance), materiału o bardzo wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe. Rury powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzna warstwa ochronna w kolorze niebieskim (rury wodociągowe) lub czarnym (rury kanalizacyjne) wykonana z PE 100RC.

Rury dwuwarstwowe powinny być wykonane w szeregu SDR 17 PN 10 oraz SDR 11 PN 16.

Średnice zewnętrzne rur są zgodne z normą PN-EN 12201-2 i umożliwiają bezpośrednie zgrzewanie doczołowe, za pomocą kształtek elektroporowych oraz segmentowych, bez zdejmowania warstwy ochronnej. 

Rury powinny posiadać badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzające zgodność z typem 3 wg wymogów PAS 1075 ze specyfikacją PAS 1075 oraz dopuszczenie do zastosowania w budownictwie w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki zgodnie z aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).

Dwuścienna rura ciśnieniowa wykonana z polietylenu PE100RC z warstwą zewnętrzną, gładką PE 100RC, powinna być odporna na powolny wzrost pęknięć (Notch Test, Full Notch Creep Test) i obciążenia punktowe (test PLT Dr Hessela).

Wymagania techniczne
	Lp.
	Wymagania techniczne wg ST
	Parametry techniczne wg producenta

	1.
	Rury powinny być wykonane z polietylenu PE 100RC w zakresie średnic 32 mm ÷ 400 mm w szeregu SDR 17 PN 10 oraz SDR 11 PN 16
	

	2.
	Rury powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową –  warstwa zewnętrzna  wykonana z PE 100RC w kolorze niebieskim (rury wodociągowe) lub czarnym (rury kanalizacyjne) jest molekularnie połączona z warstwą wewnętrzną (czarną), jest nierozłączna
	

	3.
	Rury powinny posiadać badania wykonane w akredytowanym Instytucie np. HESSEL Ingenieurtechnik (Niemcy) zgodnie z EN ISO/IEC 7025:2005 potwierdzające zgodność z typem 3 wg wymogów PAS 1075 ze specyfikacją PAS 1075
	

	4.
	Rury  powinny posiadać badania potwierdzające własności rur niezbędne do układania ich metodą przewiertu sterowanego i krakingu, tj. podwyższoną odporność na naciski punktowe i powolną propagację pęknięć oraz podwyższoną odporność na skutki zarysowań, zgodnych ze specyfikacją PAS 1075
	

	5.
	Rury powinny posiadać aprobatę techniczną ITB dopuszczającą rury przeznaczone do budowy sieci ciśnieniowych wodociągowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym w technologii bezwykopowej, bez stosowania podsypki i obsypki.
	


6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST-00.00.

6.2.  Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru

Należy przeprowadzić następujące badania:

- zgodności z dokumentacją projektową,

- materiałów zgodnie z wymaganiami norm,

- ułożenia przewodów:


głębokości ułożenia przewodu,


ułożenia przewodu na podłożu,


odchylenia osi przewodu,


odchylenia spadku,


zmiany kierunków przewodów,

- kontrola połączeń przewodów,

- szczelności przewodu,

- szczelności zbiorników,

- prawidłowości położenia budowli w planie,

- prawidłowości montażu pomp i osprzętu hydrauliczno-mechanicznego,

- prawidłowości montażu armatury w pompowni,

- kompletności montażu wyposażenia pompowni.

Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej (wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora) lub odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzania odpowiedniego protokółu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST-00.00.

7.2. Jednostki obmiaru

Jednostką obmiaru jest:

· mb – przewody, z dokładnością do 0,5 mb;

· szt. – kształtki, armatura, studnie,

· kpl – przepompownie

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST- 00.00.

Po wymaganych próbach i badaniach należy wykonać odbioru instalacji wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom II.

8.2. Warunki szczegółowe odbioru Robót

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu przewodu i przeprowadzeniu badań jak w pkt. 6.2. 

Należy sprawdzić:

· zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,

· użycie właściwych Materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych Materiałów,

· prawidłowość zamontowania i działania armatury,

· prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń,

· szczelność całego przewodu.

W trakcie odbioru należy:

· sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań,

· sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

· sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót,

· dokonać szczegółowych oględzin robót.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00.00.

9.2. Płatności

Płatności będą dokonywane na podstawie kosztorysu ofertowego zgodnie z pkt.7.2. niniejszej ST.

Zakres Robót jest podany w pkt.1.3. niniejszej S.T.

Cena obejmuje odpowiednio:

· roboty przygotowawcze i pomiarowe, wytyczenie tras i wyznaczenie miejsc montażu armatury i urządzeń,

· zakup, dostarczenie Materiałów,

· montaż rur, kształtek, przyłączeń,

· montaż armatury i wyposażenia,

· montaż kompletnej przepompowni z układem sterującym,

· montaż przepływomierza,

· wykonanie studzienek,

· wykonanie prefabrykowanych elementów,

· wykonanie przejść przez ściany,

· płukanie i czyszczenie przewodów,

· próba szczelności przewodów i kanałów, 

· pomiary i badania kontrolne,

· geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

· uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie ustawodawstwo.

Przyjęto realizację Kontraktu wg norm użytych w opisie oraz zgodnie z punktem poniższym.

10.1. Normy

PN-B-10735

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 




odbiorze.

PN-81/C-89203
Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-85/C-89205
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-87/H-74051
Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

PN-74/C-89200
Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-B-10729-92
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

BN-72/3233-72

Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.

BN-86/8971-08

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-B-10725

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

PN74/B-10733

Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania 




i badania przy odbiorze.

PN-85/H-74306
Armatura i rurociągi. Wymiary połączeniowe kołnierzy na ciśnienie




nominalne do 1 MPa.

PN-86/B-09700
Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 




wodociągowych.

10.2. Inne

· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych,

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844) z późn. zmianami.

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 r. poz. 414) z póź. zm. oraz Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy – Prawo Budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).


