PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa Zamówienia:

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w Gminie Biskupiec”

Adres :    	obręb nr 28 – Lipowo; miejscowości: Parleza Wielka i Lipowo gmina  Biskupiec

Zamawiający: Gmina Biskupiec, al. Niepodległości 2; 11-300 Biskupiec

Stadium dokumentacji: Program Funkcjonalno-Użytkowy

Branża: 	sanitarna

Kody i nazwy za słownika CPV:

| 71320000-7 71322200-3 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi projektowania rurociągów 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 44130000-0 Studzienki kanalizacyjne 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków |
| --- | --- |

Opracował :

M.Ostapkowicz

upr.bud.40/91/OL

Biskupiec 20 czerwiec 2017r.

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

- INFORMACJE PODSTAWOWE

  - Zamawiający

  - Opis ogólny

II.  CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

2.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.2. Warianty realizacji przedsięwzięcia

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

2.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

2.4.1. Położenie geograficzne i administracyjne

2.4.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

III.	OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3. Projektowanie

3.1   Zakres dokumentacji projektowej

3.2   Format opracowań

3.3	Określenie	wielkości	możliwych	przekroczeń	lub	pomniejszeń	przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników

4. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań technologicznych, budowlano-konstrukcyjnych

4.1. Ogólne wymagania projektowe

4.2. Wymagania dotyczące sieci kanalizacyjnej

4.3. Wymagania dotyczące obiektów technologicznych sieci kanalizacyjnej – pompownie ścieków

4.4. Wymagania technologiczne dotyczące budowy oczyszczalni ścieków

4.5. Wymagania inne niż technologiczne dotyczące budowy oczyszczalni ścieków.

4.6. Wymagania dotyczące infrastruktury technicznej i zagospodarowania budowy oczyszczalni ścieków

4.7. Wymagania dotyczące sieci wodociągowej

IV. 	CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.	Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

2.	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

2.1   Stosowanie się do prawa i innych przepisów

2.2   Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych

2.3	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

3.	Inne posiadane  informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robot budowlanych

4. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

V. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik  nr S1 - Lokalizacja oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej  i obszarów do skanalizowania – orientacja – 1: 10000

Załącznik  nr S2 – Przebieg kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, kopia mapy zasadniczej skala 1:1000

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

  - Zamawiający

Gmina Biskupiec

Aleja Niepodległości 2; 11-300 Biskupiec

Tel. 89-715-01-45

Fax. 89-715-24-37

NIP 739-375-26-91

  - Przedmiotem zamówienia

Program funkcjonalno-użytkowy stanowić będzie materiał wyjściowy do zaprojektowania, uzyskania pozwolenia na budowę i późniejszej realizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z kontenerową oczyszczalnia ścieków w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo oraz przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Lipowo obrębie nr 28 Lipowo gmina Biskupiec.”

II. CZĘŚĆ OPISOWA

2.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Niniejszy dokument stanowi opis  informacji i wymagań Zamawiającego w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Parleza Wielka i  Lipowo oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Lipowo do opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią kontenerową oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo w obrębie 28 w Gminie Biskupiec.”

Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno-użytkowy budowy kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami dla miejscowości Parleza Wielka i Lipowo, budowy  oczyszczalni kontenerowej i przebudowy sieci wodociągowej  w miejscowości Lipowo w gminie Biskupiec.

Szacunkowa ilość budynków do podłączenia w  Parlezie Wielkiej około 36 i w Lipowe około 20 w tym 11 budynków wielorodzinnych.

Podłączenia rozumiane jako przyłącza do istniejących budynków, budynków w trakcie budowy i posiadających ważne pozwolenia na budowę do daty opracowania projektu.

W ramach przewidzianych   do skanalizowania miejscowościach projektant zaprojektuje pompownie sieciowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą i rurociągami tłocznymi.

W ramach przebudowy sieci wodociągowej projektant zaproponuje nowy przebieg wraz z armaturą przeciwpożarową.

Projekt kanalizacji podzielony zostanie na I i II. Etap I obejmuje budowę głównych ciągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w drogach i terenach rolnych oraz przebudowę sieci wodociągowej. Etap II przewiduje  budowę przyłączy kanalizacyjnych,  wodociągowych i elektroenergetycznych do przydomowych przepompowni ścieków procedurą   na podstawie zgłoszeń robót budowlanych.

Obszar objęty projektem wskazano na załączniku graficznym do PFU.

Ostateczny podział etapowania i przebieg kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zostanie uzgodniony między  Zamawiającym a oferentem, z którym podpisana zostanie umowa na prace projektowe.

2.2. Warianty realizacji przedsięwzięcia

W koncepcji należy rozważyć 3 podstawowe warianty realizacyjne:

Wariant I – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Parleza Wielka i Lipowo wraz z oczyszczalnią kontenerową i przebudową sieci wodociągowej  w miejscowości Lipowo 
w gminie Biskupiec.

W wariancie I zaproponowano budowę kanalizacji sanitarnej, która będzie polegać na doprowadzeniu ścieków do oczyszczalni kontenerowej układem mieszanym grawitacyjno-ciśnieniowym, a następnie po oczyszczeniu ścieki odprowadzane zostaną do odbiornika jakim jest rów melioracyjny, a dalej odprowadzone zostaną do rzeki Bredynki. Układ ten składa się z odcinków sieci grawitacyjnej doprowadzający ścieki do przepompowni, której zadaniem jest przetłaczanie do następnego układu grawitacyjnego.

Wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowo zostanie przebudowana sieć wodociągowa. Istniejący wodociąg wykonany jest z rur azbestowo-cementowych, przebiegający przez tereny orne i tereny rolne. Projektowana sieć będzie łączyła istniejącą sieć wodociągową Dn160mm w Lipowie z  siecią wodociągową Dn 110mm zasilającą Parlezę Wielką.

Wariant II – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Parleza Wielka i Lipowo 
z odprowadzeniem ścieków kolektorem tłocznym do aglomeracji Biskupiec;

W wariancie II zaproponowano budowę systemu kanalizacji grawitacyjno – tłocznej 
z odprowadzeniem ścieków do aglomeracji Biskupiec i dalej do oczyszczalni ścieków 
w Rzecku.

Zlewnię stanowiłby system kanalizacji grawitacyjno – tłoczny z pompowniami ścieków sieciowych, lokalnych i przydomowych z miejscowości Parleza Wielka i Lipowo. Ścieki 
z Lipowa przepompowywane byłyby przez Parlezę Wielką do miasta Biskupiec.

Wariant III – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Parleza Wielka i Lipowo w gminie Biskupiec.

W wariancie III zaproponowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Obiekty te oczyszczają ścieki i odprowadzają je do gruntu na terenie posesji. Ograniczeniem jej powstania jest wielkość danej posesji – musi ona gwarantować odpowiednią odległość oczyszczalni od obiektów budowlanych tj. budynki, drogi, granica działki oraz odległość od drzew i krzewów. W omawianych miejscowościach w zabudowie jednorodzinnej powierzchnia działek jest stosunkowo niewielka, aby zagwarantować wszystkie wymagane parametry techniczne. W zabudowie wielorodzinnej oprócz braku terenu pod projektowane oczyszczalnie, jest przeszkodą sporny podział  poniesionych kosztów podczas eksploatacji. Oczyszczalnie przydomowe mogą powstać tylko w gruntach spełniających odpowiednie warunki, dotyczące przepuszczalności i nawodnienia.

WNIOSKI:

Wariant II uznano za najbardziej niekorzystny ekonomicznie ponieważ dwukrotne przejście projektowanego rurociągu tłocznego przez tereny PKP oraz przejście rurociągiem pod rzeką Dymer generują duże koszty wybudowania kanalizacji. Przebieg kanalizacji tłocznej przez tereny prywatne spowodowałoby również zwiększenie liczby uzgodnień służebności przesyłu sieci. Z uwagi na  długość rurociągu tłocznego około 3,1km zwiększy się przesył ścieków. Układ ten jest niekorzystny hydraulicznie - eksploatacyjnie.

Koszt wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków w wariancie III jest niższy od wykonania oczyszczalni kontenerowej, jednakże przydomowe oczyszczanie wymagają również konserwacji, okresowego oczyszczania, jak i indywidualnego zasilania energetycznego. Brak jest również efektu ekologicznego zmierzającego do dalszego odprowadzania ścieków do gruntu. Osadnik w tego typu oczyszczalniach jest w stanie oczyścić zaledwie 40% ładunku BZT zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach. Brak kontroli i pomiarów odprowadzanych ścieków do gruntu wpłynie niekorzystnie na środowisko. Jednocześnie nieodpowiednia obsługa i eksploatacja urządzeń po kilku latach spowoduje kosztowną wymianę podłoża wraz z drenażem. Oczyszczalnie przydomowe indywidualne są dobrym wyjściem tam, gdzie zabudowa jest rozproszona lub zdecydowanie niemożliwe jest powstanie zbiorczej sieci odprowadzającej ścieki.

Wariant I uznano za najkorzystniejszy z uwagi na warunki lokalizacyjne, ekologiczne,  techniczne, inwestycyjne i eksploatacyjne. Odprowadzenie ścieków z miejscowości Parleza Wielka i Lipowo do oczyszczalni kontenerowej, wyposażonej w urządzenia najnowszej technologii gwarantuje pełną kontrolę procesów oczyszczalnia ścieków. Wariant ten uwzględnia zaprojektowanie sieci, które jest najkorzystniejsze pod względem hydraulicznym, tj. max. sprowadzenie ścieków do terenów o najniższych niweletach i tłoczenie do studni rozprężnej w punkcie najwyższym. W ramach takiego rozwiązania można dodatkowo analizować konkretne działki, przez które przechodzi sieć, w tym wypadku wybrano głównie drogi, by jak najmniej ingerować w prywatne często zabudowane posesje, eliminując tym dodatkowe roszczenia właścicieli nieruchomości. Wariant I jest również optymalny ze względu na ukształtowanie terenu, konieczność ochrony wód powierzchniowych i podziemnych oraz dostępność odbiornika. Trasy kanalizacji tłocznej uzależniono od warunków terenowych tj. naturalny spadek terenu, możliwość poprowadzenia rurociągu, duża różnica wysokość w terenie oraz od warunków prawnych czyli własności gruntów i ekonomicznych. Efektem ekologicznym jest ochrona zlewni rzeki Bredynki, redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do gruntu 
i możliwość ich kontroli i pomiaru, poprawa stanu środowiska naturalnego i podniesienie standardu życia mieszkańców. Dodatkowym pozytywnym aspektem jest dłuższy czas eksploatacji i możliwość rozbudowy oczyszczalni kontenerowej.

Budowa oczyszczalni wiąże się z większymi nakładami inwestycyjnymi, jednak niższe są koszty eksploatacji  i dłuższy czas użytkowania.

Nowo wybudowana sieć wodociągowa będzie zapewniać zabezpieczenie przeciwpożarowe zlokalizowanych wzdłuż drogi gminnej budynków jedno- i wielorodzinnych oraz zakładu produkcyjnego - efekt lokalizacyjny. Dodatkowo zaprojektowane przyłącze do budynku wielorodzinnego oraz sieć wodociągowa umożliwiają poprawę jakości świadczonych usług  poprzez dostarczenie wody o lepszych parametrach i w bardziej niezawodny sposób (eliminacja awarii) – efekt środowiskowy. Celem zasadniczym przebudowy jest poprawa standardów jakościowych dostarczanej wody o lepszych parametrach. Przebudowa zapewni połączenie tzw. spinką  sieci wodociągowej w miejscowościach Stanclewo, Lipowo, Bredynki, Adamowo i Parlezę Wielką co spowoduje utrzymywanie stabilnego na odpowiednim poziomie ciśnienia wody oraz ograniczanie do niezbędnego minimum przerw w dostawie wody – efekt ekonomiczny.

2.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Na obszarze przewidzianym do skanalizowania obecnie nie ma kanalizacji sanitarnej.  Ścieki 
z budynków kanałami grawitacyjnymi odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych. Ze zbiorników ścieki są wywożone  wozem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Rzecku.

Najbliższa kanalizacja sanitarna znajduje się na obrzeżach miasta Biskupiec w odległości  około 2,5km. Jest to kolektor sanitarny którym są przesyłane ścieki sanitarne z ul. Myśliwskiej 
i terenu miasta Biskupiec do oczyszczalni ścieków w Rzecku.

Istniejący wodociąg ma średnicę Ø 110 mm i wykonany jest z rur azbestowo-cementowych, przebiegający przez tereny orne i tereny rolne  zabudowane. Rury azbestowe ze względu na naturalne zużycie ulegają częstym awariom, co powoduje przerwy w zaopatrzeniu mieszkańców w wodę. W związku z powyższym zachodzi konieczność przebudowy istniejącego układu  i ułożenie nowych rur polietylenowych.

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni kontenerowej ścieków dla miejscowości Parleza Wielka i Lipowo  z oczyszczalnią na działce ewidencyjnej nr 4/42, położonej w obrębie nr 28 Lipowo  w gminie Biskupiec.

Lokalna biologiczna oczyszczalnia ścieków kontenerowa to urządzenie lub zespół urządzeń, w których na drodze procesów mechanicznych i biologicznych następuje redukcja ładunku zanieczyszczeń w ściekach do wielkości dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006, Nr 137, poz. 984). przed ich wprowadzeniem do odbiornika. Podłączenie to przewód kanalizacyjny łączący wylot wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej w budynku z przewodem sieci rozdzielczej usytuowanej w ulicy/drodze sąsiadującej z posesją lub tzw. sięgaczem.

Maksymalne dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych dla oczyszczalni ścieków obsługujących mniej niż 2 000 RLM określa Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Wykonawca będzie stosował urządzenia, rury i armaturę posiadające deklaracje zgodności z PN atesty i świadectwa dopuszczenia i certyfikaty bezpieczeństwa.

Oczyszczalnia zapewniająca przyjęcie ścieków z  zakresu  projektu  kanalizacji  sanitarnej z miejscowości Parleza Wielka i Lipowo. Wydajność  średniodobowa oczyszczalni  113m3/d,  ładunek  BZT5 45,0kg/d.  W ramach oczyszczalni kontenerowej projekt przyłączy energii, ujęcia lokalnego wody, drogi dojazdowej i kanału ścieków oczyszczonych z wylotem do odbiornika.

Zakres rzeczowy:

- Kanalizacja grawitacyjna 	Dn  160-200mm  	L = ok.  2348,0 m

- Kanalizacja grawitacyjna

(niekwalifikowalna)	Dn  160-200mm  	L = ok.   350,0 m

- Kanalizacja sanitarna tłoczna    	Dn   50-63-110mm     L = ok.  1570,0 m

- Sieć wodociągowa – przebudowa	Dn   50-110mm	L = ok.    487,0 m

- Przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków i oczyszczalni L= ok. 200,0m

Ilość przyłączy grawitacyjnych

Parleza Wielka 	– 31 szt.

Lipowo	–  23 szt. w tym o zabudowie wielorodzinnej

Ilość przyłączy tłocznych z przydomową przepompownią ścieków: 4 szt.

Długość kabla energetycznego przyłączeniowego zasilającego  przydomowe przepompownie ścieków L= 100,0m

Ilość przyłączy wodociągowych: 2 szt.

Oczyszczalnia kontenerowa :     1 szt.

Ilość mieszkańców w poszczególnych miejscowościach wyliczona indywidualnie z ilości budynków pomnożona o 4 osoby przewidziana do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej t.j. 327 osób co wynika z:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Parleza Wielka |  |  |
| 1 | Zabudowa jednorodzinna | osób | 132 |
| 2 | Świetlica | osób | 42 |
| 3 | Perspektywa | osób | 192 |
|  | Razem mieszkańców | osób | 366 |
| II | Lipowo |  |  |
| 1 | Zabudowa jednorodzinna | osób | 16 |
| 2 | Zabudowa wielorodzinna | osób | 176 |
| 3 | Zakłady pracy | osób | 40 |
| 4 | Perspektywa | osób | 20 |
|  | Razem mieszkańców | osób | 252 |
| SUMA obu miejscowości: |  | osób | 618 |

Ilość osób przewidziana do podłączenia do przebudowywanej  sieci wodociągowej t.j. 25 osób co wynika z:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość jedn. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Lipowo |  |  |
| 2 | Zabudowa wielorodzinna | osób | 24 |
| 3 | Zakłady pracy | osób | 10 |
| 4 | Perspektywa | osób | 8 |
|  | Razem mieszkańców | osób | 42 |

Zamówienie projektu kanalizacji,  oczyszczalni i przebudowy sieci wodociągowej obejmuje w szczególności:

- pozyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i decyzji lokalizacji celu publicznego zarówno dla sieci kanalizacyjnej, wodociągowej, jak i  oczyszczalni ścieków,

- sporządzenie projektu budowlanego, a następnie wykonawczego  sieci kanalizacyjnej wraz   z   przyłączami   oraz   obiektami   towarzyszącymi   (pompownie   ścieków   wraz   z infrastrukturą – przyłącza enn, ogrodzenia, drogi dojazdowe) niezbędnymi dla prawidłowego funkcjonowania sieci w tym dokumentacji dla terenów kolejowych, zamkniętych

- sporządzenie   projektu budowlanego, a następnie projektu wykonawczego budowy oczyszczalni  kontenerowej ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi niezbędnymi dla jej prawidłowego funkcjonowania (przyłącza: enn,  droga dojazdowa, inne wynikłe z zakresu PFU lub bezpośrednio z prac projektowych i uzgodnień do projektu),

- uzyskanie  niezbędnych  opinii   do   projektu,  dysponowania  terenem  do   celów budowlanych i późniejszej eksploatacji sieci w formie umów-porozumień z wszystkimi właścicielami (dysponentami) nieruchomości (umowy - porozumienia wraz z załącznikami graficznymi pokazującymi przebieg projektowanej sieci i lokalizacji obiektów), opinii i uzgodnień wymaganych prawem, decyzji wymaganych prawem wraz z decyzją  pozwolenia na budowę.

- obsługę geodezyjną w tym pozyskanie wypisów i mapy do celów projektowych,

- obsługę geologiczno-inżynierską,

- wykonanie   dokumentacji   kosztorysowej   dla   sieci kanalizacji, wodociągowej i oczyszczalni kontenerowej ścieków,

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla zadań jak dokumentacja kosztorysowa

Uwaga:

Wszelkie uzgodnienia, decyzje i zgody   uzyskiwane będą przez Wykonawcę   w   imieniu

Zamawiającego i na jego rzecz

2.4.  Aktualne  uwarunkowania wykonania  przedmiotu zamówienia

2.4.1. Położenie geograficzne i administracyjne

Geograficznie Gmina Biskupiec położona jest w północno-wschodniej części Polski w województwie warmińsko – mazurskim, w powiecie olsztyńskim. Miejscowości Parleza Wielka  i Lipowo położone są w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego, około 4km na południowy- wschód od centrum Biskupca. Parleza Wielka posiada dawny układ przestrzenny zgodny z otaczającym krajobrazem, niezmącony współczesną zabudową. Od południa graniczy z linią kolejową nr 223 relacji Czerwonka - Ełk , w pobliżu przebiega droga krajowa nr 16.

Miejscowość Lipowo zlokalizowana jest we wschodniej części gminy Biskupiec o zabudowie jedno- i wielorodzinnej oraz usługowej. Przez miejscowość przebiega droga powiatowa nr 1460N  relacji Stanclewo-Lipowo. Od wschodu graniczy z terenami leśnymi.

Obie miejscowości połączone są drogą gruntową gminą. Wzdłuż, której są użytki rolnicze oraz  fabryka cegieł.

Miejscowości te zamieszkuje około 444 stałych mieszkańców.

Oczyszczalnia ścieków ma powstać na działce nr 4/42, obszar inwestycji został ujęty na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000 w miejscowości Parleza Wielka i Lipowo.

2.4.2 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Oczyszczalnia ścieków ma zapewnić oczyszczanie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych. Oczyszczalnia powinna pracować w sposób ciągły w okresie całego roku powinna działać automatycznie i nie wymagać stałej obsługi.

III. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku  do przedmiotu zamówienia.

3.        Projektowanie

3.1. 	     Zakres dokumentacji projektowej

W ramach podpisanej umowy Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową niezbędną do wykonania robót budowlano-montażowych. Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące opracowania:

- Projekt budowlano -wykonawczy  sieci  kanalizacji, sieci wodociągowej  i oczyszczalni kontenerowej ścieków opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Dokumentację kosztorysową, przedmiar robót i kosztorysy inwestorskie  opracowane zgodnie z   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r 
w sprawie szczegółowego   zakresu   i   formy   dokumentacji   projektowej,   specyfikacji   technicznej wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz programu funkcjonalno- użytkowego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym z podziałem jak projekt budowlany,

- Specyfikację   techniczną   wykonania   i   odbioru   robót   budowlano-montażowych wykonaną zgodnie z z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano montażowych 
z podziałem jak projekt budowlany.

- Badania    geotechniczne   sporządzone    zgodnie    z    ustawą    Prawo    Geologiczne i  Górnicze z dnia 9 czerwca 2011r., oraz w oparciu o obowiązujące normy dotyczące badań właściwości cech z określeniem kategorii geotechnicznej.

- Inwestor przekaże  mapy ewidencyjne i zasadnicze oraz wypisy z rejestru gruntów  do celów opiniodawczych – które są już w posiadaniu inwestora

- Inwestor przekaże decyzje lokalizacyjne
i decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych w tym ewentualnie raporty oddziaływania inwestycji na środowisko -  które są już  w jego posiadaniu.

- Inwestor przekaże aktualną  mapę  sytuacyjno – wysokościową  do  celów  projektowych  opracowaną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22.12.2011r.  „w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych Dz.U. 11.299.1772 oraz Ustawa z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. 15.520. z późniejszymi zmianami),- która już jest w jego posiadaniu.

- Inwestor przekaże uzgodnienia z Powiatem Olsztyńskim oraz  Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w zakresie ich działek przez które przechodzić będą projektowane sieci.

- Inwestor posiada warunki przyłączenia do sieci wydane  przez  PWiK Sp. z o.o. w Biskupcu

Uwaga:

Przez teren kanalizowanych miejscowości przebiega droga powiatowa w zakresie zamówienia jest uzyskanie przez Wykonawcę w obszarze pasa drogowego drogi powiatowej wszystkich niezbędnych warunków, dokumentów, uzgodnień, decyzji i dokumentacji wymaganej przepisami

3.2. Format opracowań

Dokumentacja w formie papierowej

Wykonawca dostarczy projekt budowlany sieci  kanalizacyjnej, wodociągowej i  oczyszczalni ścieków w ilości 5egz. do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed złożeniem dokumentacji budowlanej z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego.

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego projektu budowlanego wykonawca otrzyma jeden egz. dokumentacji z klauzulą „uzgodnione” co uprawniać będzie Wykonawcę do ubiegania się o decyzję pozwolenia na budowę. Ilość egzemplarzy dokumentacji do pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zatwierdzeniu podlegają   również projekty uzupełniające wykonawcze i inne opracowania użyte w postępowaniu związanym z realizacją zamówienia w analogicznym trybie jak projekt koncepcyjny i projekt budowlany. Ilość egzemplarzy do złożenia celem zatwierdzenia -2 egz

Dokumentacja  oraz  wydruki  załączonych rysunków  powinny  posiadać format znormalizowany A4 oraz powinny być spięte w sposób uniemożliwiający dekompletację. Poszczególne strony powinny być ponumerowane, a dokumentacja powinna posiadać stronę tytułową z oznaczeniem: nazwy inwestycji, inwestora, jednostki i autorów opracowujących oraz inne dane wymagane Prawem Budowlanym oraz Rozporządzeniami Wykonawczymi.

Uwaga:

Wszystkie dokumenty muszą być wykonane w języku polskim

Dokumentacja w formie elektronicznej

Każda dokumentacja po zatwierdzeniu przez Zamawiającego powinna być dostarczona przez Wykonawcę w wersji elektronicznej z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:

- Rysunki, schematy, diagramy format pdf, dwg, doc,

- Opisy, zestawienia, specyfikacje, kosztorysy - format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, Pdf, MS Excel, ath.

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej zostanie wyedytowana w formie zapisu na płytach kompaktowych i przekazana Zamawiającemu w ilości 1kpl.

3.3. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszeń  przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników

Ilość budynków do skanalizowania podano szacunkowo z zakreśleniem obszaru do skanalizowania na załączniku graficznym do PFU.

Długości sieci kanalizacyjnej należy przyjąć wskaźnikowo, Zamawiający nie dysponuje danymi w tym zakresie.

Ilość   projektowanych   przyłączy   będzie   równa   sumie   podanych   w   PFU   budynków istniejących, w trakcie budowy  i do tych,  które posiadają ważne pozwolenia na budowę w dacie opracowania projektu.

Możliwa w opracowanej dokumentacji ilość pomniejszenia lub przekroczenia podanej szacunkowej liczby budynków może wynieść 5%. Ilość ta nie będzie stanowić podstawy do pomniejszenia lub powiększenia zamówienia.

Wydajność oczyszczalni oraz zakres robót projektowanych w zakresie obiektów towarzyszących podano w części dalszej PFU.

4. Cechy  obiektu   dotyczące  rozwiązań  technologicznych,   budowlano- konstrukcyjnych

4.1	Ogólne wymagania projektowe

Szczegółowe wymagania w zakresie dokumentacji projektowej opisano w PFU „Wymagania ogólne”.

Dokumentację   projektowo-kosztorysową   należy   opracować   oddzielnie dla   każdego etepu I i II budowy   kanalizowanych miejscowości, dla przebudowy sieci wodociągowej, budowy oczyszczalni i oddzielnie dla przyłączy kanalizacji sanitarnej i przyłączy wodociągowych.

4.2	Wymagania dotyczące sieci kanalizacyjnej

Sieć kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować z rur:

- sieć grawitacyjna rury PVC litych co najmniej SN8 o średnicach od 200mm dla kanałów głównych i bocznych, minimum 200mm dla kanałów  zbierających ścieki z min 2-ch domów i minimum 160mm dla odcinków sieci zbierających ścieki z 1 domu,

Uwaga:  średnica kanałów   powinna być dobrana na przepływ maksymalny dla docelowej ilości ścieków.  Dane dotyczące docelowej ilości domów podana jest w pkt. 2.2.

- sieć tłoczna rury  PE100 SDR17 o średnicach co najmniej  równych przelotowi dobranej pompy.

W  miejscach  podłączeń  i  zmian  kierunków  przewody  kanalizacji  grawitacyjnej  uzbroić należy w studnie tworzywowe lub betonowe o średnicach:

- 425mm – na odcinkach sieci prowadzących ścieki z 1 budynku i dla przyłączy

- 425 lub 600mm - dla połączeń i zmian kierunków kanałów głównych i bocznych

- 1200mm – dla połączeń kanałów głównych z bocznymi prowadzącymi ścieki co najmniej z 5-ciu domów oraz sieci przebiegających w drogach

Wszystkie studnie wyposażyć we włazy żeliwne:

- klasy D dla studni zaprojektowanych w  drogach niezależnie od kategorii ruchu i poboczach,

- klasy C dla studni prowadzonych w pozostałych terenach

Dodatkowo dla studni prowadzonych w nawierzchniach dróg zaprojektować w projekcie studnie z pierścieniami odciążającymi.

Na trasie rurociągów tłocznych przy długości powyżej 200m zaprojektować studnie rewizyjne z armaturą umożliwiającą spust i płukanie projektowanej sieci. Studnie umożliwiającą spust i odpowietrzenie sieci  zaprojektować również na  rurociągach tłocznych w  przypadku gdy przewód tłoczny prowadzony jest z przeciw spadkami. W studniach tych zaprojektować w zależności od układu hydraulicznego rurociągu zawory odpowietrzające lub spustowe. Stosować studnie betonowe o średnicy 1,2m.

Wszystkie przewody zarówno grawitacyjne jak i tłoczne   projektować poniżej   warstwy przemarzania gruntu.

Przekroczenia poprzeczne dróg publicznych   asfaltowych niezależnie od kategorii ruchu zaprojektować metodą przewiertu lub przecisku przy zastosowaniu rur ochronnych z trójwarstwowych  PE-HD.    Przekroczenia projektować na warunkach administratorów dróg.

W przypadku konieczności realizacji sieci w pasach dróg, należy wykonać projekty odbudowy nawierzchni zgodnie z uzyskanymi warunkami uzyskanymi od administratorów.

Zabezpieczenia przewodów istniejących tp, enn, gaz – na warunkach administratorów.

4.3	Wymagania 	dotyczące 	obiektów 	technologicznych 	sieci	kanalizacyjnej 	–

pompownie ścieków

Projektowane pompownie ścieków powinny być zaprojektowane i wykonane w formie prefabrykowanych podziemnych studni o przekroju kołowym i średnicy min 1,5m lub większym. Materiał zbiorników – prefabrykowane elementy żelbetowe (beton B45) lub polimerobetonowe. Przed pompowniami na kanałach dopływowych zaprojektować należy zasuwy kanałowe oraz studnie betonowe o średnicy 1,2m o pogłębionym na 1m dnie z odpływem zasyfonowanym. W zbiornikach pompowni poza wyposażeniem technologicznym zaprojektować należy pomosty ruchome wraz z drabinką ze stali nierdzewnej. Ze stali nierdzewnej wykonane powinny być również włazy dostosowane do wymiarów pomp oraz rury wywiewne. Wyciąganie i opuszczanie pomp wyłącznie  z poziomu płyty stropowej pompowni przez stacjonarny żurawik lub indywidualnie zaprojektowane urządzenie wyciągowe.

Izolacje bitumiczną zaprojektować w zależności od rzeczywistych warunków gruntowo wodnych. To samo dotyczy potrzeb stosowania balastów dla zbiorników pompowni.

Do pompowni należy zaprojektować i wykonać drogi dojazdowe o szerokości min 3,0m  z łukami o promieniu minimum 5m, nawierzchnia dojazdu: kostka betonowa szara lub nawierzchnia asfaltobetonu o przekroju jak dla dróg o kategorii ruchu KR1 lub nawierzchnia tłuczniowa w zależności od lokalizacji pompowni w uzgodnieniu z Zamawiającym na etapie projektu.

Ponadto zaprojektować:

- ogrodzenie pompowni. Ogrodzenie powinno mieć co najmniej bramkę o szerokości 1,0m. W granicach ogrodzenia teren pompowni powinien być wyłożony płytami betonowymi ażurowymi na 15cm podbudowie z pospółki.

- oświetlenie pompowni min 1 lampa typu parkowego załączana czujnikiem zmierzchowym. Wyposażenie technologiczne pompowni i warunki jakie należy spełnić projektując te obiekty:

- co najmniej 2 pompy o wydajności każdej 100% przepływu maksymalnego godzinowego w dobie maksymalnej, pompy zatapialne, wykonanie: żeliwne, standardowe - medium: ścieki i osady komunalne, Tmax=40°C; instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania po prowadnicach 2”,

Wirnik: dwułopatkowy, półotwarty, o podwyższonej odporności na zatykanie; Uszczelnienia wału - mechaniczne czołowe: wewn. węglik wolframu-ceramika, zewn. węglik wolframu- węglik wolframu;

- minimalny prześwit pomp 80mm,

- minimalna wydajność pompowni 1,6l/s,

- w pompowni orurowanie ze stali nierdzewnej  oraz armatura, zawory kulowe i zasuwy nożowe,

- prowadnice rurowe oraz łańcuchy do wyciągania pomp – stal nierdzewna,

- na wyposażeniu pompowni żurawik do wyciągania pomp – stacjonarny – lub rama stalowa z przenośną wciągarką linową.

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza zaprojektowania pompowni z pompami posiadającymi prowadnice linowe lub 1 prowadnice rurową.

- sterowanie  pompowni  automatyczne  w  zależności  od  poziomu  ścieków  w  pompowni oparciu o sterownik programowalny, w pompowni min 5 poziomów, poziom sucho-biegu, poziom minimum, poziom maksymalny 1, poziom maksymalny 2, poziom awaryjny; minimalny jednostkowy czas pracy pompy 4 minuty,

- o3gólny układ zasilania i sterowania pompowni: zasilanie na warunkach Energa Operator Rejon Energetyczny Szczytno,  szafa sterownicza pompowni wyposażona w sterownicę przeznaczoną do zasilania i sterowania naprzemienną pracą pomp zatapialnych o rozruchu bezpośrednim lub pośrednim w zależności od przyjętego w projekcie wyposażenia technologicznego,

- zarówno bramka wejściowa, właz pompowni jak i szafka sterownicza pompowni powinny mieć zaprojektowane czujniki otwarcia.

Zamontować system  monitoringu kompatybilny z istniejącym w PWiK Sp.z o.o. w Biskupcu

4.4. Wymagania technologiczne dotyczące budowy oczyszczalni ścieków

Na terenie gminy Biskupiec funkcjonują mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie ścieków. Wykonawca ma opracować projekt budowy mechaniczno- biologicznej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w z lokalizacją w Lipowie dla parametrów docelowych z etapowaniem realizacji, i uzyskaniem pozwolenia na budowę nie uwzględniającym etapowania.

Parametry oczyszczalni w Lipowie:

- wydajność średniodobowa                        max 113m3/d

- ładunek BZT5 w ściekach surowych         max 45 kg/d,

- RLM max 632

Wykonawca ma obowiązek zweryfikować przyjętą w PFU wydajność oczyszczalni jak i usuwany ładunek  dla  docelowego w nawiązaniu do opracowanego projektu sieci kanalizacji sanitarnej jak i danych uzyskanych na etapie koncepcji od Zamawiającego. Zmiany te muszą być zatwierdzona przez Zamawiającego.

4.4.1. Technologia oczyszczalni

Należy zaprojektować i wykonać oczyszczalnię kontenerową mechaniczno-biologiczną  która  winna pracować w oparciu o technologię niskoobciążonego osadu czynnego z częściową denitryfikacją.

Oczyszczalnia winna się składać między innymi z :

- zbiornik retencyjny

- zbiornika uśredniającego

- komora denitryfikacji

- kontener oczyszczalni biologicznej

studnia zbiorczo-recyrkulacyjna

- układu pomiarowego ilości ścieków

- zbiornika osadu nadmiernego 10-20 m3

- studzienki pomiarowej

- kompletny układ automatyki i sterowania pracą oczyszczalni

- sieci doprowadzające ścieki z budynków do oczyszczalni

- rurociąg odprowadzający oczyszczone ścieki do odbiornika,

- układ zasilania energią elektryczną i sterowania,

- ogrodzenie terenu o wysokości min. 1,50 m,

- częściowe utwardzenie terenu kostką betonową

- naprawa nawierzchni dróg uszkodzonych przedmiotową inwestycją.

4.5. Wymagania inne niż technologiczne dotyczące budowy oczyszczalni ścieków. Wymagania dotyczące infrastruktury technicznej  i zagospodarowania budowy oczyszczalni ścieków

4.5.2. Ogrodzenie

Ogrodzenie systemowe z paneli na podmurówce lub z siatki na słupkach.  Brama szerokości 4m, bramka szerokości 1,0m.

4.5.3. Droga dojazdowa, drogi i chodniki w graniach ogrodzenia, ukształtowanie terenu Projektant zobowiązany będzie zaprojektować drogę dojazdową do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 4/42. Długość drogi około 50mb, szerokość min. 4,0m. Nawierzchnia z kostki betonowej lub asfaltobetonu, kategoria ruchu KR1.

Na terenie oczyszczalni zaprojektować i wykonać układ dróg w nawiązaniu do nowoprojektowanych  obiektów i ich funkcji technologicznych. Nawierzchnia chodników 
i dróg – kostka betonowa, wibroprasowana o wysokości 8cm, ułożona na dwuwarstwowej podbudowie z tłucznia.

Oczyszczalnię należy zasilić w energię elektryczną na warunkach zakładu Energetycznego w

Szczytnie.

Gmina posiada warunki oraz umowy z Energa na podłączenie przepompowni ścieków, które przekaże.

Zamontować system  monitoringu kompatybilny z istniejącym w PWiK Sp.z o.o. w Biskupcu

4.6	Wymagania dotyczące sieci wodociągowej

Nowo zaprojektowany i wybudowany wodociąg ma mieć średnicę  Ø 110 mm.

Materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone do powszechnego obrotu, powinny być zgodne z aktualnymi przepisami i posiadać aprobaty techniczne, atesty do stosowania w sieciach wodociągowych. Transport, przechowywanie materiałów powinien odbywać się zgodnie z instrukcją producenta. Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały wymogom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z 9 inspektorem nadzoru budowlanego sposób i termin przekazania informacji o użyciu podstawowych materiałów a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności. Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia do obrotu i atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych.

Na rurociągach montowane będą hydranty pożarowe typu nadziemnego Ø 80 PN16 z zabezpieczeniem w przypadku złamania. Hydranty montowane będą na odgałęzieniach odcinanych zasuwami. Minimalna odległość hydrantu od sieci wynosi 1,5 m, minimalna odległość zasuwy od hydrantu 1,0 m. Dla ustalenia Hydranty powinny spełniać następujące wymagania: · średnica: DN 80 mm · wolny przelot gwarantujący wydajność 110 m3 /h · kolumna wykonana ze stali nierdzewnej.

IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający dysponuje działkami przeznaczonymi pod  budowę części sieci kanalizacji sanitarnej , wodociągowej i oczyszczalni ścieków w wraz z drogą dojazdową.

Zamawiający  nie    dysponuje  działkami,  na  których  projektowane  będą  sieci  i  przyłącza z kanalizacją sanitarną i przyłącza wodociągowe.

2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem  zamierzenia budowlanego

2.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Projektant  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne i miejscowe  oraz  inne  przepisy  i wytyczne,  które  są  w jakikolwiek  sposób  związane z robotami projektowanymi a następnie budowlanymi   i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania.

2.2. Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych

Gdziekolwiek w PFU lub w umowie   powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać ma opracowana dokumentacja, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.

2.3. Przepisy

Prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego Projektant  jest zobowiązany przestrzegać wszystkie obowiązujące normy, normatywy i inne akty prawne. W szczególności dotyczy to:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 15.1422)

- Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 20.04.2007r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.07.86.579)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 16.672, z późniejszymi zmianami Dz.U.16.903. art.6)

- Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 13.21,  z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 3.10.2008r. – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 16.353)

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010r. r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.10.109.719)

- Ustawa PRAWO WODNE    z dn.18 lipca 2001roku, Dz. U. 15.469 wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 93.96.437),

- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa    1.10.1993 roku  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 93.96.438)

3.   Inne posiadane  informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robot budowlanych

Gmina posiada plan miejscowego  zagospodarowania przestrzennego wsi Parleza Wielka, obręb Lipowo gmina Biskupiec – Uchwała nr V/25/2011 Rady Miasta  Biskupcu z dnia 24 marca 2011r.

W bezpośredniej  lokalizacji  projektowanej  kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni kontenerowej i sieci wodociągowej nie występuje  obszar Natura 2000.

Najbliżej został wyznaczony Obszar Natura 2000 – obszary ptasie-  Puszcza Piska w odległości 5,5km, OChK tzw. Obszar Chronionego Krajobrazu  Pojezierza Olsztyńskiego znajduje się w  odległości 4,9 km w kierunku zachodnim, oraz OChK – Dolina Samsary znajduje się w  odległości 3,3 km w kierunku północnym.

Na trasie projektowanej sieci występować będą przekroczenia dróg o statusie dróg powiatowym i gminnym.

W miejscowości Parleza Wielka występują piaski, żwiry wodnolodowcowe oraz gliny zwałowe moren czołowych, w miejscowości Lipowo iły, mułki i piaski jeziorne. Według map hydrograficznych na terenie miejscowości Parleza Wielka i Lipowo występuje średni stopień zagrożenia o niskiej odporności, ale ograniczonej dostępności poziomu głównego warstw wodonosnych. Wody podziemne należą do niezagrożonych oceną zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu ilościowego i chemicznego.

4. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Na działkach przewidzianej do budowy występuje strefa konserwatorska.

Dla wyznaczonej w miejscowości Parleza Wielka w planie miejscowym strefy ochrony konserwatorskiej, ustalono konieczność uzgodnienia inwestycji budowlanych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Strefa konserwatorska została wyznaczona w celu ochrony krajobrazu kulturowego układu ruralistycznego wraz z zespołem budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków.

V. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik  nr S1 - Lokalizacja oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej  i obszarów do skanalizowania – orientacja – 1: 10 000

- Załącznik  nr S2-S4 – Przebieg kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, kopia mapy zasadniczej skala 1:1000

Opracował:

M.Ostapkowicz

Upr.bud.40/91/OL