ZAŁĄCZNIK NR 1

Zakres czynności dla Wykonawcy prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Biskupiec

1.Wykonawca podejmuje się prowadzić i wykonywać czynności eksploatacyjne i konserwacyjne urządzeń oświetlenia dróg, ulic, parków, placów, przejść pieszych, itp., na terenie gminy Biskupiec. Wspomniane czynności będą wykonywane w celu utrzymania oświetlenia w należytym stanie technicznym. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany źródeł światła w terminie 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii pojedynczego źródła światła, natomiast inne awarie powstałe w stacjach trafo, powodujące np. świecenie się lamp w ciągu dnia, lub brak oświetlenia na danym obwodzie oświetleniowym spowodowany spaleniem się bezpiecznika, itp., zobowiązuje się usuwać w terminie 3 godzin od momentu powiadomienia o awarii.

2. Przy wykonywaniu czynności eksploatacyjnych i konserwacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów i polskich norm technicznych dotyczących oświetlenia ulic, placów, dróg i miejsc publicznych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących czynności konserwacyjnych i naprawczych w zakresie eksploatacji oświetlenia, zwanych w dalszej części „zasadami”:

a) oględziny planowe tras obwodów oświetleniowych napowietrznych i kablowych, stanu widocznych części przewodów (głównie ich połączeń i osprzętu, stanu czystości opraw i źródeł światła, stanu ubytków źródeł światła, poziomu hałasu i drgań źródeł światła oraz urządzeń zabezpieczeń i sterowania - nie rzadziej niż raz w roku). Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności w trakcie oględzin.

b) oględziny kontrolne stanu świecenia źródeł światła - nie rzadziej niż co 2 tygodnie dla głównych ulic w mieście i innych ważnych dróg oraz nie rzadziej niż raz na miesiąc dla pozostałych dróg, ulic i miejsc. Zamawiający zastrzega sobie prawo obecności w trakcie oględzin kontrolnych.

c) naprawy nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku oględzin planowanych i kontrolnych, w wyniku zgłoszeń reklamacyjnych obejmująca wymiany uszkodzonych źródeł światła, elementów układów zasilania i sterowania, dławików, kondensatorów, bezpieczników,drzwiczek wnęk latarni, naprawy i wymiany kabli i zerwanych przewodów oświetleniowych osprzętu kablowego i przewodowego tych obwodów (izolatory, mufy kablowe, odgromniki, itp.), naprawy osłon i zamknięć rozdzielnic oświetleniowych n.n., naprawy uszkodzeń złączy pomiarowych,

d) przeglądów planowych tablic oświetleniowych i przekaźnikowo-sterowniczych w terminach nie rzadziej niż raz w roku obejmujące sprawdzenie stanu technicznego tablic, połączeń prądowych i działań urządzeń sterowania, wymiany uszkodzonych elementów (przekaźniki zmierzchowe, łączniki, bezpieczniki, zegary sterujące, itp.), regulacja i naprawy urządzeń sterowania, naprawy osłon i zamknięć rozdzielnic oświetleniowych n.n.,

4. Terminy dokonania pierwszych przeglądów planowanych dla urządzeń przekazanych do eksploatacji i konserwacji Wykonawcy, określone zostaną przez Zamawiającego.

5. Niezbędne prace eksploatacyjne, w szczególności takie jak - oględziny kontrolne, naprawy

stwierdzonych uszkodzeń, zabezpieczenie opraw przed przyspieszonym zużyciem wskutek

wpływu wilgoci i korozji, itp. – będą przez Wykonawcę wykonywane także na urządzeniach i

obwodach okresowo wyłączanych z normalnego, codziennego funkcjonowania.

7. Naprawy szkód zniszczeń i dewastacji urządzeń oświetleniowych powstałych wskutek działania osób trzecich dokonywane będą w ramach przejętych czynności eksploatacyjnych.

Likwidację zagrożeń dla osób trzecich, takich jak: złamany wysięgnik, zwisająca lampa, wyrwane drzwiczki wnęki słupowej lub skrzynki, itp., powstałe na skutek wichury, dewastacji, itp., wykonawca będzie wykonywał niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia,

8. Naprawy uszkodzeń i awarii urządzeń oświetlenia i obwodów oświetleniowych, które powodują zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa środowiska i strat w majątku, lecz nie wynikają z siły wyższej, będą dokonywane niezwłocznie. Miejsca występowania takich uszkodzeń i awarii zostaną odpowiednio zabezpieczone przez Wykonawcę w wypadku niemożliwości podjęcia natychmiastowej naprawy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

Szczegółowe zestawienie czynności wchodzących w zakres konserwacji sieci oświetlenia ulicznego

1. Prowadzenie oględzin oświetlenia ulicznego, wg. „Zakresu czynności dla Wykonawcy prac eksploatacyjnych i konserwacyjnych urządzeń oświetleniowych na gminy Biskupiec

2. Wymiana źródeł światła, uszkodzonych kloszy, dławików, kondensatorów i układów zapłonowych w oprawach oświetleniowych wraz z myciem kloszy;

3. Wymiana oprawek i przewodów, ich połączeń oraz osprzętu w latarniach oraz tabliczek słupowych;

4. Wymiana uszkodzonych wkładek topikowych i główek bezpiecznikowych w słupach;

5. Wymiana podstaw bezpiecznikowych i bezpieczników słupowych;

6. Wymiana uszkodzonych zamknięć (drzwiczek słupowych) i opasek zabezpieczających;

7. Wymiana uszkodzonych zamknięć skrzynek oświetleniowych;

8. Wymiana wkładek topikowych, bezpieczników mocy, główek bezpiecznikowych oraz

podstaw bezpiecznikowych w skrzynkach oświetlenia ulicznego;

9. Wymiana uszkodzonego osprzętu elektrycznego w skrzynkach oświetlenia ulicznego;

10. Wymiana uszkodzonych styczników w skrzynkach oświetlenia ulicznego;

11. Utrzymywanie na bieżąco w czystości kloszy czyszczenie kloszy i odbłyśników opraw oświetleniowych -

12. Utrzymanie w stałej czystości wnętrz skrzynek oświetleniowych i zapewnienie stałej sprawności znajdujących się w nich urządzeń;

13. Dokonywanie napraw zegarów astronomicznych

14. Przestawianie stref czasowych zegarów sterujących oświetleniem ulicznym według

ustaleń z Zamawiającym i regulacja przekaźników zmierzchowych;

15. Przycinanie gałęzi drzew i krzewów zasłaniających źródła światła, wg. potrzeb i wskazań

Zamawiającego;

Uwaga! Koszty wszystkich czynności wyszczególnionych wyżej, dotyczących wymiany lub wszelkich napraw związanych z konserwacją urządzeń oświetleniowych ponosi Wykonawca.

Sporządził:

M.Ostapkowicz

Sprawdził:

T.szewczyk

Kosztorys ofertowy  robót na zlecenie

Wykaz cen jednostkowych wynikających z indywidualnie wykonanej wyceny na każdą pozycję, służący do wyceny robót zlecanych poza ryczałtem konserwacyjnym

| Lp | Opis | j.m | Planowana ilość jednostek | Cena jednostkowa brutto | Wartość usług wg planowanej ilości |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Wymiana kabla YAKY 4*35 mm2 pod chodnikiem wraz z robotami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego | mb. | 100 |  |  |
| 2 | Wymiana kabla YAKY 4*35 mm2 w terenie nieutwardzonym wraz z robotami ziemnymi i odtworzeniem nawierzchni do stanu pierwotnego | mb. | 50 |  |  |
| 3 | Montaż słupa oświetleniowego ocynkowanego w zieleńcu bądź chodniku o wysokości 10m wraz z fundamentem prefabrykowanym (wraz z wyposażeniem wnęki, podłączeniem kabli, oprzewodowaniem,demontażem starej latarni posadowionej w gruncie | kpl. | 5 |  |  |
| 4 | Komplet do zamontowania oprawy 100W wraz z montażem (w skład kompletu wchodzi: gniazdo bezpiecznikowe napow. Izolowane, oprawa uliczna , lampa sodowa, wkładka topikowa, przewód YDY 3x2,5mm2,zaciski izolowane przebiciowe, uchwyty metalowe do wysięgnika) | kpl. | 12 |  |  |
| 5 | Komplet do zamontowania oprawy 70W wraz z montażem (w skład kompletu wchodzi: gniazdo bezpiecznikowe napow. Izolowane, oprawa uliczna , lampa sodowa, wkładka topikowa, przewód YDY 3x2,5mm2,zaciski izolowane przebiciowe, uchwyty metalowe do wysięgnika) | kpl. | 10 |  |  |
| 6 | Demontaż oprawy | kpl. | 22 |  |  |
| 7 | Zlokalizowanie i niezbędna naprawa uszkodzenia linii kablowych oświetlenia drogowego | kpl. | 5 |  |  |
| 8 | Wymiana typowej szafki oświetlenia drogowego – 1 fazowej | kpl. | 3 |  |  |
| 9 | Wymiana typowej szafki oświetlenia drogowego – 3 fazowej | kpl. | 2 |  |  |
|  | Razem brutto |  |  |  |  |