

załącznik nr 1
I. Dostawa nowych szaf sterowniczych o mocy do 5 kW dla przepompowni:

           - PS Rukławki

           - PS Nasy

           - PS Kojtryny

     Rozdzielnia Sterowania Pomp – o parametrach:

a) Obudowa szafy sterowniczej:

         - wykonana z poliestru wzmocnionego poliwęglanem GRP o stopniu ochrony

              min. IP 65, współczynniku udarowości mechanicznej IK 10 z uszczelką

              PUR
         - wyposażona w drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego, na których są 

              zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni): kontrolki: poprawności

              zasilania, awarii ogólnej, awarii pompy nr 1, awarii pompy nr 2, pracy pompy

              nr 1, pracy pompy nr 2; wyłącznik główny zasilania, przełącznik trybu pracy

              pompowni (Ręczna – 0 – Automatyczna); przyciski Startu i Stopu pompy w

              trybie pracy ręcznej; stacyjka z kluczem

         - o wymiarach: 800(wysokość)x600(szerokość)x300(głębokość) 
         - wyposażona w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm

         - wyposażona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnętrznych

         - posadzona na cokole plastikowym, umożliwiającym montaż/demontaż

              wszystkich kabli (np. zasilających, od czujników pływakowych i sondy

              hydrostatycznej, itd.) bez konieczności demontażu obudowy szafy

              sterowniczej
b) Urządzenia elektryczne:

- moduł telemetryczny GSM/GPRS/EDGE posiadający co najmniej wyposażenie i możliwości wymienione w podpunkcie e)

- czujnik poprawnej kolejności i zaniku faz

- układ grzejny 50W wraz z elektronicznym termostatem

- czteropolowe zabezpieczenie klasy C

- przetwornik prądowy do monitorowania prądu pompy

- wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy 63A

- wyłącznik główny sieć-agregat 60A
- gniazdo agregatu 32A/5P w zabudowie tablicowej

- gniazdo serwisowe 230V/10A wraz z jednopolowym wyłącznikiem

nadmiarowo-prądowym klasy B10

- wyłącznik silnikowy, jako zabezpieczenie każdej pompy przed przeciążeniem i

zanikiem napięcia na dowolnej fazie zasilającej

- stycznik dla każdej pompy

- jednopolowy wyłącznik nadmiarowo prądowy klasy B dla fazy sterującej

- zasilacz buforowy 24 VDC/1A wraz z układem akumulatorów

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejściami dla zasilania sygnału

dźwiękowego i optycznego

- przełącznik trybu pracy (Ręczna – 0 – Automatyczna) 

- wyłącznik krańcowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

- hermetyczny wyłącznik krańcowy otwarcia włazu przepompowni

- stacyjka umożliwiająca rozbrojenia obiektu 

- sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O
wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz z łańcuchem
ze stali nierdzewnej

- antena typu np. YAGI dla sygnału GPRS modułu telemetrycznego ( w przypadku

wysokiego poziomu mocy sygnału GSM wystarczy zastosowanie anteny

typu  np. Telesat2 – z montażem na obudowie szafy sterowniczej)

- oświetlenie wewnętrzne szafy

c) Sterowanie w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS, do którego wchodzą następujące sygnały (UWAGA!!! – wszystkie sygnały binarne mają być wyprowadzone z przekaźników pomocniczych):

· Wejścia (24VDC):
- tryb pracy (Ręczny/Automatyczny)

- zasilanie na obiekcie (prawidłowe/nieprawidłowe)

- potwierdzenie pracy pompy nr 1

- potwierdzenie pracy pompy nr 2

- awaria pompy nr 1 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika
silnikowego

- awaria pompy nr 2 – kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wyłącznika

silnikowego

- kontrola otwarcia drzwi i włazu pompowni

- kontrola pływaka suchobiegu

- kontrola pływaka alarmowego – przelania

- kontrola rozbrojenia stacyjki

· Wejścia analogowe (4…20mA):

- sygnał z sondy hydrostatycznej (4…20mA) zabezpieczony bezpiecznikiem

32mA

- sygnał z przekładników prądowych (4…20mA)

· Wyjścia (załączanie przekaźników napięciem 24VDC):

- załączenie pompy nr 1

- załączenie pompy nr 2

- załączenie sygnału alarmowego sygnalizatora – awaria zbiorcza pompowni

- załączenie rewersyjne pompy nr 1

- załączenie rewersyjne pompy nr 2

- załączenie wyjścia włamania – do podłączenia niezależnej centralki alarmowej

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniać:
- naprzemienną pracę pomp

- automatyczne przełączenie pomp w chwili wystąpienia awarii lub braku potwierdzenia pracy

- kontrolę termików pompy i wyłączników silnikowych

- funkcje czyszczenia zbiornika – spompowanie ścieków poniżej poziomu suchobiegu – tylko dla pracy ręcznej

- w momencie awarii sondy hydrostatycznej, pracę pompowni w oparciu o sygnał z dwóch pływaków

e) Wytyczne odnośnie wyposażenia i możliwości modułu telemetrycznego GSM/GPRS/EDGE:

Wyposażenie:

- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modułem nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniający dwukierunkową wymianę danych
- zintegrowany wyświetlacz LCD o wysokim kontraście umożliwiający pracę w bezpośrednim oświetleniu promieniami słonecznymi 

- 16 wejść binarnych

- 12 wyjść binarnych

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia sondy hydrostatycznej na podstawie, której uruchamiane są pompy

- 2 wejścia analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – do podłączenia przekładników prądowych

- 1 wejście analogowe o zakresie pomiarowym 4…20mA – rezerwa lub do podłączenia przepływomierza

- 1 wejście analogowe 0…10V – jako rezerwa

- komunikacja – port szeregowy RS232/RS485 z obsługą protokołu MODBUS RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE

- wejścia licznikowe

- kontrolki:

- zasilania sterownika

- poziomu sygnału GSM – minimum 3 diody

- poprawności zalogowania sterownika do sieci GSM:

        - nie zalogowany
        - zalogowany

- poprawności zalogowania do sieci GPRS:

- logowanie do sieci GPRS

- poprawnie zalogowany do sieci GPRS

- brak lub zablokowana karta SIM

- aktywności portu szeregowego sterownika

- stopień ochrony IP40

- temperatura pracy: -20˚C…50˚C

- wilgotność pracy: 5…95% bez kondensacji

- moduł GSM/GPRS/EDGE

- napięcie zasilania 24VDC

- gniazdo antenowe

- gniazdo karty SIM

- pomiar temperatury wewnątrz sterownika

Możliwości:

- wysyłanie zdarzeniowe pełnego stanu wejść i wyjść (binarnych i analogowych) modułu telemetrycznego do stacji monitorującej w ramach usługi GPRS dowolnego operatora GSM w wydzielonej sieci APN

- wysyłanie zdarzeniowe wiadomości tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanów alarmowych na obiekcie

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni lokalne na podstawie sygnału z pływaków i sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazów przesyłanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (Start/Stop pompy, odstawienie, blokada pracy równoległej)

- sterowanie pracą obiektu – przepompowni zdalne na podstawie rozkazu  wysłanego ze stacji operatorskiej

- podgląd i sygnalizowanie podstawowych informacji o działaniu i stanie przepompowni:

1. brak karty SIM

2. poprawność PIN karty SIM

3. błędny PIN karty SIM

4. zalogowanie do sieci GSM

5. zalogowanie do sieci GPRS

6. wejścia i wyjścia sterownika

7. aktualny poziom ścieków w zbiorniku

8. nastawiony poziom załączenia pomp

9. nastawiony poziom wyłączenia pomp

10. nastawiony poziom dołączenia drugiej pompy

11. liczba załączeń każdej z pomp

12. liczba godzin pracy każdej z pomp

13. prąd pobierany przez pompy

14. poziom sygnału GSM wyrażony w procentach

-    zmiana podstawowych parametrów pracy przepompowni, po wcześniejszej

autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

1. poziomu załączenia pomp

2. poziomu wyłączenia pomp

3. poziomu dołączenia drugiej pompy
4. zakresu pomiarowego użytej sondy hydrostatycznej

5. zakresu pomiarowego użytego przekładnika prądowego

-    prezentacja na wyświetlaczu LCD komunikatów o bieżących awariach:

1. każdej z pomp

2. zasilania

3. wystąpieniu poziomu suchobiegu

4. wystąpieniu poziomu przelewu

5. błędnym podłączeniu pływaków

6. sondy hydrostatycznej

7. włamaniu

-   naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zużycia

-   automatyczne przełączanie pracującej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy z możliwością wyłączenia opcji

-   blokada załączenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy – redukuje częstotliwość załączeń pomp, funkcja z możliwością wyłączenia

-   zliczanie czasu pracy każdej z pomp

-   zliczanie liczby załączeń każdej z pomp

-   pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. :

1. pobieranej mocy

2. zużytej energii 

3. napięcia na poszczególnych fazach

-   możliwość podłączenia sygnału włamania do zewnętrznej, niezależnej centralki alarmowej

Szafy mają posiadać Certyfikat Zgodności CE oraz raport z badań w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej zgodnie z dyrektywami EMC i EEC

· Nowa szafa o mocy elektrycznej 2 x 5,0 kW

· Sonda hydrostatyczna z wyjściem prądowym (4-20mA) o zakresie 0-4m H2O wraz z dwoma pływakami (suchobieg i poziom alarmowy) oraz łańcuchem ze stali nierdzewnej

II. Montaże i rozruchy 
1. Dostawa przewodu zasilającego od złącza ZK do przepompowni Kojtryny o przekroju 5 x 4 mm² w ilości 40mb wraz z jego montażem w gotowym wykopie posiadającym ułożony przepust kablowy

2. Wykonanie połączeń wyrównawczych wraz ze wspawaniem w istniejące elementy nierdzewne przepompowni mocowań do przewodu wyrównawczego dla przepompowni:
- PS Rukławki

- PS Nasy

- PS Kojtryny 

3. Montaż szaf sterowniczych oraz rozruch przepompowni ścieków w obecności przedstawiciela Inwestora, wraz z uruchomieniem i konfiguracją systemu monitoringu na istniejącej stacji monitorującej dla przepompowni:

- PS Rukławki

- PS Nasy

- PS Kojtryny

4. Montaż szafy sterowniczej oraz rozruch tłoczni ścieków w obecności przedstawiciela Inwestora, wraz z uruchomieniem i konfiguracją systemu monitoringu na istniejącej stacji monitorującej

- włączenie do systemu monitoringu przepompowni po ich uruchomieniu 

- aktywacja licencji oprogramowania systemu monitoringu

- uruchomienie systemu wizualizacji na stacji bazowej

- uruchomienie przekazu telemetrycznego przepompowni wraz z nastawami poziomów ścieków przepompowni
- przeszkolenie obsługi wraz z dokumentacją eksploatacyjną

- pomiary elektryczne łącznie z protokołami pomiarów

- dojazd oraz praca serwisu

Wykaz pomiarów elektrycznych zgodnych z normą PN-EN 60204-1:2001

1. Badanie wyłączników nadmiarowo-prądowych gniazd 230V, 400V typ miernika MIE500

2. Badanie wyłączników różnicowo-prądowych typ miernika MIE500

3. Badanie rezystancji izolacji urządzeń i instalacji elektrycznych typ miernika Eurotest 61557

4. Badanie ciągłości elektrycznej przewodu ochronnego typ miernika 61557

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM w których będzie aktywna usługa pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP w niepublicznej sieci APN.

