załącznik nr 1

do przetargu

Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi

Czerwonka , dz. nr 24, obr. Czerwonka

w załączonej dokumentacji budowlanej zaprojektowano:

- dział stolarka budowlana drzwi do mieszkań drewniane zamiennie zastosować stalowe ocieplane,

- drogi i parkingi w projekcie zastosowano  kostkę POLBRUK na podbudowie betonowej zamiennie wykonać je  jako nawierzchnię z mieszanki stabilizującej  gr.10cm. po zagęszczeniu - podbudowa z pospółki grubość 25cm, obrzeża i krawężniki wg projektu - z kostki POLBRUK wykonać jedynie chodniki i dojścia do budynków od drogi głównej oraz opaskę wokół budynków  - podbudowa z podsypki cem. piaskowej

- w ofercie    policzyć  dostawę  i  montaż  stopni    włazowych do kominów  oraz   płotków p-śniegowych

- w ścianie pomieszczeń gospodarczych zamontować kratki wentylacyjne celem wentylacji pomieszczeń

- poza zakresem ujętym w dokumentacji projektowej dodatkowo wykonać 2 przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych (rysunki nr1,nr 2w załączeniu) o n/w parametrach:

- rys nr 1 przyłącze sieć grawitacyjna z  rury  PipeLife/Wawin o średnicy 160mm. długości  80m,na sieci zamontować studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych o śr 315 w ilości szt.3 przyłącze włączyć do studni KS2

- rys nr 2  wykonać przyłącze kanalizacji z  rury  PipeLife/Wawin o średnicy 160mm. długości  5m, na sieci zamontować studnię  rewizyjną z tworzyw sztucznych o śr 315szt. oraz przyłącze kanalizacji tłocznej z rur PD dn63długości 30m

- zamontować   przepompownię    przydomową np.  firmy FLYGHT z pompami zatapialnymi typu M z wirnikiem rozdrabniającym 3068.170-0560274 kod wirnika 210  zamontować  zasuwę  DN50. z rur   PE dn 63 długości 30m włączyć na trójnik do rurociągu tłocznego o śr.PE 90, przepompownię zasilić z budynku mieszkalnego

- kosztorys ofertowy przed podpisaniem umowy przedstawić   w rozbiciu na  n/w elementy:

- roboty budowlane bud mieszkalny,

- roboty budowlane bud gospodarczy,

- instalacje sanitarne wew.,

- instalacje elektryczne wew.,

- przyłącza sanitarne zew.,

- przyłącza elektryczne  zew.,

- zagospodarowanie terenu,

- przyłącza dodatkowe

M.Ostapkowicz