| EGZ. NR: … |  |  |
| --- | --- | --- |
| Faza projektu: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH |  |  |
| Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA UL. LAZUROWEJ I UL. JANA LISZEWSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ |  |  |
| Nazwa obiektu: UL. LAZUROWA I UL. J. LISZEWSKIEGO – OŚWIETLENIE DROGOWE |  |  |
| Adres: BISKUPIEC , WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE |  |  |
| Nr ewid. działek na których zlokalizowana jest inwestycja: OBRĘB NR … DZIAŁKI NR: … |  |  |
| Inwestor: GMINA BISKUPIEC UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2, 11-300 BISKUPIEC |  |  |
| Autorzy projektu: |  |  |
| Projektował: tech. A. Ostropolski | Nr uprawnień: 12/90/OL par.13 ust. 1.4d | Podpis: |
| Opracował: tech. J. Frąckiewicz | Nr uprawnień: 49/94/OL par.13 ust. 1.4d | Podpis: |
| Sprawdził: mgr inż. W. Matysiak | Nr uprawnień: 53/92/OL par.13 ust. 1.4d | Podpis: |
|  | Nr uprawnień: | Podpis: |
|  | Nr uprawnień: | Podpis: |
|  | Nr uprawnień: | Podpis: |

MAJ – 2016 r.

STWiORB - D.07.12.01.

# BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO

1. 	WSTĘP

1.1. 	Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową linii oświetlenia ulicznego na terenie ulicy Lazurowej i ul. J. Liszewskiego w mieście Biskupiec.

1.2.	Zakres stosowania STWiORB

Zakres stosowania STWiORB jest zgodny z pkt. 1.2. STWiORB – D.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

1.3.	Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z wykonaniem  budowy wydzielonej  linii kablowej oświetlenia ulicznego z oprawami oświetlenia.

1.4.	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującą normą PN-75/E-02032
oraz z definicjami podanymi w STWiORB - D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

    - Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona w gruncie, służąca do zamocowania oprawy        oświetleniowej na wysokości nie większej niż 14 m.

1.4.2.	Wysięgnik – element rurowy łączący słup oświetleniowy z oprawą.

1.4.3.	Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędna detale
do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.

    - Sieć oświetleniowa – sieć elektroenergetyczna zasilająca urządzenia i odbiorniki służące do oświetlenia zewnętrznego.

    - Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych.

    - Średnie natężenie oświetlenia na jezdni - stosunek strumienia światła padającego na powierzchnię jezdni do jej pola.

    - Równomierność oświetlenia - iloraz minimalnego natężenia oświetlenia do średniego oświetlenia, które występuje na danej płaszczyźnie oświetlanej.

    - Luminancja jezdni – fizyczny odpowiednik wrażenia jaskrawości świecącej powierzchni elementarnej obserwowanej z określonego kierunku.

    - Olśnienie – stan procesu widzenia, w którym odczuwa się niewygodę widzenia, albo obniżenie zdolności rozpoznawania przedmiotów, albo oba te wrażenia razem, na skutek niesprzyjającego rozkładu luminancji lub jej zbyt szerokiego zakresu, lub też nadmiernego kontrastu w przestrzeni
albo czasie.

    - Części linii pod napięciem – przewód roboczy nie uziemiony, goły, przeznaczony do przesyłania energii,

wszystkie części metalowe linii bezpośrednio z nim (galwanicznie) połączone, ponadto główka, szyjka,  górny klosz izolatora stojącego, jak również dolna powierzchnia klosza izolatora wiszącego, najbliższego przewodowi roboczemu.

    - Przewód roboczy – przewód służący do przesyłu energii elektrycznej, nie uziemiony, który może być

przewodem pojedynczym lub wiązką przewodową składającą się z dwóch lub więcej przewodów pojedynczych.

    - Przewód fazowy – przewód roboczy linii prądu przemiennego, połączony z określoną fazą systemu przesyłowego.

    - Szafka oświetleniowa – Urządzenie zawierające układ sterowania, pomiaru zużycia energii, układ ochrony przeciwporażeniowej. Całość obudowana w sposób szczelny wyposażona w trwałe zamknięcie.

1.5.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w STWiORB - D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt.1.5.

2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB -D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 2.

2.1.	Materiały do wykonania oświetlenia

2.1.1. Materiałami stosowanymi do budowy linii  oświetlenia ulicznego należy stosować zgodnie z dokumentacją projektową a  szczególnie:

- przewód kabelkowy YDYżo 3x2,5 mm2  750 V, i LgY 6 mm2

- przewód kablowy YAKY  4 x25 mm2  wraz z osprzętem

- rura osłonowa AROT DVK-50

- taśma kalandrowa z PCV niebieska

- słupki oznacznikowe typu SO

- piasek do podsypki

- wysięgniki rurowe ocynkowane  jednoramienne  o długości do 1,5 m, wraz z elementami montażowymi

- oprawy uliczne typu LED o mocy 100 W ,

- słupy stalowe oświetlenia wraz z fundamentami F-150.

- sieć uziemień słupów płaskownik  FeZn 5x25 mm2

- tabliczki słupowe wnękowe z wkładką Wts - 1x6A,

- szafka oświetleniowe wraz z wyposażeniem

- farby nawierzchniowe kładzione bezpośrednio na metal.

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej nazwy należy rozumieć jako określenie minimalnych  parametrów technicznych i standardów jakościowych , a zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż podane w dokumentacji projektowej. Na wykonawcy ciąży obowiązek udowodnienia, iż proponowany sprzęt jest równoważny oraz powinien uzyskać pisemną zgodę projektanta.

    - Oprawy oświetleniowe powinny spełniać wymagania.

- Oświetlenie ciągów komunikacyjnych ulic  wykonane będzie z wykorzystaniem opraw typu ulicznego ze źródłami LED i o mocy 100 W,  Oprawy powinny charakteryzować się następującymi parametrami.

- Stopień ochrony układu optycznego i elektrycznego winien wynosić min. IP 65

- Klosz ochraniający komorę lampy wykonany musi być z poliwęglanu odpornego na uderzenia min.

- ( IK – 10 ) zgodnie z EN-50102  i promieniowanie UV

- Jednoczęściowy, pełny tłoczony odbłyśnik wykonany z aluminium o wysokiej klasie czystości (powyżej 99,0%), zapewniający optymalny rozsył strumienia świetlnego zabezpieczony od góry pokrywą.

- Oprawy muszą być wyposażone w układ kompensacji mocy biernej (cosφ≥0.85) i wykonane w I klasie ochrony przeciwporażeniowej..

- Możliwość wymiany źródeł światła bez użycia narzędzi, nawet w złych warunkach atmosferycznych (śnieg, deszcz).

- Korpus i pokrywa oprawy wykonany z odlewu aluminiowego.

- Oprawy oświetleniowe, które będą użyte do realizacji opisanego zadania muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające oprawy do obrotu na terenie RP

- Producent winien udzielić co najmniej 3 letniej gwarancji na dostarczony sprzęt / oprawy , i źródła światła /

- Ze względów praktycznych, oprawa musi prawidłowo współpracować ze źródłami światła renomowanych producentów krajowych oraz zagranicznych.

-    ze względów serwisowych wszystkie oprawy powinny pochodzić od jednego producenta,

oraz umożliwiać wymianę źródeł światła bez użycia narzędzi.

2.1.2     Źródła światła

- Jako źródło światła należy zastosować lampy LED o podwyższonym strumieniu świetlnym i trwałości powyżej 16 000 godzin.

#### 100W – min .6600 lm

    - Wysięgniki rurowe na słupach  typu

- Nowe wysięgniki montowane na słupach  należy wykonać z ocynkowanej metodą ogniową rury o średnicy zewnętrznej 48 mm giętej o promieniu r- 300 mm ,długość wysięgu   1,5m  rys E-3

- Wysięgniki należy montować w taki sposób, aby oprawa oświetleniowa zamontowana była nad drogami komunikacyjnymi

    - Słupy stalowe

- Nowe słupy  należy zastosować zgodnie z rysunkiem nr. E-3 załączonym w projekcie budowlanym.

- Fundamenty do słupów powinny być zabezpieczone przed działaniem agresywnych gruntów i wód  zgodnie z PN-75/E-05100.

    - Farby nawierzchniowe

- Należy stosować farby przystosowane do nanoszenia pędzlem bezpośrednio na rdzę.

- Farby muszą gwarantować należyte zabezpieczenie powłoki przed czynnikami atmosferycznymi.

    - Szafki oświetleniowe

- Nowa szafka rozdzielczo-kablowa  powinna być wykonane z tworzywa termoutwardzalnego z fundamentem

- Szafki należy wyposażyć zgodnie ze schematem ideowym/ rys.nr.E-2/.

- Szafki oświetleniowe należy uziemiać a rezystancja nie powinna przekraczać 30.

2.2.	Składowanie materiałów

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych.

Składowanie kabli powinno być zgodne z warunkami:

-	kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach, dopuszcza się składowanie krótkich odcinków kabli w kręgach,

-	bębny z kablami powinny być ustawione na utwardzonym terenie na krawędziach tarcz, a kręgi ułożone poziomo,

-      końce kabli powinny być zabezpieczone przed wilgocią.

Składowanie słupów i fundamentów prefabrykowanych powinno odbywać się na wyrównanym,

utwardzonym i odwodnionym podłożu, na przekładkach z drewna sosnowego.

3. 	SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB - D.00.00.00 ‘Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.1.	Sprzęt do przewożenia kabli, budowy linii kablowych i wykonania oświetlenia:

- samochód dostawczy,

- samochód skrzyniowy,

- samochód samowyładowczy,

- żuraw samochodowy,

- ciągnik kołowy,

- spawarka transformatorowa,

- wibromłot elektryczny lub spalinowy,

- dźwignik hydrauliczny,

- pompa hydrauliczna,

- przyczepa dłużycowa,

- przyczepa do przewożenia kabli,

- samochód specjalny z platformą i balkonem.

4.	TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB - D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.1.	Transport elementów oświetlenia

Załadowanie i wyładowanie opraw i przewodów należy dokonywać ręcznie.

Zaleca się dostarczenie urządzeń na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

- WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania Robót podano w STWiORB – D.00.00.00. “Wymagania ogólne”.

- wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera harmonogram robót, zawierający uzgodnione z użytkownikiem istniejącej sieci energetycznej  tj. ENERGA OPERATOR  ewentualne okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych urządzeniach.

- prace należy wykonywać w technologii pracy pod napięciem i uzyskać stosowne zezwolenia i uzgodnienia z ENERGA OPERATOR

    - Montaż  opraw oświetleniowych

- oprawy kompletne ( źródło, przewód zasilający) należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów lub wysięgników.

- oprawy należy mocować na wysięgnikach w sposób wskazany przez producenta opraw i ustawić w położeniu pracy .

- montaż opraw na wysięgniku należy wykonać przy pomocy samochodu z balkonem.

- oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swojego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru

- każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie

    - Budowa  linii kablowej

- linię kablową wykonać zgodnie z wymogami prenormą SEP N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

- kabel ochraniać rurą AROT DVK 50 na odcinki przebiegającym pod drogami , podjazdami do posesji

- kabel ochraniać rurą AROT DVK 50 na odcinki przebiegającym  w zbliżeniu i skrzyżowaniu z istniejącymi lub projektowanymi urządzeniami technicznymi

- kabel ochraniać rurą AROT DVK 50 na odcinki przebiegającym  w zbliżeniu z korzeniami istniejącego zadrzewienia

    - Montaż  wysięgników rurowych na słupach

- montaż wysięgników na słupach energetycznych należy wykonać przy pomocy samochodu z balkonem.

- część pionową wysięgnika należy docisnąć do części górnej słupa za pomocą łączenia przez nałożenie gniazda wysięgnika na górną cześć słupa  i dokręcić śrubami dociskowymi. - uszczelnić silikonem.

- prace należy wykonać zgodnie z  wskazaniami montażowymi producenta

- wysięgniki należy montować w sposób trwały by nie zmieniały swojego położenia pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru

- Należy zwrócić uwagę na prawidłowy kąt pochylenia wysięgnika.

- Ochronę przeciwporażeniową należy wykonać zgodnie ze wskazaniami projektu.

    - montaż gniazd bezpiecznikowych dla opraw oświetleniowych

- Jako zabezpieczenia opraw oświetleniowych należy użyć wkładki topikowych  Wts 6A.

    - Montaż szafki kablowo-rozdzielczej

- Nową szafki oświetleniowe powinny być wykonane z tworzywa termoutwardzalnego

- Szafki należy wyposażyć zgodnie ze schematem ideowym/ rys.nr.E-02/.

- Szafki oświetleniowe należy uziemiać a rezystancja nie powinna przekraczać 30.

    - Montaż słupów oświetleniowych stalowych

Prace związane z montażem  słupów należy przeprowadzić z należytą starannością i ostrożnością.

Przed wstawieniem nowego słupa należy pogłębić otwór, wykonać podsypkę piaskową i dopasować do rozmiaru fundamentu. Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu. W momencie wkładania fundamentu należy wsunąć kable zasilające w otwory fundamentowe i stopniowo opuszczać słup do otworu. Montaż słupów należy wykonywać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego typu podanymi przez producenta. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie antykorozyjne oraz zabezpieczyć przed uszkodzeniem powłoki malarskiej. Przed jego zasypaniem należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego słupa i ścianek fundamentów. Na wystające z fundamentu śruby nakładamy podkładki i nakrętkami i dokręcamy do unieruchomienia słupa. Nakrętki i podkładki jak również śruby fundamentu powinny być ocynkowane. Wystające śruby i nakrętki należy zabezpieczyć poprzez nałożenie kapturków lub opasek termokurczliwych. Stopa słupa i nakrętki nie powinny wystawać ponad poziom chodnika. W tym celu należy przykryć je warstwą betonu w celu wyrównania z poziomem chodnika.

Jeżeli montaż słupów spowodował  konieczność demontażu elementów nawierzchni to wykonaniu robót należy przywrócić ich stan pierwotny. Zachować szczególną ostrożność przy wykopach w strefach istniejących sieci podziemnych.

    - Zarobienie na sucho kabla 4-cio żyłowego

Kable zasilające należy wyjąć poprzez otwór do montażu zacisków lub tabliczek słupowych znajdujący się w dolnej części słupa. Po wyjęciu kabli należy wydzielić każdą żyłę i obciąć starą odizolowaną końcówkę żyły a następnie zdjąć izolację na długości ok. 3 cm. Tak należy postąpić z każdą żyłą kabla. Tak zarobione kable należy podłączyć do tabliczki bezpiecznikowej.

    - Montaż oprawy  na słupie

Oprawy mocować na wierzchołku wysięgnika  w sposób trwały uniemożliwiający ich obrót Źródła światła założyć po całkowitym zainstalowaniu opraw. Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie. Należy stosować przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z żyłami miedzianymi – np. typu YDYżo 3x2,5; 750 V,  Przewód zasilający należy zarobić poprzez zdjęcie izolacji na długości uzależnionej od stosowanej tabliczki słupowej i montować pod zacisk.

Przewody zasilające oprawy należy podłączyć do odpowiedniej żyły – zgodnie z dokumentacją projektową.

5.1.10 Instalacja przeciwporażeniowa

Dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej podlegają :

- latarnie z wysięgnikami.

- Słupy stalowe i wszystkie elementy przewodzące

- Przewody ochronne przyłączyć do przewidzianych dla tego celu zacisków.

- Należy sprawdzić stan przewodów uziemiających.

Bezwzględnie przed przystąpieniem do prac eksploatacyjnych  należy

wykonać pomiary skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej wszystkich obwodów

6.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB - D.00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.1.	Zakres kontroli

W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy:

- sprawdzić stan przewodów i osprzętu,

- sprawdzić ciągłość żył i zgodność faz przewodów,

- sprawdzić prawidłowość wykonania dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej,

- sprawdzić pracę linii pod napięciem,

- dokonać pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- dokonać pomiaru rezystancji izolacji przewodów,

- dokonać pomiaru rezystancji uziemienia,

- wykonać pomiary natężenia oświetlenia.

7.	OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w STWiORB - D.00.00.00. “Wymagania ogólne”.

7.1.	Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową dla oświetlenia są sztuki punktów świetlnych,

8.	ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB - D.00.00.00 “Wymagania ogólne”.

8.1.	Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

9.	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB - D.00.00.00. “Wymagania ogólne”

pkt. 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego punktu świetlnego obejmuje:

- roboty pomocnicze i przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- montaż wysięgników i opraw,

- demontaż istniejących opraw oświetlenia na istniejących słupach linii napowietrznej

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary powykonawcze,

- utrzymanie i ochrona wykonanego oświetlenia.

- dostarczenie materiałów,
           - pomiary powykonawcze,

- uporządkowanie terenu.

- ewentualne wygałęzienie w uzgodnieniu z właścicielami na których  znajduje się zadrzewienie

10.	PRZEPISY I NORMY

  - Normy

prenormą SEP N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.- PN-EN 13201. Oświetlenie dróg.

- PN-91/E-05009. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-EN 50160:2002. Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych. drogowe i uliczne.

- PN-IEC 60038:1999. Napięcia znormalizowane IEC.

- PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

- PN-IEC 60364-3. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk

- PN-IEC 60364-4-41. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.     Ochrona przeciwporażeniowa

- PN-IEC 60364-4-42. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-4-45. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

- PN-IEC 60364-4-46. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

- PN-IEC 60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- PN-IEC 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-473. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo.  Środki ochrony przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-4-481. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych.

- PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

- PN-IEC 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

- PN-IEC 60364-5-53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

- PN-IEC 60364-5-54. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-IEC 60364-5-537. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia  elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania  izolacyjnego i łączenia.

- PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-IEC 60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące  specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

- PN-92/E-05031. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

- PN-EN 60529:2003. Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy.

- PN-IEC 60664-1:1998. Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.

- PN-E-05100-1   Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

- PN-74/E-90184    Przewody wielożyłowe w powłoce poliwinylowej

- PN-60598-1:2001  Elektryczne oprawy oświetleniowe . Ogólne wymagania i badania

- PN-EN 60269-1:2001   Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia. Ogólne wymagania i badania.

- PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

- 7PN-IEC 60364-6-61:2000   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.