| Faza projektu: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA UL. LAZUROWEJ I UL. JANA LISZEWSKIEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ |  |  |
| Nazwa obiektu: UL. LAZUROWA I UL. J. LISZEWSKIEGO – OŚWIETLENIE DROGOWE |  |  |
| Adres: BISKUPIEC , WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE |  |  |
| Nr ewid. działek na których zlokalizowana jest inwestycja: OBRĘB NR: DZIAŁKI NR: |  |  |
| Inwestor: GMINA BISKUPIEC AL. NIEPODLEGŁOŚCI 2, 11-300 BISKUPIEC |  |  |
| Autorzy projektu: |  |  |
| Projektował: tech. A. Ostropolski | Nr uprawnień: 12/90/OL par.13 ust. 1.4d | Podpis: |
| Opracował: tech. J. Frąckiewicz | Nr uprawnień: 49/94/OL par.13 ust. 1.4d | Podpis: |
| Sprawdził: mgr inż. W. Matysiak | Nr uprawnień: 53/92/OL par.13 ust. 1.4d | Podpis: |
|  | Nr uprawnień: | Podpis: |
|  | Nr uprawnień: | Podpis: |
|  | Nr uprawnień: | Podpis: |

MAJ – 2016 r.

Spis treści:

OPIS TECHNICZNY

- Podstawa opracowania

- Zawartość opracowania

- Opis stanu istniejącego

- Demontaż

- Oświetlenie drogowe drogi miejskiej

- Ochrona od porażeń

- Uwagi końcowe

OBLICZENIA TECHNICZNE

- Dobór zabezpieczenia obwodu oświetleniowego

- Obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia i luminacji

- Bilans  Mocy

RYSUNKI  TECHNICZNE

1.PLAN ZAGOSPODAROWANIA  TERENU                                  rys nr   1                                                  2.SCHEMAT JEDNOKRESKOWY  UKŁADU ZASILENIA               rys nr   E-2

3.SCHEMAT SŁUPA OŚWIETLENIA DROGOWEGO                    rys nr  E-3

4.KARTA KATALOGOWA PROPONOWANEJ OPRAWY

Opis techniczny

do projektu przebudowy ul. Lazurowej i ul. J. Liszewskiego wraz z infrastrukturą techniczną w Biskupcu.

1. Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania niniejszego projektu:

- Zlecenie inwestora

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Urząd Miejski w Biskupcu

- Istniejąca  umowa kompleksowa na dostawę energii elektrycznej zasilenia oświetlenia drogowego

- Projekt budowlany przebudowy ul. Lazurowej i ul. J. Liszewskiego wraz z infrastrukturą techniczną

- Uzgodnienia dokonane w fazie projektowania

- PBUE, obowiązujące przepisy, normy i katalogi

2. Zawartość opracowania:

Niniejsze opracowanie zawiera:

- Opis stanu istniejącego

- Demontaż

- Projektowaną kablową linię oświetleniową n. n. 0,4 kV

- Dobór słupów i opraw oświetleniowych

- Obliczenia techniczne

Obliczenia natężenia oświetlenia przeprowadzono przy pomocy programu SCHREDER

3. Opis stanu istniejącego

W chwili obecnej ul. Lazurowa oraz ul. J. Liszewskiego jest oświetlona przy pomocy  jedenastu  opraw  o mocy 250 W każda  zainstalowanych na słupach linii napowietrznej N.n. 0,4 KV  . Łączna moc obecnie zainstalowanych opraw wynosi 2750 W.  Projektowany kabel oświetleniowy będzie zasilany  w powiązaniu pomiędzy istniejącymi szafkami sterowania  oświetlenia SO przy stacji  transformatorowymi Biskupiec Lazurowa i Biskupiec Śmiała  z powiązaniem  poprzez złącze rozdzielcze Z-1/00/F ( Rys E-2  )  z istniejącej linii napowietrznej  oświetlenia drogowego ul. Lazurowej  zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ulicy Lazurowej z ulicą Okrężną. Rys  1 (plan zagospodarowania terenu)

4. Demontaż

Demontażowi podlegają:

- Oprawy oświetleniowe z wysięgnikami , które przekazać eksploatatorowi oświetlenia

- Istniejący przewód oświetlenia drogowego będący własnością ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o. o. Odłączyć od istniejącej sieci oświetlenia

5. Oświetlenie drogowe drogi powiatowej

5.1. Złącze kablowo- rozdzielcze

Złącze   ZK-2/00/F  zasilić przewodem YAKY ( NAYY-O)  4x25 mm2 z  Projektowanej  linii kablowej   oświetlenia oraz wyposażyć zgodnie z rysunkiem numer E-2.

5.2. Kablowa linia oświetleniowa

W celu oświetlenia drogi projektuje się budowę kablowej linii n. n. 0,4 kV typu YAKY ( NAYY-O)   4x25  mm2 w osłonie z rury DVK -50 . Projektowaną kablową linię oświetleniową wybudować zgodnie z rysunkiem numer 1 (plan zagospodarowania terenu). Linię kablową  realizować :

a) istniejący  odcinek linii kablowej  od SO przy stacji  TR. Biskupiec Lazurowa  odkopać na odcinku  ok. 20 mb i ponownie ułożyć  w osłonie DVK 50 po nowej trasie do projektowanego słupa E-1 ( rys nr 1 ) następnie wykonać nowy odcinek linii kablowej od projektowanego słupa E-1 poprzez E1 a ; E-2; E-3; E-4 do projektowanego złącza ZR-1 ( złącze ZK-2/00/F ) łączna długość odcinka linii kablowej  YAKY ( NAYY-O)  4x25 mm2  o osłonie  DVK 50 około 131 mb (trasa ) długość kabla  około 141 mb

b)  wykonać odcinek linii kablowej YAKY ( NAYY-O)  4x25 mm2  o osłonie  DVK 50 około 22 mb (trasa ) długość kabla  około 24 mb w powiązaniu pomiędzy istniejącym złączem rozdzielczym ZK-1/00/F  ( symb -e21 ) rys 1, a projektowanym  złączem Złącze   ZK-2/00/F  ZR-1 -rys 1 .

c)   wykonać odcinek linii kablowej YAKY ( NAYY-O)  4x25 mm2  o osłonie  DVK 50 około 340 mb (trasa ) długość kabla  około 360 mb w powiązaniu pomiędzy  projektowanym  złączem Złącze   ZK-2/00/F  ZR-1 -rys 1 . poprzez projektowane słupy oświetlenia  E-5 …….E-14 do istniejącego złącza  SO przy stacji transformatorowej   Biskupiec Śmiała

linię kablowa  układać kabel w rowie kablowym o głębokości 0,8 m na nasypanej na jego dno 10 cm warstwie piasku i przykryć go taką samą warstwą piasku. Po nasypaniu 15 cm gruntu rodzimego (bez kamieni i ostrych przedmiotów) położyć na całej trasie linii folię niebieską z tworzywa sztucznego o szerokości minimum 20 cm jako oznakowanie ostrzegawcze.

Wykonać powykonawczą inwentaryzacje geodezyjną trasy kabla. Wykop zasypać do poziomu gruntu ubijając ziemię warstwami.

Kabel powinien być zaopatrzony na całej długości w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w miejscach charakterystycznych. Oznaczniki winny zawierać informacje dotyczące adresu, długości, typu kabla, właściciela i roku budowy.

Kabel układać zgodnie z prenormą SEP N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

5.3. Dobór słupów i opraw oświetleniowych

W celu oświetlenia drogi projektuje się posadowienie słupów oświetleniowych firmy wybranej przez inwestora. Zastosować fundament typu F-150. Projektuje się oprawy oświetleniowe OU-05 LED ostateczny wybór typu oprawy pozostawia się do wyboru inwestora pod warunkiem spełnienia przez oprawy parametrów  podobnych do projektowanego typu oprawy  .

Wnęki latarń należy wyposażyć w typowe tabliczki zaciskowo – bezpiecznikowe 4x35 mm2. Podłączenie opraw wykonać przewodem DYd 2,5 mm2, 750 V. Każdą z opraw zabezpieczyć wkładką topikową Wts 6  A.

Uziemienie słupów wykonać za pomocą uziomu FeZn 5 x 25 mm2. Oporność uziemienia nie powinna przekroczyć 10 .

Dopuszcza się zastosowanie słupów i opraw innych producentów o takich samych parametrach, w uzgodnieniu z Inwestorem po przeprowadzeniu obliczeń fotometrycznych potwierdzających zachowanie przyjętych parametrów dla projektowanej ulicy.

5.4. Odłączenie istniejącego obwodu oświetleniowego ul. Lazurowej i ul. J. Liszewskiego

Istniejący obwód oświetleniowy zasilający  obecnie  oświetlenie ul. Lazurowej i ul. J. Liszewskiego należy odłączyć . Zasilenie nowego odcinka wydzielonego oświetlenia zasilić z istniejącego oświetlenia ulicy Lazurowej poprzez złącze  kablowo-rozdzielczego (rys E-02) usytuowanie lokalizacja na rys nr 1 .

6. Ochrona od porażeń

Zastosować system ochrony od porażeń taki, jak w istniejącej linii n. n. 0,4 kV – zerowanie ochronne. Zerowaniu podlegają słupy, ramiona i obudowy metalowe opraw. Zerowanie wykonać przewodem DY 4,0 mm2 w izolacji żółtozielonej.

Ochronę od porażeń wykonać zgodnie z prenormą SEP P SEP-E-0001, Sieci Elektroenergetyczne Niskiego Napięcia. Ochrona Przeciwporażeniowa.

7. Uwagi końcowe

- W przypadku napotkania w trakcie realizacji reliktów murów, przebieg sieci zostanie skorygowany tak, aby nie naruszyć odkrytych reliktów muru

- Wszystkie roboty ziemne prowadzić ręcznie

- Całość robót wykonać zgodnie z PBUE

- Treść uzgodnień należy traktować jako integralną część projektu

- Uwagi instytucji uzgadniających uwzględniono w projekcie

Obliczenia techniczne

do projektu przebudowy ul. Lazurowej i ul. J. Liszewskiego wraz z infrastrukturą techniczną w Biskupcu.

1. Dobór zabezpieczenia obwodu oświetleniowego

- Zgodnie z  przyjętymi oprawami  zastosować zabezpieczenia dla poszczególnych opraw o wartości 6 A

- Zabezpieczenie dla linii  projektowanego oświetlenia  w  istniejącym  złączu kablowo – rozdzielczym  sterowania  oświetleniem zastosować o wartości 20 A wkładką  Biwts ( bez zmian ) następuje zmniejszenie obciążenia z przyczyny zastosowania  opraw Ledowych

2. Obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia i luminacji

Obliczenia rozkładu natężenia oświetlenia i rozkładu luminacji wykonano za pomocą programu komputerowego SCHREDER. W załączeniu do projektu .

Uwaga :  Przy podłączeniu poszczególnych opraw oświetlenia zastosować rozdział na poszczególne fazy L-1;L-2;L-3 . Zastosowanie tego rozwiązania umożliwi po przebudowie w następnych etapach powiązanie obecnie projektowanego oświetlenia i zasilenie z poszczególnych faz L-1;L-2;L-3 .

Zakres opracowania:

Opracowanie dotyczy proponowanej oprawy oświetleniowej OU-05 LED. Poniżej znajdują się obliczenia natężenia światła przy montażu oprawy na słupie o wysokości 8 [m] (rys. E-2 projektu oświetlenia ulicy Lazurowej i ul. J. Liszewskiego). Dane techniczne oprawy w załączniku do opracowania. Poniższe materiały mają charakter przykładowy. Dobór oprawy o podobnej specyfikacji zgodnie z wyborem inwestora.

3. Bilans mocy

W chwili obecnej ul. Lazurowa i ul. J. Liszewskiego jest oświetlona w oparciu   opraw  o mocy 250 W każda  zainstalowanych na słupach linii napowietrznej N.n. 0,4 KV  . Łączna moc obecnie zainstalowanych opraw wynosi 2750 W.  Projektowane wydzielone oświetlenie w ilości 15 opraw po 100 W wymaga łącznej  mocy 1500 W . Zastosowanie nowych  ledowych opraw z nowymi bardziej efektywnymi źródłami przy zachowaniu parametrów doświetlenia ciągu komunikacyjnego zapewnia oszczędność 1250W

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Obiekt:        UL. LAZUROWA I UL. J. LISZEWSKIEGO – OŚWIETLENIE  			     DROGOWE

Adres:          BISKUPIEC , WOJ. WARMIŃSKO - MAZURSKIE

Inwestor:                        GMINA BISKUPIEC

UL. NIEPODLEGŁOŚCI, 11-300 BISKUPIEC

Data opracowania:                MAJ 2016 r.

UWAGI:

- Informacja zgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.  w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126. z 10.07.2003 r.)

- Informację sporządzono na podstawie przepisu §2 pkt 1 w/w rozporządzenia

OPRACOWAŁ:

Cześć opisowa

1. Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje:

- Budowa  złącza kablowo- rozdzielczego

- Wykonanie wykopu pod kabel elektroenergetyczny n. n. 0,4 kV

- Wykonanie wykopu pod słupy oświetleniowe

- Ułożenie kabla elektroenergetycznego

- Posadowienie słupów oświetleniowych

- Wykonanie uziemienia słupów oświetleniowych

- Przysypanie kabla i ubicie gruntu

- Uporządkowanie terenu budowy

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Linia napowietrzna n. n.

- Linia kablowa  SN-15 KV

- Linia gazowa niskiego ciśnienia

- Linia telekomunikacyjna

- Sieć wodno-kanalizacyjna

3. Elementy zagospodarowania działki i terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Pojazdy drogowe poruszające się po drodze

- Linia napowietrzna n. n.

- linia kablowa  SN-15 KV

4. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Należy prowadzić stały nadzór nad pracami oraz dokonać przeszkolenia pracowników w zakresie BHP przed przystąpieniem do robót:

- Na stanowisku pracy (przed przystąpieniem do każdej nowo wykonywanej pracy oraz przed każdą zmianą stanowiska pracy)

- Okresowe szkolenie (przeprowadzane co najmniej 1 raz na 2-3 miesiące)

- Wstępne szkolenie (przeprowadzane przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danej budowie)

5.  Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych:

- Pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu)

- Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżka koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

- Porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń.

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być:

- Zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami

- Osłonięte w okresie zimowym

6.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwem wynikającym z wykonywania robót budowlanych

- Stały nadzór osób funkcyjnych na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót, majstrowie) przy wykonywaniu prac budowlanych

- Przestrzeganie szkolenia pracowników w zakresie BHP

- Stosowanie przez pracowników odzieży roboczej, ochronnej, sprzętu osobistej (rękawice ochronne, kaski ochronne, okulary ochronne)

- Stosowanie zabezpieczeń wykopów (barierki ochronne, liny bezpieczeństwa)

- Oznakowanie robót wykonywanych w pasie drogowym drogi gminnej

- Stosować na budowie wyłącznie urządzenia posiadające świadectwo dopuszczenia do użytku i znak bezpieczeństwa „B”

- Wszelkie roboty budowlane winny być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane, odpowiednio przeszkolone