SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

BRAŻNA ELEKTRYCZNA

1. Adres Obiektu:

Borki Wielkie, 11 – 300 Biskupiec, dz. nr 189, obr. Borki Wielkie

2. Inwestor:

Gmina Biskupiec

Aleje Niepodległości 2

11 – 300 Biskupiec 

3. Cel opracowania:

Budowa budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi

   OPRACOWAŁ :
   inż. Zbigniew Pilipiuk

   upr. bud. nr. 55/83/OL

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-00.00

ELEKTRYCZNE

D -01.00. INSTALACJE  ELEKTRYCZNE

1.0. WSTĘP

1.1.
Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznej związanych z budową budynków mieszkalnych z lokalami socjalnymi
1.2.
Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie.

Kod robót CPV: 45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Trasowanie – wyznaczenie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów gniazd, wyłączników, opraw itp.

1.4.2. Rury instalacyjne – rury stalowe lub z tworzyw sztucznych układanych po wierzchu lub podłożu.
1.4.3. Podłoże – mur, tynk, beton, na których układane są przewody.
1.4.4. Punkt oświetleniowy – oprawa oświetleniowa jarzeniowa lub żarowa.
2.0. MATERIAŁY

Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano w ST A-00.00.  „Wymagania ogólne”  pkt. 2.

2.1. Rozdzielnie

Rozdzielnie wykonać wg rysunków szczegółowych w dokumentacji projektowej.

2.2. Oprawy oświetleniowe

Oświetlenie pomieszczeń wykonać należy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowej.

2.3.Przewody

Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami YDY i YDYp o różnym przekroju żył.

3.0 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 3.

4.0 TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST A-00.00.  „Wymagania ogólne” pkt. 4.

5.0 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST A-00.00.  „Wymagania ogólne” pkt. 5.

5.1. Trasowanie – należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów i rur instalacyjnych przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.2. Bruzdy – dostosować do średnicy rur, aby w przypadku układania dwóch, więcej rur odstępy między nimi wynosiły nie mniej niż 5 mm.

5.3. Wykonanie tablic – wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi dokumentacji projektowej i zamontować zgodnie z jej zaleceniami.

5.4. Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230 – wykonać przewodami YDYp o przekroju żył 3 x 2,5; 3 x 1,5; 4 x 1,5; 5 x 1,5; 5 x 2,5 mm2 oraz przewodami YDY o przekroju żył 2 x 1,5. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadmiar długości niezbędny do wykonania podłączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy od przewodów fazowych. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Puszki należy osadzić na ścianach w sposób trwały i po zamontowaniu przykryć pokrywkami montażowymi.

5.5. Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych

· gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża w sposób trwały

· oprawy oświetleniowe montować zgodnie z dokumentacją projektową.

6.0.KONTROLA JAKOŚCI

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST A-00.00.  „Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.1. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary:

· pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiar należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem neutralnym lub uziemiającym dla instalacji 220 V nie może być mniejsza niż 0,25 MΩ.

· pomiar rezystancji izolacji odbiorników należy wykonać induktorem 500 V i nie może być mniejszy od 1,0 MΩ.

Z prób montażowych należy sporządzić protokół.

6.2. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:

Podstawą odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące:

· punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem

· w gniazdach wtyczkowych przewody są dokładnie dołączone do właściwych zacisków

7.0.OBMIAR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A-00.00.  „Wymagania ogólne” pkt. 7.1.

8.0. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST A-00.00.  „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.1. Odbiory międzyoperacyjne – powinien przeprowadzić organ nadzoru wykonawcy.

Odbiorom tym powinny podlegać:

· osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oświetleniowe

· ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów

· instalacja przed załączeniem pod napięciem

8.2. Odbiory częściowe dotyczą robót ulegających zakryciu.

8.3. Odbiór końcowy

· Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:

· aktualną dokumentacje powykonawczą

· protokoły prób montażowych

· oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji

8.4. Komisja odbioru końcowego:

· bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej

· bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek

· bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi

· bada i akceptuje protokoły prób montażowych

· dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie

· ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji

· spisuje protokół odbiorczy

9.00. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST A-00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 9.1.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
PN/E-05009
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501
Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa


PN-91/E-05160
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe

PN-61/E-01002
Przewody elektryczne. Nazwy i określenia

PN-87/E-90050
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne wymagania i badania.

PN-87/E-90060
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Przewody Płaskie.

PN-91/E-06160
Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe


PN-88/E-88605
Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania

PN-90/E-08212
Elektryczne przyrządy powszechnego użytku. Wentylatory. Wymagania i badania.

PN-84/E-02033
Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

