Warunki techniczne

Załącznik Nr 7 do SIWZ

[image: image1.png]RN P - ”*Q@f%”‘% £
Kapitat zakladowy 1 wplacony ? 00,00 =z

Biskupiec, dnia 05.08.2,008f;

R ST

ISKUPCU |

Urzad Miejski
, 11-300 Biskupiec
e LI ul. Niepodleg}os’ci 2

W odpowiedzi na pismo z dnia 31 lipca 2008r. znak ZBA.341-32/01/08
Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i1 Kanalizacji Sp. z 0.0. w Biskupcu podaje tres¢ warunkow

technicznych do projektu przebudowy oczyszczalni Sciekoéw w Biskupcu:

Zaprojektowaé oczyszczalnie o przepustowosci max. 5000m>/d

1. Przepompownia gléwna — zaprojektowa nastgpujace urzadzenia o odpowiednich
parametrach:

a. krata mechaniczna — o odpowiedniej przepustowosci,

b. separator thuszezu — ze wzgledu na znaczne ilosci ttuszezéw pochodzacych z
gospodarstw domowych, zaktadéw przemystowych, jak réwniez $cieki z ulic
zawierajace substancje ropopochodne,

c. piaskownik — ze wzgledu na ogromne ilosci piasku oraz podobnych frakcji
gruboziarnistych zaznaczajacych si¢ po kazdych opadach deszczu oraz w porze
wiosennych roztopow,

Ewentualnie zastapi¢ powyzsze urzadzenia jednym urzadzeniem zintegrowanym.

d. pelna automatyka urzadzen technologicznych (sterowanie i monitoring).




[image: image2.png]2. Oczyszczalnia Sciekow — zaprojektowac urzadzenia o odpowiednich parametrach:

a.

piaskownik — modernizacja istniejacego piaskownika poziomego, lub

zaprojektowa¢ nowy,

separator tluszczu — ze wzgledu na Scieki dowozone taborem asenizacyjnym

do stacji zlewnej na oczyszczalni Sciekow.

Ewentualnie zastapi¢ powyzsze urzadzenia jednym urzadzeniem zintegrowanym.

C.

zbiornik retencyjno — wyrownawczy,

d. zaprojektowa¢ odpowiednig innowacyjng techmologi¢ oczyszczania SciekOw

dostosowana do ilosci 1 jakosci sciekow, uzyskujac parametry oczyszczania
zgodne z RMS z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137,
p0z.984).

Rozpatrzy¢ mozliwos¢ przebudowy reaktora biologicznego w dwa rownolegle ciagi z

mozliwoscig odlaczenia jednego z nich.

C.

osadniki wtorne — przeanalizowa¢ mozliwos¢ wprowadzenia IV stopnia
oczyszczania Sciekow,
zaprojektowac filtry i oslony biologiczne przeciw bioacrozolom oraz odorom,

peina automatyka urzadzen technologicznych (sterowanie 1 monitoring).

3. Gospodarka osadowa — zaprojektowac instalacj¢ definitywnie rozwiazujaca problem

osadow sciekowych:

a.

zageszczacz grawitacyjny — o odpowiednie] objetosci do przewidywane]
1losc1 osadu nadmiernego,
prasa osadu — o odpowiedniej mocy przerobowe;,

suszarnia osadu.

4. Gotowy projekt modernizacji oczyszczalni $ciekow nalezy przedlozy¢ pisemnie w

biurze PWiK Sp. z o.0. w Biskupcu. Jeden egzemplarz projektu zostaje w naszym

przedsigbiorstwie. !





