OPIS TECHNICZNY
do przebudowy instalacji elektrycznych w budynku świetlicy z zapleczem socjalnym 

w Rzecku dz. Nr 82/1 gm. Biskupiec
inwestor: Biskupiecki Dom Kultury

1. Podstawa opracowania:

· zlecenie inwestora

· projekt techniczny architektury

· projekt techniczny instalacji sanitarnych

· uzgodnienia z inwestorem 

2. Zakres projektu:

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:
- tablica rozdzielcza
-oświetlenia ogólnego w projektowanych  pomieszczeniach

- oświetlenia awaryjnego

- instalacji gniazd wtykowych

- instalacji połączeń wyrównawczych

- instalacji ochrony odgromowej

3. Zasilanie budynku:

Zasilanie budynku świetlicy  oraz układ pomiarowy – wg oddzielnego opracowania
4. Projektowane  tablice rozdzielcze:

Tablica główna  T1 z zabezpieczeniami obwodów usytuowana jest w hallu nr  2 , przed wejściem do pomieszczeń socjalnych.  Z tablicy tej zasilane będą wszystkie odbiory. Tablicę wykonać jako wnękową. Typ tablicy pokazano na rysunku E-2. W projekcie przewidziano tablicę wg katalogu Legrand. 

5. Projektowane wlz i zabezpieczenia:

Wlz od skrzynki przyłączowej  ZK/RBK (usytuowanej na zewnętrznej ścianie budynku, na wys. 1 od podłoża) do tablicy głównej T1 wykonać przewodami o przekrojach podanych na rysunku i w tabelach obliczeń. Wlz układać na ścianie pod tynkiem , w osłonie z RLM 50
6. Projektowane oświetlenie

Projektowane obwody oświetleniowe wykonać przewodami  miedzianymi YDYp żo 3 (5) x 1,5 mm² o wzmocnionej izolacji – 750 V. Przewody układać pod tynkiem na ścianie i suficie.  Przekroje przewodów i liczbę żył i pokazano w tabelach  obliczeń oraz na rysunkach instalacji elektrycznych. 

Wyłączniki oświetlenia, podtynkowe oraz podtynkowe szczelne, należy instalować na wys. 1,2 - 1,4 m od podłoża. Zaleca się stosowanie osprzętu f-my BERKER POLSKA z wyróżnikiem AX – wzmocnione styki, dłuższa eksploatacja.

W pomieszczeniach sanitarnych oraz na zewnątrz obiektu, instalować oprawy szczelne żarowe (typy opraw opisano na rysunku lecz oprawy dobierze inwestor wg. własnego uznania). W pozostałych pomieszczeniach oświetlenie dobrano komputerowo – obliczenia dołączono do projektu. Opisy opraw na rysunku E-3.  

6. Instalacja gniazd wtykowych:

Projektuje się wykonanie obwodów gniazd wtykowych 1 faz. do zasilania wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach, przewodami miedzianymi o wzmocnionej izolacji – 750 V. Przewody układać na ścianie pod tynkiem i na styku ścian z podłożem. 

Gniazda wtykowe - w pomieszczeniach sanitarnych instalować na wysokości 1,4 m od podłoża, w pomieszczeniach sali nr 1 i 2 , oraz w pomieszczeniach szatni i hallu na wysokości – 0,6 m. Gniazda przeznaczone do zasilania urządzeń elektrycznych w bufecie , instalować na wysokości 20 cm nad blatem oraz pod blatem bufetu. Dokładne usytuowanie gniazd w poszczególnych pomieszczeniach wskaże inwestor.
Ogrzewanie pomieszczeń przewidziano konwektorami elektrycznymi, których typy opisano na rysunku E-5. Konwektory te maja wbudowany moduł sterujący płynną regulację ogrzewania oraz posiadają zabezpieczenia przeciwmrozowe.  Konwektory zasilane są oddzielnymi obwodami, zakończonymi gniazdami wtykowymi, które należy instalować na wysokości 20 cm od podłoża. 
Zaleca się stosowanie osprzętu f-my BERKER POLSKA.

7. Instalacja połączeń wyrównawczych.

W celu wyrównania potencjałów występujących pomiędzy różnymi urządzeniami i częściami przewodzącymi prąd, projektuje się wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych – tzw. szyna wyrównawcza.

Instalację wykonać przewodem izolowanym LGy 10mm², układanym w osłonie z RKLG 20 pod tynkiem, w poszczególnych pomieszczeniach. Do szyny wyrównawczej należy podłączyć wszystkie metalowe masy, normalnie niebędące pod napięciem – obudowy maszyn i urządzeń elektrycznych, metalowe rurociągi, przewody ochronne PEN w tablicy rozdzielczej. Szynę należy wyprowadzić na zewnątrz budynku i uziemić, łącząc ją z uziomem otokowym budynku. 

Linką miedzianą lub opaską miedzianą, należy połączyć rurociągi z tworzyw sztucznych z instalacją uziemiającą, w celu odprowadzenia ładunków elektryczności statycznej. 

Oporność uziomu nie powinna przekraczać 10 Ω. Kolor izolacji przewodów zerowych winien być bezwzględnie niebieski a przewodów ochronnych - zielono żółty. Wszystkie połączenia skręcane ochronnych spawane należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Przewodów ochronnych nie wolno na całej długości przerywać ani wyłącznikiem ani bezpiecznikiem.

Po wykonaniu instalacji, należy wykonać pomiary skuteczności ochrony dodatkowej. Całość instalacji ochronnej musi odpowiadać warunkom technicznym określonym w Roz. M.P. z dnia 8.10.1999 r (Dz. U. Nr 81 z dn. 26.11.1990) oraz zgodny z obowiązującymi przepisami i normami.

8. Instalacja ochrony od porażeń:

Projektuje się ochronę przed dotykiem bezpośrednim ( ochrona podstawowa) i pośrednim ( ochrona dodatkowa). 

W celu ochrony przed dotykiem bezpośrednim, wszystkie metalowe części czynne (obudowy), powinny posiadać izolację o wytrzymałości na przebicie ( w obwodach 1 faz. – co najmniej 500 V a w 3 faz. co najmniej 750 V).

Projektuje się „szybkie samoczynne wyłączenie zasilania” jako środek dodatkowej ochrony od porażeń. W wydzielonych obwodach zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie zadziałania 30 mA. Rozdział przewodu PEN na PE i N wykonać na tablicy rozdzielczej. Przewód PEN należy uziemić, łącząc go w złączu ZK/RBK z uziemieniem złącza. Przewodów ochronnych nie wolno na całej długości ani zabezpieczać ani przerywać wyłącznikami. Kolor izolacji przewodu zerowego winien być bezwzględnie niebieski zaś przewodu ochronnego, w paski zielone i żółte. Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić badania skuteczności ochrony dodatkowej.

9. Instalacja odgromowa

Instalację odgromową wykonać drutem ocynkowanym DFe Zn Ø 8mm na uchwytach ostępowych. Zwody pionowe wykonać przewodem jw układanym na ścianie na uchwytach odstępowych. Złącza kontrolne instalować na wysokości 1 m od podłoża. 

W ziemi należy ułożyć bednarkę ocynkowaną – na głębokości nie mniejszej niż 60 cm, – do której należy podłączyć zwody pionowe. Wszystkie połączenia spawane i skręcane zabezpieczyć farbą antykorozyjną lub taśmą Denso. Wykonanie instalacji odgromowej w projekcie, przewidziano urządzeniami wg kat GALMAR.

10. Uwagi końcowe:

Całość robót elektrycznych wykonać wg niniejszego opracowania i zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami BHP i PBUE.

Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać wyłącznie wyrobów atestowanych i dopuszczonych do obrotu. Całość prac elektrycznych powinno wykonać przedsiębiorstwo lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do wykonywania „robót elektroenergetycznych”. Po wykonaniu instalacji, należy wykonać pomiary oporności izolacji, skuteczności ochrony dodatkowej i udokumentować je protokołem.

1
1

