OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy zasilania napowietrznego i pomiaru energii budynku świetlicy z zapleczem socjalnym w Rzecku dz. nr 82/1 gm. Biskupiec 

Inwestor : Biskupiecki Dom Kultury
1. Podstawa opracowania :

· zlecenie inwestora

· warunki techniczne Nr 10/R66/00909 z dnia 04-03-2010 r  wydane przez Koncern Energetyczny ENERGA S.A. Oddział w Olsztynie Rej. Szczytno 
· uzgodnienia z inwestorem

· plan sytuacyjny w skali 1 : 500

· projekty techniczne wod – kan, i architektury

· projekt instalacji elektrycznych w budynku – oddzielny projekt
2. Projektowane zasilanie napowietrzne:
W chwili obecnej budynek zasilany jest przyłączem napowietrznym 4 x 10 AsXSn, od słupa linii nn usytuowanego na działce 82/1. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, projektuje się wymianę przyłącza napowietrznego na 4 x 16 mm² AsXSn  długości 20 m , od istniejącego słupa, do stojaka dachowego (istniejący) na budynku świetlicy. Zgodnie z warunkami technicznymi, miejsce dostarczenia energii elektrycznej : zaciski przy izolatorach stojaka dachowego. Od tego miejsca należy ułożyć WLZ przedlicznikowy, przewodami 4 x LgY 16 mm² - do złącza napowietrznego ZNTLR. W budynku przewody układać w osłonie z RLM 50   
3. Układ pomiarowy :

Projektowana szafa pomiarowa typu ZNTLR, zgodnie z warunkami technicznymi, usytuowana będzie na zewnętrznej ścianie budynku, obok wejścia i wyposażona będzie dla działki nr 82/1 w pomiar energii czynnej, liczniki 1 taryfowy 3 fazowy, na typowej tablicy licznikowej TL-3f. Zabezpieczenia przedlicznikowe dla projektowanego budynku będą zainstalowane typu  S303 C40 w obudowie S4 – przystosowanej do plombowania. Przystosowanie układu pomiarowego do systemu zdalnego odczytu danych – w kompetencji ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.
      WLZ zalicznikowy do tablicy głównej T1 w budynku,  ułożyć przewodami LgY 5 x 10 mm²,  
      w osłonie z RLM 50. 

4. Ochrona przeciwporażeniowa:

Zastosować system uziemienia ze wspólnym przewodem ochronno-neutralnym PEN. Uziemienie punktu PEN przewidziano w szafie kablowo-pomiarowej oraz w rozdzielnicy T1 w projektowanym budynku. Uziom w budynku wykonać, łącząc szynę PEN z instalacja odgromową  budynku.
Uziom nie może być mniejszy niż 30 Ω 

Jako ochronę podstawową przeciwporażeniową, przed dotykiem bezpośrednim, zastosowano izolację roboczą oraz osłony izolacyjne urządzeń rozdzielczych. Natomiast, jako ochronę dodatkową, połączenia części przewodzących, dostępnych, z uziemieniem (uziemionym przewodem ochronnym).

Szybkie, samoczynne odłączenie zwarć, zapewniają wyłączniki zwarciowe na projektowanej tablicy rozdzielczej T1 w obiekcie. Ponadto, dla wydzielonych obwodów, przewiduje się dodatkowe wyłączniki ochronne różnicowo – prądowe.

UWAGA: 

Całość robót elektrycznych wykonać według niniejszego opracowania i zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE i BHP.

Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać wyłącznie wyrobów atestowanych i dopuszczonych do obrotu. Całość robót elektrycznych powinna wykonać osoba lub przedsiębiorstwo posiadające odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót w zakresie elektroenergetycznym. Po wykonaniu instalacji, należy wykonać pomiary oporności izolacji, skuteczności ochrony dodatkowej i udokumentować protokołem.

OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Moc obliczeniowa   :           Ps = 25 kW

                                                     25
3. Dobór zabezpieczeń :    I = --------------------------   =  38,46 A

                                                 √ 3 x 0,4 x cos fi

4.  Zabezpieczenia zastosowane:
· zabezpieczenie w szafie pomiarowej - S 303 C 40
zgodnie z warunkami technicznymi (instaluje ZE S.A. Rej. Szczytno
· zabezpieczenia poszczególnych obwodów w budynku- wg oddzielnego opracowania (Projekt Instalacji Elektrycznych w budynku) 

     5. Linie zasilajace:                             

-   4 x 16 AxSN  -                     dług. 20 m 

                                                dU% = 0, 55 % 

-  4 x LgY 16                            dług. 25 m

                                                dU% = 0,32 % 

- 5 x LgY 10                             dług. 4 m 

                                                dU% = 0,1 %
PAGE  
1


