1Specyfikacje Techniczne                                                                               


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Zasilanie i instalacje elektryczne wewnętrzne w budynku świetlicy z zapleczem socjalnym

W Rzecku gm. Biskupiec  

Kod główny – roboty instalacji elektrycznych 45310000-3
1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych, które zostaną wykonane w wyniku prowadzonych robót adaptacyjnych pomieszczeń budynku świetlicy z zapleczem socjalnym w Rzecku
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót elektrycznych wymienionych poniżej wraz z kodami dodatkowymi:
      - instalowanie rozdzielnic elektrycznych                                 kod CPV 45315700-5

      - roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych         kod CPV 45311100-1

      - roboty w zakresie instalacji oświetlenia                                kod CPV 45312311-0

      - instalowanie innego osprzętu elektrycznego                        kod CPV 45314320-0

      - ochrona przeciwporażeniowa                                               kod CPV 453111000-1/E094-8/

      - instalacja odgromowa budynku                                            kod CPV  45310000-3
1.3.Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elektrycznej instalacji wewnętrznej w budynku świetlicy z zapleczem socjalnym.
Zakres prac obejmuje: 
- zakup, dostarczenie na miejsce robót i wbudowanie wszystkich materiałów niezbędnych do  prawidłowego wykonania robót,

- wyładunek materiałów i sprzętu na terenie robót,

- transport sprzętu i materiałów na stanowiska pracy,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

- roboty montażowe, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i prób,

- prace porządkowe oraz wywóz lub utylizacja odpadów pobudowlanych,

- próby i czynności odbiorowe.

Zakres rzeczowy obejmuje:

· wewnętrzne linie zasilające,

· złącze kablowe, tablice elektryczne,

· instalacja oświetleniowa i oświetlenia awaryjnego,

· gniazda wtykowe,

· instalacja siłowa,

· instalacja połączeń wyrównawczych

· instalacja odgromowa budynku

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami podanymi w „Wymagania ogólne” oraz z PN-ISO 7607-1 „Budownictwo. Terminy ogólne”, PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w przywołanych normach przedmiotowych. 

1.5.Wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z dokumentacja projektową, SST i poleceniami Zamawiającego. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”. 

2.MATERIAŁY

Wszystkie materiały, dla których PN lub BN przewidują posiadanie zaświadczenia, o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone w taki dokument, oraz oznakowane symbolem CE. 

Podstawowymi materiałami do wykonania instalacji są :

2.1. Przewody spełniające wymagania PN-76/E-90301:

Przewody o żyłach miedzianych, jednodrutowych o izolacji i powłoce poliwinitowej, okrągłe, do układania na stałe bez osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi, na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Winny spełniać wymagania normy PN-87/E-90056. 

· Przewody oświetleniowe kabelkowe YDYp - odpowiednio 2/3/4 x1,5 mm2 U=750V

· Przewody gniazd wtykowych kabelkowe, miedziane YDYp 3x2,5 mm2  U=750V

· Przewody wyrównawcze LgY 10mm²
· Przewody z żyłą ochronną LgY 16 mm² 
2.2. Rury ochronne spełniające wymagania norm PN-EN 50086-1: 2001, PN-EN 50086-2-1, PN-EN 50086-2-2, PN-EN 50086-2-3:

· rury ochronne gładkie z polipropylenu, 

· rury winidurowe RKLG 
· rury ochronne RLM
2.3. Tablica elektryczna ( rozdzielnica):

Rozdzielnice wtynkowe o II klasie izolacyjności. Aktywna ściana tylnia umożliwiająca szybki i pewny montaż akcesoriów i okablowania. Skrzynka z materiału niepalnego, (np. typ FW firmy Hager, RN - firmy Legrand, lub inna równoważna). Zawartość tablicy – zgodnie z dokumentacją projektową. Do wykonania rozdzielnicy należy stosować urządzenia rozdzielcze i zabezpieczające posiadające znak bezpieczeństwa „B” oraz CE. Rozdzielnice elektryczne dostarczone na miejsce montażu powinny mieć wewnętrzne połączenia ochronne.

2.4.Szyna wyrównawcza w obiekcie- LgY 10 mm2

2.5. Puszki bakelitowe ( instalacyjne, odgałęźne):

· podtynkowe do mocowania w ścianach wykończonych płytami gipsowo-kartonowymi w pomieszczeniach suchych,
· podtynkowe do mocowania w ścianach wykończonych płytami gipsowo-kartonowymi w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,) w wykonaniu bryzgoszczelnym.

· Podtynkowe do mocowania w ścianach z cegły lub bloczków z betonu komórkowego.

2.6. Ochrona przeciwprzepięciowa TNS:

Wielopolowy ( 4 mod) ogranicznik przepięć hybrydowych montowany na szynie 35mm , o stopniu ochrony IP20  w obudowie z masy termoplastycznej np. SP 415N lub inny równoważny.

Wymagania techniczne:

· klasa I,

· zdolność gaszenia prądów następczych przy Uc 25kA,

· całkowity prąd udarowy 100kA,

· czas zadziałania ≤100ns,

· napięciowy poziom ochrony ≤1,5 kV

i inne zgodne z dokumentacją projektową i kosztorysową

2.7. Wyłącznik różnicowo-prądowy – zgodnie z dokumentacja projektową i kosztorysową; 

 typu P 302 25-30-AC  /30mA

2.9.Wyłącznik pożarowy – zgodnie z dokumentacja projektową i kosztorysową

2.10. Łączniki klawiszowe:

· podtynkowe z tworzywa sztucznego, wykończone ramką, białe , IP20, budowa modułowa, wykonanie nie gorsze lub lepsze klasą od serii Fashion firmy Elso

· w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki) w wykonaniu bryzgoszczelnym, wykończone ramką, białe, IP44 wykonanie nie gorsze lub lepsze od serii Aqua-in firmy Elso

2.11.Oprawy oświetleniowe :

Oprawy winny spełniać wymagania normy PN-IEC 60364-5-559.

2.11.1. Oprawy rastrowe do stropów 
 a) Wymagania techniczno-jakościowe: 

· moduł 600x600 do zamontowania na stropie
· klasa I,

· IP20,

· Wyposażone w świetlówki 4x18W/840  T8 Ø26mm  

· Obudowa ze stali malowanej proszkowo na biało,

· Raster paraboliczny z aluminium błyszczącego.
2.11.2. Oprawy ewakuacyjne 8W, 3h do montażu na stropie czy ścianie o następujących wymaganiach:

· obudowa (podstawa) malowana na biało,

· płyta piktogramu (klosz) oraz podstawa wykonane z białego poliwęglanu,

· wyposażenie w styk pomocniczy umożliwiający zdalne wyłączenie,

· wersja świecąca po zaniku napięcia  

· klasa II

· IP65, IK10,

· Wyposażenie w świetlówki T5 Ø16mm 8W
2.11.3.Oprawy szczelne

· IP65,

· wykonana z PVC,

· Wyposażone w świetlówki T8 2x36W/830, 

· klasa I,

· klosz PC 
2.11.4.Oprawy plafoniery kompaktowe

-  IP65,

- wykonana z PVC,

- wyposażona w świetlówki Dulux L18W/840,

- klosz z matowego policarbonu
2.115.Oprawy plafoniery

- IP65,

- wykonane z PVC,

- źródło światła żarówka głównego szeregu do 75W,

- klosz szklany lub z policarbonu
Oznakowanie winno spełniać wymagania norm PN-92/N-01256.01, PN-92/N-01256.02 , PN-N-01256-4 , PN-N-01256-5 .

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w „Wymagania ogólne”. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu niewpływającego niekorzystnie, na jakość wbudowywanych materiałów.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu oraz środków transportu podano w ST – wymagania ogólne – pkt 4 „Wymagania ogólne”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanymi do rodzaju, długości i ciężaru przewożonych materiałów i niewpływających niekorzystnie na ich właściwości.
4.1. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu 
    Transport powinien zapewniać:

            - stabilność pozycji załadowanych materiałów

            - zabezpieczenie materiałów przed uszkodzeniem

            - kontrolę załadunku i wyładunku

Wszystkie kable i przewody przewozić w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji, aby nie spowodować nadmiernego ich zginania i odkształcania od postaci, w której zostały one pakowane. Stosować zalecenia wymagania producenta odnośnie transportu kabli.

Kable i przewody w zwojach nie mogą być rzucane i przeciągane po podłożu, lecz muszą by przenoszone. Transport kabli i przewodów przeprowadzić w taki sposób by nie spowodować uszkodzenia żył miedzianych. Osprzęt elektryczny przewozić w opakowaniach oryginalnych zbiorczych, tak by uniemożliwić wzajemne ich przesuwanie się. Wszystkie oprawy oświetleniowe bezwzględnie transportować w oryginalnych opakowaniach. Należy przestrzegać zaleceń producenta odnośnie załadunku i transportu, jak wyładunku opraw oświetleniowych. Oprawy świetlówkowe wyposażone w rastry antyolśnieniowe, należy przewozić w taki sposób by uniemożliwić ich wzajemne przemieszczanie się. Oprawy składać w pozycji poziomej w taki sposób by nie uszkodzić żadnych elementów. W szczególności należy zwrócić uwagę na transport opraw wyposażonych w elementy szklane, tak by nie spowodować uszkodzeń powłoki lub stłuczeń. Rozdzielnice elektryczne transportować w pozycji poziomej lub pionowej, tak by nie uszkodzić elementów obudowy. Elementy służące do montażu (uchwyty montażowe, kołki rozporowe, opaski kablowe itp. przewozić w oryginalnych opakowaniach zbiorczych). Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST  pkt. 5 

 5.1.Trasowanie. 

Trasowanie przewodów elektrycznych należy wykonać uwzględniając konstrukcję 

budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji winna 

być przejrzysta, prosta i dostępna do prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane

jest, aby w miarę możliwości trasa przebiegała w liniach pionowych i poziomych. 

Przy trasowaniu ciągów instalacji sygnalizacyjnej pożarowej należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań i zbliżeń z ciągami instalacji elektromagnetycznych i innymi instalacjami. 
5.2. bruzdy

Szerokość bruzd pod wszystkie przewody elektryczne należy dostosować do średnicy

przewodu z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. W przypadku układania w jednej

bruździe więcej niż jednego przewodu jej szerokość winna być taka, by odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm. Przewody należy układać jednowarstwowo. 

Zabrania się kucia bruzd w elementach konstrukcyjnych oraz w cienkich ścianach działowych
5.3. Układanie rur osłonowych. 

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania – najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić:

	Średnica znamionowa rury w mm
	18
	21
	22
	28
	37
	47

	Promień łuku w mm
	190
	190
	250
	250
	350
	450


Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Łączenie rur wykonać za pomocą jednokielichowych połączeń lub złączek dwukielichowych , przy najmniejszej długości połączenia kielichowego : 

	Średnica znamionowa rury w mm
	18
	21
	22
	28
	37
	47

	Promień łuku w mm
	35
	34
	40
	45
	50
	60


Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami.

5.4.Układanie lini wlz.

Kabel wprowadzony od wyłącznika głównego oraz rozdzielni głównej powinien mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Podłoże pod kabel winno być gładkie.  Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. 
5.4.1. próby montażowe WLZ. 

Próby wykonuje się po wykonaniu robót montażowych, a przed zgłoszeniem do odbioru. Obejmują one :

·  sprawdzenie trasy linii wlz,

·  sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz,

·  pomiar rezystencji izolacji,

- próbę napięciową izolacji
wynosić, co najmniej 70 cm

      - kabel w wykopie powinien być ułożony w linii falistej – z zapasem wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu nie mniejszym niż 1% długości wykopu.

5.5. Montaż rozdzielnic. 

Montaż urządzenia należy dokonać we wnęce ściany, zgodnie z instrukcja montażu dostarczoną przez producenta tablicy. Niezbędne przepusty i kotwy do mocowania osłon przewodów, dochodzących do urządzeń, zaleca się mocować przed montażem tych urządzeń. Tablice naścienne należy przykręcić do konstrukcji.

Po zamocowaniu skrzynki należy:

· założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem,

· dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,

· założyć osłony zdjęte w czasie montażu – należy zwrócić uwagę na oznakowanie poszczególnych osłon- skrzynka przynależna do niej pokrywa powinny mieć ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie każdej skrzynki,

· jeżeli rozdzielnie dostarczono na miejsce montażu w zestawie transportowym to po jej ustawieniu należy wykonać połączenia ochronne pomiędzy poszczególnymi zestawami, 

· założyć oznakowanie przewodów i osprzętu. 
5.5.1. próby montażowe rozdzielnic. 

Przed przeprowadzeniem próby montażowej Wykonawca winien przygotować protokoły prób, jakości wyrobu, przeprowadzonych przez wytwórców lub protokoły odbiorów technicznych dokonanych u wytwórcy oraz DTR-kę lub w przypadku jej braku, instrukcje obsługi producenta oraz schematy i opisy techniczne aparatury. Po wykonaniu robót należy wykonać sprawdzenie stanu izolacji induktorem, wykonać pomiar impedancji pętli zwarciowej, wykonać próbę zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego oraz przedzwonić przewody brzęczykiem.

5.6. Montaż oświetlenia, włączników, gniazd wtykowych 
5.61. Instalacje oświetleniową i gniazd wtykowych 230V należy wykonać w układzie TN-S .Montaż instalacji oświetleniowej należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-559:2003 . Oświetlenie wykonać przy zastosowaniu opraw jarzeniowych do świetlówek T8, T5 i świetlówek kompaktowych spełniających wymagania ust.2 pkt. 2,8. 

Montaż oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego wykonać zgodnie z instrukcją producenta opraw. Przewody do zasilania oświetlenia o przekrojach zgodnych z dokumentacją projektową. Instalacje na stropie i ścianach prowadzić podtynkowo.

Do wykonania gniazd wtyczkowych, jednofazowych zastosować gniazda z tworzywa sztucznego wyposażone w kołek ochronny, o obciążalności 16A.

Do zasilania odbiorników instalacji siłowej stosować przewody kabelkowe, miedziane o przekrojach zgodnych z dokumentacją i o napięciu U=750V. 

Przy wykonywaniu robót należy:

· zapewnić równomierność obciążenia faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorców 1-fazowych,

· mocować puszki w ścianach i gniazda wtyczkowe oraz wyłączniki w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczeń,

· zastosować jednakowy układ położenia włączników klawiszowych w całym obiekcie,

· instalować gniazda z uziemieniem w taki sposób by styk ochronny występował u góry,

· podłączać gniazda wtyczkowe dwubiegunowe w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód centralny do prawego.
5.8.2. Montaż puszek.

Puszki p/t należy osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą klejenia lub kołków rozporowych. Puszki należy osadzać na takiej głębokości, aby ich górna ( zewnętrzna) krawędź była zrównana z ostatecznym licem ściany ( po wykończeniu ściany). Przed zainstalowaniem, należy w puszcze wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzonych przewodów.

W pomieszczeniach socjalnych i wilgotnych stosować puszki bryzgoszczelne, podtynkowe.

5.9.2. układanie i mocowanie przewodów.

Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.1. 

Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.

Przewody wprowadzane do puszek winny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny winien być nieco dłuższy niż przewody fazowe. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Zabrania się układania kabla bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez zastosowania osłon w postaci rur osłonowych ( pkt. 5.5) . Podłoże pod przewody winno być równe. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek rozmieszczonych w odstępach około 50cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły przewodu. Do puszek wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce, a pozostałe prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszki, a puszki zakryć pokrywami, lub inaczej zabezpieczyć przez zatynkowaniem.

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych.

5.9.3. łączenie przewodów.

Łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym oraz w odbiornikach poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi oraz dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzenia mechanicznego przewodu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe przyłączenie. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi końcówkami. 

5.9.4. montaż osprzętu i przewodów.

Gniazda wtyczkowe p/t i łączniki p/t należy mocować w uprzednio zainstalowanych instalacyjnych. 

W pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt bryzgoszczelny, podtynkowy.
5.9.5. Badania i próby.

Należy wykonać badanie rezystancji izolacji – badanie wykonuje się dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania: pomiarów należy dokonać induktorem 500V lub1000V. Rezystancja pomiędzy badaną fazą a pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym nie może być mniejsza od:

· 25Moma dla instalacji 230V

· 0,50Moma dla instalacji 400V

Ponadto należy wykonać badanie próbnikiem napięcia punktów odbioru instalacji wtynkowej, a także pomiar obwodów niskiego napięcia oraz impedancji pętli zwarciowej.

Po pozytywnym zakończeniu badań należy sprawdzić, czy punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem oraz czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków.

Oprawy ewakuacyjne należy rozmieszczać zgodnie z normą.PN-N-01256-5:1998.

5.10. Instalacja odgromowa budynku

5.10.1 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych:

      - instalacja wykonana będzie z przewodów stalowych ocynkowanych Ø 8 mm (zwody pionowe i poziome oraz przewody odprowadzające.

     - płaskownik ocynkowany FeZn 25 x 4 (uziom otokowy)

     - zaciski i uchwyty 

Wymagany jest atest na: - przewody odgromowe grubo ocynkowane i atest na zaciski i uchwyty oraz elementy instalacji umieszczone w ziemi – (atest zastosowania w budownictwie oznaczone znakiem CE). Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne i odpowiadać Polskim Normom. Roboty związane z wykonaniem instalacji odgromowej budynku wykonane będą ręcznie i przy pomocy następujących maszyn i urządzeń:

     - samochód dostawczy

     - wiertarka

     - szlifierka kątowa

     - drabiny i rusztowania

     - spawarka elektryczna

5.10.2. sposób układania przewodów

W całej instalacji wszelkie zagięcia przewodów wykonywane są łagodnymi łukami o promieniu nie mniejszym niż 25 cm. Wszystkie połączenia przewodów muszą być bardzo starannie wykonane. Najpewniejszym sposobem połączenia jest spawanie przewodów. Jeżeli nie można zastosować spawania, to połączenia mogą być wykonane za pomocą śrub, przy czym łączone przewody powinny się stykać na długości, co najmniej 10 cm. Przewody instalacji odgromowej w części nadziemnej powinny być zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, pominiowanie lub malowanie farbami rdzochronnymi. Do wykonania instalacji nie wolno stosować linek lub prętów aluminiowych. Zwody pionowe układać pod ociepleniem budynku w osłonie z rury winidurowej. Złącza kontrolne instalować na wysokości podanej w projekcie. Płaskownik zakopany w ziemi układać w odległości minimum 1 m od fundamentów – na głębokości nie mniejszej niż 0,5 m.

5.10.3. badania i pomiary 
Po wykonaniu instalacji odgromowej należy wykonać:

     - pomiar rezystancji instalacji uziemiającej

     - sprawdzenie ciągłości przewodów instalacji odgromowej  

     - sporządzenie protokołu z w/w prac i pomiarów    

5.11.1. podejście i przyłączenie do odbiorników.

Podejścia siłowe do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych oraz w sposób estetyczny. Podejście od przewodów ułożonych w podłodze należy wykonać w rurach z tworzywa, zamocowanych pod powierzchnią podłogi. Podejścia do odbiorników zamocowanych na ścianach należy wykonać przewodami ułożonymi na tych ścianach lub w stropach. 

Miejsca połączeń żył z zaciskami odbiorników winny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem mechanicznym i elektrycznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. Połączenia sztywne wykonać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi. Należy je wykonać do odbiorników stałych. Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. poprzez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia przewody elektryczne doprowadzone do odbiorników powinny być chronione.
5.11.2. badania i odbiory przeprowadzić zgodnie z pkt 5.9.5

5.12. Montaż instalacji sygnalizacji.(w oddzielnym projekcie na życzenie inwestora wykona firma specjalizująca się w tym temacie) 
Do wykonania instalacji sygnalizacyjnej należy stosować wyłącznie kable i przewody z żyłami miedzianymi. Linie dozorowe należy prowadzić przelotowo przez ostrzegawcze ręczne i samoczynne. 

Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.1. 

Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.

Montaż przewodów prowadzić zgodnie z pkt.5.9.3.   

Łączenie przewodów wykonać zgodnie z pkt. 5.9.4.

Montaż elementów i urządzeń instalacji sygnalizacji należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz instrukcjami producenta urządzeń. Jako elementy rozdzielcze należy stosować łączówki. Elementy rozdzielcze powinny być instalowane w obudowach chroniących od uszkodzeń mechanicznych. 
5.13. Montaż instalacji połączeń wyrównawczych. 
Montaż należy prowadzić zgodnie z PN-IEC 60364-5-548.

Trasowanie należy wykonać zgodnie z pkt.5.1. 

Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.2.

5.13.1 Układanie przewodów ochronnych.

Przewody ochronne należy prowadzić tak, by były one dostępne do oględzin – za wyjątkiem przewodów układanych pod tynkiem lub w tynku.

W przypadku zmiany kierunku układania, promień zagięcia powinien być mniejszy od pięciokrotnego wymiaru przewodu ( średnicy lub boku w płaszczyźnie gięcia). W przypadku istnienia oddzielnych uziomów roboczych i ochronnych, przewody należy odizolować od przewodów uziemiających uziemienia roboczego. Do głównej szyny wyrównawczej należy przyłączyć przewody neutralne, zaciski PE rozdzielnic i tablic elektrycznych oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiające połączone z uziomami sztucznymi i naturalnymi.

5.13.2. Połączenia przewodów ochronnych.

Przewody ochronne powinny być łączone w następujący sposób:

· połączenia i przyłączenia przewodów ochronnych należy wykonać, jako stałe. Przerwanie lub rozluźnienie tych połączeń nie powinno być możliwe bez użycia narzędzi. Połączenie stałe można wykonać, jako spawane, spajane na zimno, spajane termicznie, nitowane lub jako docisk śrubowy. W przypadku łączenia przewodu ochronnego z osłoną metalową dopuszcza się również lutowanie,

· przewody z taśmy gołej należy łączyć połączeniem spawanym lub nitowanym na zakładkę o długości, co najmniej 10cm lub śrubkami dociskowymi przez otwory wiercone w obu końcówkach taśmy lub połączeniem śrubowym na zakładkę przy użyciu, co najmniej dwóch objemek dwuśrubowych.

· Połączenia śrubowe należy wykonywać śrubami o średnicy, co najmniej 10mm ( gwint M10) ze stali odpornej na korozję lub odpowiednio zabezpieczonej przed korozją.

· Połączenia śrubowe należy wykonywać w taki sposób, aby nakrętkę odpowiednio mocno dokręcić i zabezpieczyć podkładką sprężystą przed samoczynnym rozluźnieniem.

· Powierzchnie stykowe połączeń śrubowych należy przed dokręceniem oczyścić i pokryć wazeliną bezkwasową.
5.13.3 Oznakowanie.

Oznakowanie barwne należ wykonać w następujący sposób:

· przewody ochronne oznakować kombinacją barw zielonej i żółtej poprzez naniesienie przylegających do siebie pasków zielono-żółtych o szerokości od 15 do 100 mm każdy. Kombinacja ta nie może być stosowana do żadnych innych celów poza wyróżnieniem przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego instalacji połączeń wyrównawczych.

· oznakowanie należy wykonać na całej długości przewodu,

· dopuszcza się stosowanie barwnych tulejek w przypadku niemożności zabarwienia całych przewodów ochronnych.

5.13.4. Próby montażowe.

Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próbę montażową w zakresie oględzin instalacji wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład oraz wykonać pomiary rezystancji uziemienia.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w  ST „Wymagania ogólne”.

Celem kontroli jakości jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót.

Kontrola jakości materiałów i robót polega na sprawdzeniu zgodności zastosowanych materiałów i wykonanych robót z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w ST i dokumentacji projektowej– w tym celu Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań.

Materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST , mogą być dopuszczone przez Zamawiającego bez użycia dodatkowych badań. 

Po wykonaniu badań, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego.

Kontroli jakości WZL podlega wykonanie:

· sprawdzenie jakości użytych materiałów,

· sprawdzenie trasy linii elektrycznych,

· umocowanie przewodów,

· jakość wykonanych połączeń i przyłączeń,

· sprawdzenie ciągłości żył i powłok instalacyjnych oraz zgodności faz,

· wynik badania rezystencji, próby napięciowej.

Kontroli jakości tablicy rozdzielczej podlega : 

· sprawdzenie jakości użytych materiałów,

· sprawdzenie poprawności połączeń obwodów głównych i pomocniczych oraz działania aparatów i urządzeń np. sprawdzenie impedancji pętli zwarciowej,

· sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

Kontroli jakość w zakresie instalacji oświetlenia oraz instalacji siłowej podlega:
· sprawdzenie jakości użytych materiałów,

· sprawdzenie trasy kablowych,

· umocowanie przewodów,

· jakość wykonanych połączeń i przyłączeń,

· wynik badania rezystancji izolacji , próby napięciowej.

Kontroli jakości instalacji sygnalizacji i p.poż. podlega:

· jakość zastosowanych urządzeń oraz zgodność wykonanych robót z dokumentacją,

· jakość wykonanych połączeń i przyłączeń.

Kontroli jakość w zakresie instalacji wyrównawczej podlega :

· sprawdzenie jakości użytych materiałów,

· sprawdzenie poprawności przebiegu tras przewodów ochronnych,

· umocowanie przewodów ochronnych,

· rodzaje oraz wymiary poprzeczne przewodów ochronnych oraz jakość wykonanych połączeń i przyłączeń,

·  prawidłowość zabezpieczeń antykorozyjnych gołych przewodów ochronnych oraz ich przyłączeń i połączeń,

·  oznakowanie barwne przewodów ochronnych,

·  wynik badania rezystancji uziomów.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiaru jest :

·  mb – dla linii i przewodów,

- szt. – dla połączeń i osprzętu oświetleniowego,

·  kpl. – dla pomiarów.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w ‘Wymagania ogólne”. 

Po wykonaniu oględzin instalacji elektrycznej należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji należy przeprowadzić odbiór w zakresie: zgodności wykonanych robót z dokumentacją, rodzaju i jakości użytych materiałów, prawidłowości montażu i mocowania urządzeń na instalacji.

Zamawiający przeprowadzi odbiory robót ulegających zakryciu, odbiory międzyoperacyjne oraz odbiór końcowy poszczególnych elementów wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Odbiory częściowe robót ulegających zakryciu obejmują: 
· sprawdzenie ułożenia kabla przed jego zatynkowaniem,

· sprawdzenie ułożenia w listwach, lecz nie przykrytych przewodów, 

· sprawdzenie zainstalowania fragmentów instalacji, które będą niewidoczne lub trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają:
· osadzone konstrukcje wsporcze, kable, oprawy oświetleniowe,

· ułożone listwy, rury, przed wciągnięciem przewodów,

· osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów,

· instalacja przed załączeniem pod napięcie. 

Do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć:

· dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej,

· protokoły badań  i pomiarów,

· protokoły odbiorów częściowych,

· dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie,

· oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji.

Komisja odbiorowa dokonuje zbadania kompletności, aktualności i stanu powykonawczej dokumentacji technicznej, dokonuje bezpośrednich oględzin wszystkich elementów instalacji elektrycznej, sprawdza funkcjonalność urządzeń oraz wyniki pomiarów elektrycznych.
8.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeżeli materiały niespełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie przetargowej. 

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:

      - zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

      - wewnętrzny transport materiałów i urządzeń oraz narzędzi,

      - montaż i demontaż sprzętu pomocniczego,

      - ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbędnych do montażu rusztowań   

      - montaż linii, 

      - montaż lamp,

      - montaż aparatów, 
      - montaż osprzętu elektrycznego ( puszki, listwy, rury ochronne, korytka, mocowania),

      - montaż łączników i gniazd,

     - prace porządkowe,

      - wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,

      - wywiezienie odpadów na wysypisko lub ich utylizacja.

Cena uwzględnia również: 
·  nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe,
·  ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót,

·  postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu, 

·  przerwy wywołane warunkami niezależnymi od Zamawiającego.

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we wzorze umowy.

10. DOKUMENT ODNIESIENIA
10.1 Normy

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.  

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.
PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa

PN-IEC 61024-1:2001 ochrona odgromowa obiektów budowlanych
PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-1: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-2: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych giętkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. Część 2-3: Wymagania szczegółowe dla systemów rur instalacyjnych elastycznych

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa

PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja

PN-N-01256-4 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych
- instrukcje stosowania materiałów wydane przez Producenta

- Świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez Instytut Techniki i Budownictwa w Warszawie

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych N SEP-E-002
10.2  Inne. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988, 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401)
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650)
- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa Ministra Higieny Pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U.2004.198.2041)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.


