PAGE  

Egz. Nr. 1

PROJEKT BUDOWLANY

Rodzaj obiektu:     

            Oświetlenie zewnętrzne                                                                                          kablowe   n.n.  zalicznikowe

        i instalacja  elektryczna wewnętrzna      

Miejsce budowy:  

        Adaptacja budynku nr 12  na lokale             mieszkalne w Biskupcu przy ul. Wojska Polskiego  działka  nr 43/49 
 Inwestor:

            Urząd Miejski w Biskupcu 

               11-300 Biskupiec 

           ul Niepodległości  nr 2

Projekt opracował :  
·  PROJEKTANT   -  tech. elektryk Andrzej Ostropolski
            Upr. bud. NR. 12/90/OL    §  13 ust 1,4 d         12.2008
· OPRACOWAŁ   -  tech. elektryk Jan Frąckiewicz
Upr. bud. NR. 49/94/OL    § 13 ust 1,4 d         12.2008 

· SPRAWDZIŁ    -  mgr.inż.  Waldemar Matysiak 
Upr. bud. NR. 52/92/OL   §  13 ust 1,4 d         12.2008

 Projekt zawiera : 
                             - warunki techniczne zasilenia w energię elektryczną

- opis techniczny  do linii oświetlenia zewnętrznego  

- obliczenia techniczne do oświetlenia zewnętrznego  

- opis techniczny do instalacji wewnętrznej

- opis instalacji odgromowej

- obliczenia techniczne do instalacji wewnętrznej

· rysunki  E-1; E-2 ; E-3 ; E-4 ; E-5 ; E-6 ;E-7;E-8;

    E-9;E-10; E-11; E-12

- załaczniki do dokumentacji 

PROJEKT  ZAWIERA

1.  Warunki techniczne zasilenia                                       

2.  Opis techniczny do przyłącza kablowego                                        

3.  Obliczenia techniczne do przyłącza kablowego                            

4.  Opis techniczny do instalacji wewnętrznej                                     

5. Obliczenia techniczne do instalacji wewnętrznej    

6. Instalacja  odgromowa budynku   

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
                   

8. Rysunki techniczne                                                                              

· Plan zagospodarowania  - linia oświetlenia  zewnętrznego  n.n. 0,4 kV                                                                                           

                                                                                                                    Rys E-1                

· Schemat jednokreskowy     TA-1                                                           rys. E-2                  

· Schemat jednokreskowy     TA-2                                                           rys. E-3                   

· Schemat jednokreskowy     TM-1 i TM-4                                               rys.E-4                   

· Schemat jednokreskowy     TM-2 i TM-5                                               rys.E-5                  

· Schemat jednokreskowy     TM-3 i TM-6                                               rys.E-6                  

· Schemat jednokreskowy oświetlenia zewnętrznego                              rys.E-7                   

· Plan instalacji gniazd wtyczkowych parter                                             rys.E-8                  

· Plan instalacji oświetlenia parter                                                            rys.E-9   

· Plan instalacji gniazd wtyczkowych pietro                                             rys.E-10   

· Plan instalacji oświetlenia piętro                                                            rys.E-11   

· Plan instalacji oświetlenia poddasza                                                     rys.E-12                                

8. Załączniki  

1. O P I S    T E C H N I C Z N Y

        do projektu technicznego na budowę linii kablowej oświetlenia  zewnętrznego  zalicznikowego   n.n. 0,23 kV  w Biskupcu przy ulicy Aleja  Wojska Polskiego   na dz. Nr 43/49 . 

1.1. Podstawa opracowania       


     
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia inwestora

       
 
- warunków technicznych przyłączenia   

- normy  PN-76/E-05125, PN-91/E-05009


- uzgodnień z właściwymi jednostkami administracji terenowej



- pomiarów przeprowadzonych w terenie




- przepisów budowy urządzeń elektroenergetycznych


1.2. Zakres opracowania .


Niniejsze opracowanie obejmuje :

budowę linii kablowej oświetlenia  zewnętrznego  zalicznikowego   n.n. 0,23 kV  w Biskupcu przy ulicy Aleja  Wojska Polskiego   na dz. Nr 43/49 . 

       1.3. Projektowana linia  kablowa oświetlenia  zewnętrznego  zalicznikowego   

Zgodnie  z  ustaleniami z inwestorem w sprawie zasilenia oświetlenia terenu  :

Przy Adoptowanych budynkach nr 12 i nr 12 B   w Biskupcu przy   ulicy Aleja  Wojska Polskiego   na dz. Nr 43/49 .

· Linia oświetlenia terenu przy  Adoptowanych budynkach nr 12 i nr 12 B   w Biskupcu przy   ulicy Aleja  Wojska Polskiego   na dz. Nr 43/49 .  wykonać  kablem YKY 3 x 6   mm2  o przybliżonej  dł. całkowitej ok. 63   mb  w osłonie z rury typu AROT DVK 50    . Odcinki o długości 18 mb , 

- od projektowanej tablicy administracyjnej w budynku nr 12  do projektowanego słupa nr 1 z oprawą DUAL 70 W   dł ok. 25 mb

- od projektowanego słupa nr 1 do słupa nr 2  z oprawą DUAL 70 W   dł ok. 20 mb,

- od projektowanego słupa nr 2 do słupa nr 3  z oprawą DUAL 70 W   dł ok. 18 mb,

· Budowę  3 szt słupów stalowych oświetlenia o wysokości 6 m , montowanych na fundamentach prefabrykowanych F-100  z oprawami  np. Dual –z żarnikami 70 W  

       1.4. Układanie kabla.
Kable proponuję się ułożyć trasą pokazaną na rysunku E-1 w uprzednio przygotowanym wykopie na głębokość 0,9 m na 10 cm podsypce z piasku .Na całej długości  kabla należy założyć trwałe opaski w odstępach co 10 mb., jak również w miejscach wejść do złącza szafki. Opaska winna zawierać informację o typie kabla ,właścicielu kabla, roku budowy . Tak przygotowany kabel należy przysypać 10 cm warstwą piasku , a następnie 25 cm. warstwą rodzimego gruntu. Cała trasę przyłącza kablowego przykryć folią z tworzywa koloru niebieskiego . Temperatura otoczenia przy układaniu winna być wyższa niż 0 0 C.  Należy zlecić wykonanie namiaru geodezyjnego  powykonawczego projektowanych  przyłączy  kablowych .

     1.5. Skrzyżowania i zbliżenia.
Projektowane przyłącza kablowe  należy osłonić w rurę DVK-50 . Zachować minimalne odległości od istniejących i projektowanych innych urządzeń  zgodnie z PN-76/E-05125.

     1.6.  Uziemienie,  
Dodatkowe uziemienie robocze należy wykonać :  poprzez uziemienie słupów stalowych oświetleniowych połączonych  płaskownikiem  bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm2.

Jako uziomy należy wykorzystać przede wszystkim uziomy naturalne, ułożone w ziemi  jak metalowe konstrukcje i elementy urządzeń  elektroenergetycznych, zbrojenie fundamentu budynku, itp.


W przypadku braku uziomów naturalnych należy zastosować uziomy sztuczne pionowe  ( prętowe ) lub poziome z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm2. Oporność uziemienia  nie powinna przekraczać 30 W.

       1.7.Ochrona od porażeń.
Jako środek dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym projektuje się szybkie samoczynne wyłączenie zasilania realizowane przez zastosowanie wyłącznika różnicowoprądowego FI montowanego w TA-1  z normą PN-91/E-05009

       1.8.  Uwagi  końcowe.

- całość robót wykonać zgodnie z BHP, PBUE i wymogami normy PN-76/ E-    

             05125  oraz opracowaniami typowymi.


- po wybudowaniu należy wykonać próby i pomiary odbiorcze urządzeń.


 - zastosować się do uzgodnień z właścicielami urządzeń podziemnych 

   i  nadziemnych.

-  przed przystąpieniem do prac opracowaną dokumentację inwestor przedłoży   w jednostce administracji państwowej w celu uzyskania pozwolenia na budowę.

1.  Dobór wkładki bezpiecznikowej.

W projektowanej tablicy Administracyjnej  jako zabezpieczenie obwodu oświetlenia zewnętrznego przewiduje się zastosować  jest wkładkę bezpiecznikową 

S-191 B 10  A 

Obliczenia :

Stan projektowany :             3 oprawy x  0,070 KW =    210 W

                                                            --------------------------------

Łączna moc :                                                                  210   W

                                                                      210                                                                                     
                                                  Ibw =   ---------------------   =  1,07         

                                                                               230 x 0.85   
gdzie cos (  wynosi 0,85

Należy przyjąć wskażnik  wzrostu obciążenia 2,5  przy rozruchu dla linii oświetlenia drogowego.

Ibw x 2,5 = 1,07 x 2,5 =  2,69  A

Ibw =  2,69  A  (  Ib = 10  A

 Zestawienie mocy  elektrycznej dla części Administracyjnej 

                                                                                  Pi            Kj        Ps

· Urządzenie elektryczne kurtyna powietrzna 

                                                                                      1,5 KW     1,0         1,5  KW

· Urządzenia  zaplecza administracyjnego w tym winda  

       i oświetlenia                                                         1,5  KW      0,8         1,2   KW

· Urządzenia oświetlenia zewnętrznego                  0,21 KW     1,0        0,21  KW 

                                                                                                                  ----------                                                                                                                                                      razem

                                                                                                                        2,91 KW

       Pi – moc odbiorników zainstalowana

       Kj – współczynnik jednoczesności  

       Ps – moc szczytowa    
                                                                      2910 W                                                                                    
                                                  Ibw =   ---------------------   =  14,89 A          

                                                                               230 x 0.85   

gdzie cos (  wynosi 0,85

 Moc przydzielona do zasilenia adoptowanego  budynku  zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr 08/R6/5610 z dnia 22.08.2008  wynosi 2 KW   przy zabezpieczeniu 10 A zatem  załączanie odbiorników wymaga sekwencyjnego załączania  odbiorników lub wystąpić należy o zwiększenie mocy do wartości

 3 KW 

Zestawienie mocy  elektrycznej dla części  Mieszkalnej 

                                                                                  Pi            Kj        Ps

· Urządzenie elektryczne kuchnia  z piekarnikiem

                                                                                      5,5 KW     0,6         3,3  KW

· Urządzenia    gospodarstwa domowego pralka , czajnik , mikrofalówka , zmywarka  

                                                                                    8,5  KW      0,6         5,1   KW

· Urządzenia oświetlenia                                        0,21 KW      1,0        0,21  KW 

                                                                                                                  ----------                                                                                                                                                      razem

                                                                                                                        8,61 KW

       Pi – moc odbiorników zainstalowana

       Kj – współczynnik jednoczesności  

       Ps – moc szczytowa    

 Moc przydzielona do zasilenia  poszczególnego adoptowanego lokalu mieszkalnego w  budynku  zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nr 08/R6/5610  z dnia 22.08.2008  wynosi 12 KW   przy zabezpieczeniu 20 A zatem  moc przydzielona pokrywa zapotrzebowanie na moc . 

3.OPIS TECHNICZNY

Do projektowanej instalacji wewnętrznej oświetlenia i gniazd wtyczkowych

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej w budynku  na adaptację na lokale mieszkalne     z podłączeniem projektowanej instalacji elektrycznej  do projektowanego  układu zasilania, w zakresie dostosowania jej do potrzeb inwestora . 



3.2 . Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie :

a. Zlecenia inwestora,

b. Niezbędnych uzgodnień,

c. Planu zagospodarowania,

d. Inwentaryzacji istniejących urządzeń elektrycznych,

e. Stosownych przepisów,

f. Projektu architekt.-budowlanego,

g. Obowiązujących norm i przepisów ,


3.3 Zakres projektu.

Projekt niniejszy obejmuje:
- podział obwodów i ich zabezpieczeń,
- wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku
- dostosowanie instalacji do potrzeb inwestora.


  3.4.Zasilenie budynku i tablicy  rozdzielczej 

Zasilenie budynku projektowanymi  wewnętrznymi liniami  wykonanymi  kablami  YDY 5 x 10  mm2 , YDY 3 x 10  mm2  z projektowanego złącza kablowo- licznikowego  ZK-1-L + 2 x TL4 /R/F  usytuowanego na zewnetrznej scianie budynku zgodnie z założeniami dostawcy energii elektrycznej ENERGA OPERATOR  Rys E-1  Tablice   TA-1 ; TA-2 i TM-1 do TM-6    w projektowanym budynku  umiejscowiona   na  wewnętrznej   ścianie korytarzy   budynku  i poszczególnych lokali mieszkalnych wg rys. E-2-  do E-12    



3.5.Uziemienie.

Zacisk PEN  należy uziemić. Oporność uziomu R<10Ω. Jako uziom należy wykorzystać istniejące uziomy naturalne i sztuczne ( dla uzyskania stosownej oporności, rozbudować uziom z prętów o Ø 20mm  dł. 12m, oraz bednarki Fe 20x4mm ocynkowanej).

Zastosować w poszczególnych lokalach mieszkalnych szyny wyrównawcze w miejscach i w sposób   jak na rysunkach E-2do E-6 i E-8 do E-12 oraz załącznikiem nr 2 

3.6.   Instalacja elektryczna.

Obwody instalacji elektrycznej w budynku należy wykonać przewodami kabelkowymi YDY i YDYp ułożonymi pod tynkiem z osprzętem p/t – przekroje przewodów zgodnie z rysunkami E-2 do E-12 , przewody w ściankach  prowadzić w rurkach karbowanych lub winidurowych. 
Zaleca się zastosowanie gniazd wtykowych podwójnych ze stykiem ochronnym  Gniazda wtykowe w pomieszczeniach  , kuchennych i łazienkach montować na wysokości 0,9m .  W łazienkach zastosować połączenia wyrównawcze miejscowe obejmując nimi wszystkie części przewodzące dostępne i obce przewodem Dy 6mm2, a w budynku do głównego punktu PEN –połączenie wyrównawcze główne przewodem LgY  10 mm2. 
Rozdzielnice TA i TM  wykonać w skrzynkach do montażu szeregowego typu TX 2 x 12  . ich zabezpieczeń oraz podłączenie do poszczególnych faz, wykonać zgodnie z rys. E-2 do E-6 .  Całość robót wykonać zgodnie z PN-E 05009 i Dz.U. nr 15 z 1999 roku.


3.7. Ochrona przeciw porażeniowa i przeciwprzepięciowa.
Ochrona przed dotykiem bezpośrednim realizowaną przez izolowanie części czynnych, uzupełniono wyłącznikiem różnicowoprądowym o prądzie ∆I = 0,03A i prądzie znamionowym I=25A.
Ochrona przed dotykiem pośrednim w obwodzie rozdzielczym  - samoczynne wyłączenie zasilania przez zastosowanie szybkiego wyłącznika w układzie TN-C-S,
w instalacji elektrycznej – samoczynne wyłączenie zasilanie przez zastosowanie szybkiego wyłączenia w układzie TN -S  
Ochrona przeciwprzepięciową  instalacji stanowić będzie odgromnik kl. B w złączu kablowym , oraz ochronnik kl. C zainstalowane  w rozdzielnicach TA i TM   (typ ochronników  podano na schematach )


3.8. Uwagi ogólne.
-Całość robót wykonać zgodnie z  obowiązującymi przepisami i normami ( w szczególności PN-E 05009 i Dz. U. Nr 10 z 1999 roku), Warunkami Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych, oraz obwody rozdzielcze, instalacyjne i odbiorcze wg projektu.

-Na drzwiczkach złącza ZK-1  zainstalować tabliczkę ostrzegawczą,

-Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji należy wykonać niezbędne pomiary elektryczne instalacji elektrycznej,

-Niezbędne jest wykonanie połączeń wyrównawczych  miejscowych w łazienkach i stosownych pomieszczeniach oraz połączeń wyrównawczych głównych,

-W rozdzielnicach opisać poszczególne obwody instalacyjne,

-Nie wykonywać szeregowego łączenia przewodu ochronnego PE na stykach ochronnych poszczególnych urządzeń np. gniazd wtykowych(łączyć przelotowo bez przecinania przewodu lub równolegle poprzez osobny zacisk roboczy-rozgałęźny),

 -Szczegółowe rozmieszczenie gniazd wtykowych uzgodnić prze rozpoczęciem                        prac montażowych z inwestorem,

4. Obliczenia techniczne dla instalacji wewnętrznej

- Moc szczytowa – zgodnie z istniejącymi  warunkami technicznymi wynosi:
                          Ps =    12   KW  x  1   =  12KW
       - Prąd szczytowy 

                          Is = 12  /  1,73 x  0,4 x   0,96  =  18.1  A 

       - Sprawdzenie spadku napięcia : 
          a ) spadek napięcia w instalacji elektrycznej 

                              ( u ( =  2 x 100 x 2500 x 15 / 57 x 1,5 x 230 2  =  1,65 ( ( 3 (
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilenia w obwodzie rozdzielczym 

                                                z pomiaru w obiekcie  Z = 0,6 (
                             R wlz   = 2 x  0,035 km x 2,5 ( / km  = 0,175 ( 

                                                 Suma  Z =  0,776 (   

                             I zw.  =  230 V  x 0,8   / 0,776 (   = 237,11 A

I b w     =   200   A ( 237,11 A
dla zabezpieczenia S-193 C 20  A w złączu kablowym

                        Zatem samoczynne wyłączenie zasilenia będzie skuteczne 

· sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilenia w obwodzie instalacji elektrycznej


R p ( Z p   = 8 km/ ( x 2 x 0,015 km  = 0,24  (
                                         Suma  Z = 0,776 ( + 0,24   (    = 1,016  (
I zw  = 230V x 0,8 /  1,016 ( = 181 A  ( I  wb   16 x 5 = 90 A dla   S-191 B –16 A

Samoczynne wyłączanie zasilenia przez zastosowanie szybkiego wyłącznika z zastosowaniem połączeń wyrównawczych w obwodach odbiorczych instalacji elektrycznej wykonanej w układzie TN-S będzie skuteczne .
5. Instalacja odgromowa budynku 

    Istniejącą Instalację  piorun ochronną  budynku   należy  sprawdzić , dokonać pomiarów oraz odbudować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami 

Instalacja składać się  winna z :

· zwodów przeznaczonych do bezpośredniego przyjmowania prądów piorunowych wyładowań atmosferycznych o przekroju min.6 mm 

· przewodów odprowadzających łączących zwody odprowadzajacymi z przewodami uziemiajacymi lub uziomem  min 6 mm 

· przewodów uziemiających łączących przewody odprowadzające z uziomami  płaskownik  min ZnFe 20x4 mm 

· uziomów elementów metalowych umieszczonych w gruncie i zapewniających z nim połączenie      elektryczne   płaskownik  min ZnFe 20x 4 mm

 5.3 .  Uwagi  końcowe.

- całość robót wykonać zgodnie  wymogami normy PN-86/ E-    

             05003/od 01 do 04 , PN –IEC 1024-1 , PN –IEC 1024-1-1 PN –IEC 1312-1                             oraz opracowaniami typowymi.


- po wybudowaniu należy wykonać próby i pomiary odbiorcze urządzeń.


 - zastosować się do uzgodnień z właścicielami urządzeń podziemnych 

   i  nadziemnych.

INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZEŃSTWA

I  OCHRONY ZDROWIA
Do budowy 

        Oświetlenia zewnętrznego                                                                                           kablowego    n.n.  zalicznikowego

        i instalacji  elektrycznej  wewnętrznej      

ADRES:  Adaptacja budynku na lokale mieszkalne          

              w Biskupcu przy ul. Wojska Polskiego

               działka  nr 43/49
INWESTOR: 
URZĄD Miejski  W BISKUPCU

JEDNOSTKA


PROJEKTUJĄCA:
ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH 

BOGDAN PRZYBYLAK 11-300 BISKUPIEC UL. JEZIORNA 1a
KIER. BIURA:
inż.  BOGDAN PRZYBYLAK

AUTOR:

techn. JAN FRĄCKIEWICZ

upr. bud. nr  49/94/OL

                                techn. ANDRZEJ  OSTROPOLSKI 

upr. bud. nr  12/90/OL

Sprawdzajacy:
mgr inż. WALDEMAR MATYSIAK

upr. bud. nr  53/92/OL

CZEŚĆ OPISOWA

1. ZAKRES ROBÓT

-Budowa linii napowietrznej  oświetlenia wewnętrznego  i słupów z oprawami oświetlenia 

- Budowa instalacji wewnętrznej elektrycznej 

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH  ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU  , KTÓRE MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI :

a. na powierzchni 

· pas drogi gminnej

· istniejący drzewostan

· infrastruktura budynku do adaptacji 

      b. pod  powierzchnią terenu 

· istniejąca sieć telekomunikacyjna

· istniejąca sieć wodociągowa

· istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej 

3. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIE WYSTEPUJĄCE PODCZAS ROBÓT BUDOWLANYCH, RODZAJ ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA 

roboty ziemne –wykonanie wykopów w pasie drogowym , przy zbliżeniu i skrzyżowaniu  z istniejącymi sieciami napowietrznymi nn 0,4 KV ,  kablami telekomunikacyjnymi i rurociągami sieci wodnokanalizacyjnej 

a. Rodzaj zagrożeń przy wykonywaniu wykopów 

· możliwość porażenia prądem elektrycznym przy montażu nowobudowanych urządzeń w zbliżeniu z istniejącymi urządzeniami linii energetycznej kablowej  nn 0,4 KV

· możliwość uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych

· możliwość  wpadnięcia do wykopu przy braku prawidłowego zabezpieczenia  i oznakowania miejsca prowadzenia robót

· możliwość  zalania wykopu przy uszkodzeniu elementów sieci wodociągowej 

· możliwość  zalania wykopu przy uszkodzeniu elementów sieci kanalizacji sanitarnej 

· możliwość powstania kolizji drogowej przy wykonywaniu robót w pobliżu drogi przeznaczonej dla ruchu kołowego przy  braku zabezpieczenia i niewłaściwym oznakowaniu miejsca pracy 

b. Rodzaj zagrożeń przy wykonywaniu przy budowie instalacji elektrycznej i odgromowej 

· możliwość porażenia prądem elektrycznym przy montażu nowobudowanych urządzeń w zbliżeniu z istniejącymi urządzeniami  instalacji elektrycznej  nn 0,4 KV

· możliwość  upadku z wysokości  przy braku prawidłowego zabezpieczenia się przy pracach na wysokości  i  braku  sprawnego sprzętu do prac na wysokości 

4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Pracownicy  powinni posiadać udokumentowanie odbycie szkoleń BHP, PPOŻ. Kierownik budowy winien udzielić instruktażu BHP , PPOŻ pracownikom przed przystąpieniem do prac na placu budowy .

5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZABEZPIECZAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBT BUDOWLANYCH W STREFACH  SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZWIE , W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJE , UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU . 

· wyposażyć  plac budowy w tablicę informacyjną budowy z numerami alarmowymi

· wykonać ogrodzenie placu budowy  , odpowiednio oznakować tablicami informującymi  o grożącym niebezpieczeństwom wynikającym z procesu budowlanego.

· Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być rozpoznane i oznaczone na elektroenergetyczne niskiego napięcia, kable telekomunikacyjne, rurociągi sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

· Stosować sprawne narzędzia, środki ochrony osobistej, sprzęt budowlany, materiały budowlane posiadające ważne dokumenty dopuszczające do stosowania: ocenę higieniczną PZH, aprobatę techniczną Instytutu Techniki Budowlanej, certyfikat lub deklarację zgodności z normą lub aprobatą techniczną ITB.

Ochrona przeciwpożarowa: zapewniony będzie dojazd wozów straży pożarnej do projektowanego obiektu istniejącą
