              Oprawy oświetleniowe winny charakteryzować się:

1. Stopień ochrony układu optycznego min. IP65 i elektrycznego winien wynosić min. IP 65 

2. Klosz ochraniający komorę lampy wykonany musi być z hartowanej szyby o odporności udarowej  min. ( IK – 08 ) i na stałe zamontowany do korpusu..

3. Jednoczęściowy, pełny tłoczony odbłyśnik wykonany z aluminium o wysokiej klasie czystości zapewniający optymalny rozsył strumienia świetlnego zabezpieczony od góry pokrywą.

4. Oprawy muszą być wyposażone w układ kompensacji mocy biernej (cosφ≥0.85) i wykonane w I klasie ochrony przeciwporażeniowej..

5. Oprawy wyposażone w układ szeregowo-równoległy, dzięki któremu uzyska się zmniejszenie strat mocy na układzie stabilizacyjno-zapłonowym, 

6. Wymiany źródeł światła od góry po podniesieniu pokrywy i bez użycia narzędzi, 

7. Korpus i pokrywa oprawy wykonany z cienkościennego odlewu aluminiowego. 

8. Dostęp do układu elektrycznego nie powinien rozszczelniać komory optyczne – oprawa dwukomorowa

9. Oprawy oświetleniowe, które będą użyte do realizacji opisanego zadania muszą posiadać wymagane dokumenty dopuszczające oprawy do obrotu na terenie RP tj. deklaracja zgodności na znak CE lub znak B.

10. Producent winien udzielić co najmniej 3 letniej gwarancji na dostarczone oprawy

11.  Ze względów praktycznych, oprawa musi prawidłowo współpracować ze źródłami światła renomowanych producentów krajowych i zagranicznych oraz posiadać jednakową sylwetkę tj. kształt dla wszystkich mocy,

Źródła światła winny charakteryzować się:

        1. Należy stosować wysokoprężne lampy sodowe o wartościach strumienia świetlnego:

   70W –6500 lm. 

  100W-10500 lm

  150W-17500 lm

